70. 건축허가 및 신고에 따른 소방시설 설계 검토 및 의견내역

☐ 소방동의 현황

≪2020년도≫

구 분	계	소방동의 대상	소방동의시 보완(의견)후 처리 대상	비고
합 계	1,653	1,300	353
제 주	1,016	840	176
서귀포	166	132	34
서 부	192	143	49
동 부	279	185	94

≪2019년도≫

구 분	계	소방동의 대상	소방동의시 보완(의견)후 처리 대상	비고
합 계	2,192	1,822	370
제 주	1,127	961	166
서귀포	322	255	67
서 부	371	314	57
동 부	372	292	80

≪2018년도≫

구 분	계	소방동의 대상	소방동의시 보완(의견)후 처리 대상	비고
합 계	2,399	2,114	285
제 주	1,005	929	76
서귀포	448	363	85
서 부	484	437	47
동 부	462	385	77

☐ 추진실적

≪2020년도≫

❍ 제주소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	선린원	2/0 1동 1/0 1동 968.78 (노유자시설)	아라이동	- 유수검지장치실(AV실) 공용부 설계 - 소방시설 설치계획표 간이SP가 아닌 SP 표현 요함 - 지하층 상향식 헤드 설계 요함 - 지하층 중형 유도등 설계 요함
2	송기석	3/0 750.48 (근린생활시설)	삼양이동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
3	연동복지회관	3/1 1,394.3 복합건축물 (업무,노유자)	연동	- 펌프계산서 첨부 요함 - 펌프실 밧데리 내장형 비상조명등 설계 요함 - 간이스프링클러설비 상·하향식 여부 표현 요함 - 지상 1~2층 무창층 계산서 첨부 - A/V, E/V 방화구획 요함
4	양경택	7/2 4,228.01 복합건축물 (업무,근생,주택)	노형동	- 소방시설 설계계약서 첨부 - 지상 2층 보일러실 정온식 감지기 추가 - 지상 2층 소매점-3 피난구유도등 위치 조정 요함 - 소방시설 설치계획표 지상 7층 비상조명등, 지붕층 자탐설비 수량 도면과 일치 - 발전기 용량계산서 첨부 요함
5	㈜유림 하우징	12/1 9,059.85 복합건축물 (근생,아파트)	외도일동	- 발전기 용량계산서 첨부 요함 - 발전기실 및 감시제어반실 급배기설비 도면 표현 요함 - 지상 1층 필로티 주차장 헤드 및 감지기 추가 요함 - 중형 유도등 이상 설계 요함 - 펌프계산서 낙차높이 확인 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
6	㈜ 태오	1/0 658.84 (운동시설)	화북이동	- 스프링클러설비 설계 요함 - 무창층 계산서 첨부 요함
7	한일선	2/1 540.73 복합건축물 (근생,다가구)	아라이동	- 지하 1층, 지상 1층 소방도면 첨부
8	이도건설	4/2 30,098.99 복합건축물 (연립주택)	화북이동	- 소방관 주,야간 진입 표시 층별로 설치(입면도) 첨부 - 소방차량 부서 위치도 첨부(각 동 세대별 접근하도록 설치) - 지하층 및 지상층 층간 방화구획 - 지하주차장 부분 출입구 램프부분 높이 2.5m 이상 확인(구급차량 진입 관련)
9	한국불교	2/1 1,700.74 (문화 및 집회시설)	봉개동	- 무창층 계산서 첨부 - 소방관 진입창 표시(건축 입면도) - 1층, 2층 층간 방화구획 추가 - 지하층 스프링클러설비 방식 변경 - 소화기 벽체 매립 또는 거치대 설치(보이는 소화기)권장
10	㈜아라리오	4/1 2,430.2 복합건축물 (근생,숙박)	삼도이동	- 스프링클러설비 상·하향식 여부 일치 요함 - 지상 3층 droom C-6 피난기구 추가 - 지상 3층 droom A-1~A-4 탈의실 헤드반경 확인 및 헤드추가 - 지상 4층 옥내소화전 반경 표현
11	제주벤처마루	10/3 14,356.25 (업무시설)	이도이동	- 소방시설 도면(전기, 기계) 첨부(소방도면에 증축부분 명시) - 증축부분과 기존부분 방화구획 여부 명시 - 소방시설 설치계획서(임시소방시설 포함) 첨부 - 소방시설업 등록증 및 자격자 수첩 첨부 - 소방시설 계약서 첨부

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
12	이태권	5/0 656.16 복합건축물 (근생,다가구)	외도일동	- 지상 1~2층 영업장 주출입구에서 장변의 1/2이상의 비상구 설치 요함 - 비상구 문 – 외부로 나가는 불연문(750×1500 이상) 설치 요함 - 지상 2층 피난기구(피난사다리, 외부계단 등) 설치 요함 - 영업장 실내장식물 합판, 목재 사용 시 방염적용 주기표현 요함 - 영업장 무창층 계산서 첨부 요함
13	강재병	5/1 703.24 복합건축물 (근생,다가구)	이도이동	- 소방도면 첨부 요함
14	㈜미소담	11/2 7,086.76 복합건축물 (근생,업무)	노형동	- 발전기실, 감시제어반실 급배기설비 설치여부 도면 표현 요함 - 스프링클러설비 기준개수 검토 요함 - 기계식주차장 알람밸브 설계 권장 - 지하층 고체에어로졸 도면 추가 - 각 호수별 자동소화장치 설계 요함
15	추창수	1/0 534.62 복합건축물 (창고,근생, 다가구주택)	봉개동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 지상 1층 무창층 계산서 첨부 요함
16	김봉희	4/0 866.04 (노유자시설)	아라일동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
17	제주시 농협	3/0 946.59 (판매시설)	봉개동	- 소방시설 설계계약서 첨부 요함 - 기존부분 포함 소방도면 첨부 요함 - 지상 1층 무창층 계산서 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
18	고영관	3/0 928.52 복합건축물 (근생,다가구)	도남동	- 소방도면 첨부 요함
19	신영돈	2/1 571.53 (근린생활시설)	이도이동	- 소방도면 첨부 요함
20	추승이	7/1 1,979.6 (근린생활시설)	연동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
21	케이에스컴퍼니	4/1 4,993.15 복합건축물 (근생,운동,문화집회,)	아라일동	- 소방관 주,야간 진입 표시 층별로 설치(입면도) 첨부 - 소방차량 부서 위치 명시(배치도) - 계단 2개소 출입구 간의 이격거리 확인 - 1층, 2층 무창층 계산서 첨부 - E/V 방화용으로 수정
22	김봉옥	1/1 2,903.18 (항공기및자동차 관련시설)	용담이동	- 증축동 1층 무창층 계산서 첨부 - 지하층과 지상1층 층간 방화구획 확인(계단 출입구 SD 4, PW 12 등) - 지하층 스프링클러 방식 변경(PV →A/V) - 가동 지하1층 증축부분 비상조명등 추가 - 사무실옆 방풍실 구획된실 자탐 감지기 추가
23	삼영교통	3/1 1동 2/0 1동 1/0 1동 2,890.98 (복합건축물, 근린생활시설)	용담이동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 제1동 1~3층, 제2동 1층 무창층 계산서 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
24	(유)제이앤케이	6/0 3,491.53 복합건축물 (판매,근생)	일도일동	- 소방도면 첨부 요함 - 구획변경에 따라 스프링클러설비 반경, 바닥면적당 감지기 수량, 유도등 위치 등 검토
25	제주 이어도 돌봄센터	2/0 453.51 (노유자시설)	화북이동	- 지상 2층 간이SP, 자동화재탐지설비, 피난기구 설계 요함 - 무창층 계산서 재검토 요함 - 소화기 벽체 매립 또는 거치대 설치(보이는 소화기)권장 - 지상 2층 소방관 주,야간 진입 표시 도면(입면도) 첨부
26	김안모	6/1 1,978.96 (근린생활시설)	연동	- 소방도면 첨부 요함 - 건축 전·후 도면 첨부 요함 - 구획 변경에 따라 기존시설 반경 및 수량 등 확인
27	전철수	4/0 993.76 복합건축물 (근린,다가구)	아라일동	- 소방도면 첨부 요함 - 구획변경에 따라 바닥면적당 감지기 수량, 시각경보기, 유도등 위치 등 검토
28	2청사 별관	4/1 2,951.56 (업무시설)	연동	- 증축부 소방도면 첨부 요함 - 별개의 소방대상물의 경우 자동방화셔터 및 방화문의 기준에 따른 각 별관별 방화셔터 또는 갑종방화문 설계 요함
29	(유)제이앤케이	3/1 4,810.97 복합건축물 (판매,근생)	오등동	- 지상 1층 무창층 계산서 재검토 - 소방시설 설치계획표 회로 표현 - 지상 3층 중정부분 스프링클러설비 헤드 추가 요함 - 외부계단 유도표지 설계 요함 - 지상 3층 사무소 피난기구 설계

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
30	오라개발	4/2 1동 2/1 1동 4,795.22 복합건축물 (운동,근생,다가구)	오라이동	- 임시소방시설–간이소화장치 추가 - 반자 헤드설치 여부 확인 요함 - 외부계단 유도표지 설계 요함 - 지상 3, 4층 각 거실(사무소, 소매점)로 피난기구 위치 변경 요함 1.2M 이내 설계 요함 - 지하 1층~지상 4층 각 실 내 시각경보기 1개씩 추가 요함
31	화인주택	10/2 4,516.96 복합건축물 (근생,다가구)	일도일동	- 지상 3~10층 조기반응형 헤드 도면과 소방시설일람표 일치 요함(구분 확인) - 지상 1층 필로티(주차장) 상·하향식 여부 검토 요함 - 세대 내 전등과 비상발전기 연결된 비상조명등 설비 가능여부 확인 - 발전기 용량계산서 첨부 요함 - 소방시설 설치계획표 계단 회로 추가
32	원농산 식품	3/0 4,797 복합건축물 (창고,근생)	봉개동	- 외부계단 유도표지 설계 요함 - 지상 3층 피난기구 설계 요함 - 옥내소화전 호스 거치대 사용 권장 - 펌프실 비상조명등 설계 요함 - 지상 1~2층 저온 냉장창고 감지기 적용여부 검토 요함
33	㈜아이존 코리아	4/1 618.69 복합건축물 (근생,다가구)	연동	- 소방도면 첨부 요함 - 건축 전·후 도면 첨부 요함
34	이태권	5/0 656.16 복합건축물 (근생,다가구)	외도일동	- 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 지상 1~2층 계단실 문, 비상구 문 피난구 유도등 추가 요함 - 영업장 무창층 계산서 첨부 요함 - 지상 1층, 3~5층 소방관 주,야간 진입 표시 도면(입면도) 재검토 요함(건축법 시행령

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
35	고명수	4/1 741.4 복합건축물 (근생,다가구)	아라이동	- 지상 1층 일반음식점 주방 자동확산소화기, 가스누설경보기, K급 설계 요함 - 지상 1층 주방 정온식감지기 설계 - 지상 1층 각 거실 시각경보기 추가 - 지상 3층 소화활동상 유효한 개구부(완강기 창호) 500*1000이상 열수 있는 창호로 설계 요함 - 소방관 주,야간 진입 표시 도면(입면도) 첨부
36	연동 복지회관	2/1 1,310.58 복합건축물 (업무,노유자)	연동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 지상 1~2층 무창층 계산서 첨부
39	문두봉	3/1 491.83 복합건축물 (근생,다가구)	이도이동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 비상경보설비 설계 요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
40	김지은	3/1 637.2 복합건축물 (근생,다가구)	아라일동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 지상 1층 무창층 계산서 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
41	홍정호	3/1 1동 1/0 1동 1,966.25 (운동시설)	해안동	- 스프링클러설비 양정 32M이상 펌프 선정 요함 - 옥내소화전설비 예비펌프 제외조항 주기 표현 요함 - 소화용수 확보수량(26.5TON) 세부 표현 요함 - 지상 1층 송수구 주출입구 인근 설계 요함 - 지상 2층 퍼팅장 통로유도등 계단실 방향 설계 요함
42	대한 토지신탁	4/0 4동 5,332.12 (공동주택)	영평동	- 소방활동상 유효한 개구부(완강기 창호) - 102동 지상1층 비상경보설비 설계 - 엘리베이터 방화구획 요함
43	양성일	2/0 534.08 (근린생활시설)	건입동	- 소방도면 첨부 요함
44	강승림	7/1 1,999.86 (근린생활시설)	노형동	- 구획변경에 따라 기존 소방시설 변경 - 실내재료 마감표 주기 표현 요함
45	㈜유명	3/1 2,117.89 복합건축물 (공장,창고, 근린생활)	영평동	- 옥내소화전설비 펌프계산서, 내진계산서 첨부 요함 - 지하 1층 펌프실 밑 냉장실 헤드 설치여부 확인 요함 - 지하 1층 감지기 형식승인 및 제품검사기술기준의 가능온도 고려하여 감지기 설계 요함 - 지하 1층 2차가공실 감지기 1개 추가 요함 - 지하층 비상조명등 설계 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
46	김형수	2/0 1,259.39 (근린생활시설)	화북이동	- 지상 1~2층 무창층 계산서 첨부 - 지상 1~2층 간이스프링클러설비 습식 설계 요함 - 간이스프링클러설비 주펌프 전동기 또는 내연기관에 따른 펌프 설계 - 기계실확대소화배관평면도 내 소화수량 계산 추가 요함 - 지상 1층 송수구 주출입구 인근 설계 요함
47	㈜무궁화신탁	5/1 3,481.28 복합건축물 (근생,연립)	도련일동	- 지하층, 지상 1층 스프링클러설비 습식 설계 요함 - 지하 1층 펌프실 창고를 거치지 않는 구조로 설계 요함 - 지하 1층~지상 1층 옥내소화전 홀 내부가 아닌 외부로 설계 요함 - 지하층 알람밸브 설계로 AB감지기 설계 변경 요함 - 지하주차장 차량 출입구 높이 관련 확인 요함(출입구 높이 확인 불가)
48	금화 실업(유)	16/3 13,367.68 복합건축물 (숙박,판매, 근린생활)	연동	- 지하층 스프링클러설비 습식 설계 - 소화펌프 양정 체절압력 1.2MPa 이상일 경우 압력배관용 탄소강관 적용 요함 - 지상 1~6층 상향식 설계 요함 - 제연 배기휀 옥상 설계 요함 - 차압측정공 특별피난계단 모든 전실 방화문에 설계 요함
49	어린이 도서관	4/1 12,944.8 (업무시설)	이도이동	- 발전기실, 펌프실 SD →FSD 수정 - 3층 ~ 4층 층간방화구획 검토 - 방화스크린 기동 감지기 차동식 →정온식 또는 보상식으로 수정 - 피난구 유도등 사이즈 S →M 수정 - 4층 책 놀이터 부분 비상조명등 추가

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
50	김선혜	4/1 1,207.28 (근린생활시설)	아라일동	- 지상 3층 완강기 위치 반대편 변경 - 외부계단 유도표지 추가 요함 - 지상 3층 계단부 피난구유도등 거실에서 계단부로 향하도록 설계 - 다중이용업소법(지상 3~4층 휴게음식점) - 지상 3~4층 휴게음식점은 안전시설 등 완비증명서 발급 대상
51	아이제이삼차	3/1 1,498.97 (근린생활시설)	노형동	- 소방관 주,야간 진입 표시 층별로 설치(입면도) 첨부 - 층별 창호평면도 및 창호상세도 첨부 - 1층 무창층 계산서 첨부 - 3층 제과점 주방 가스연료 사용시 가스누설경보기 추가 - 3층 피난기구 추가
52	일도이동 주차장	3/0 2,039.85 (항공기및자동차관련시설)	일도이동	- 소방관 주,야간 진입 표시 층별로 설치 - 2, 3층 램프부분 층간 방화구획 - 무창층 계산서 첨부 - 스프링클러방식 건식(P/V) → 습식(A/V)변경 - 2층, 3층 램프 입구 피난방향 유도등 추가
53	아시아 신탁	12/1 4,207.41 (숙박시설)	연동	- 발전기실, 감시제어반실, 펌프실 급·배기 설비 도면 표현 요함 - 지하 주차장 준비작동식 드라이펜던트 스프링클러헤드 설계 - 감시제어반 실 다른 부분과 방화구획 할 것 - 비상전원의 설치장소(발전기실)는 다른 장소와 방화구획 요함 - 발전기실 적응성 소화기 설계

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
54	㈜네오플	2/0 2,735.6 (항공기및자동차 관련시설)	노형동	- 소방시설 설계계약서 첨부 요함 - 옥내소화전 호스 거치대 사용 권장 - 스프링클러설비와 옥내소화전 겸용 펌프 각 설비별 펌프 양정 계산식 추가 후 펌프 양정 선정 요함 - 소화기 벽체 매립 또는 거치대 설치(보이는 소화기)권장 - 지상 1~2층 무창층 계산서 첨부 또는 비상조명등 설계 요함
55	이병관	4/1 1,194.61 복합건축물 (근생,다가구, 교육연구)	화북일동	- 기존부분 포함 증축에 관한 소방도면 첨부 - 지상 1층 무창층 계산서 첨부 요함
56	제주동원	2/1 1,326.65 (공장)	화북일동	- 1층 무창층 계산서 첨부(옥내소화전,비상조명등 관련) - 소방시설 도면(전기, 기계) 첨부 - 소방시설 설치계획서(임시소방시설 포함) 첨부 - 소방시설업 등록증 및 자격자 수첩 첨부 - 소방시설 계약서 첨부
57	강성훈	2/1 2,841.24 (운동시설)	오등동	- 소방관 주,야간 진입 표시 층별로 설치(입면도) 첨부 - E/V 방화용으로 수정 - 펌프실 출입문 재질 명시 →방화문(FSD) 사용 - 지하1층, 1층, 2층 층간 방화구획도 첨부 - 실내마감재료표 실내장식물 구체적으로 명시→ 방염물품 사용
58	도남동 공영주차장	5/0 4,308.24 (항공기및자동차 관련시설)	도남동	- 램프부분 층간 방화 구획 실시(계단 부분은 방화 구획됨) - 펌프실, 주차 관제실 등 피난구 유도등 사이즈 기재 - 램프 부분 통로 유도등 추가 - 펌프실 비상조명등 추가

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
59	신아원	2/0 1동 2/1 1동 842.86 (노유자시설)	이호일동	- 지상 2층 피난기구 설계 요함 - 반자 내 헤드설치 여부 확인 요함 - 외부계단 유도표지 설계 요함 - 1동과 2동 연결증축으로 총 1동으로 소방시설 설계 요함 - 2동 통로 1, 창고 감지기 추가 요함
60	고수희	10/1 2,183.53 (공동주택)	외도일동	- 선정 펌프 모터 재확인 요함 - 펌프실 급배기설비 설치 요함 - 송수구 보행자 주출입구 인근 설계 - 스프링클러설비와 드렌처설비 설계 분리 요함 - 연결송수관설비 설치 요함
61	강순자	4/0 998.75 복합건축물 (종교,근생, 다가구)	봉개동	- 종교시설 수용인원 산정 방법 재검토 요함 - 스프링클러설비 설치여부(460㎡ 대상)
62	삼화 석유(주)	4/1 2,980.6 복합건축물 (근생,창고)	해안동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 주1동 지상 3층 무창층 계산서 첨부
63	박미리아	5/1 1,211.3 (근린생활시설)	이도이동	- 용도변경에 따라 소방도면 첨부
64	청주한씨종친회	3/0 1,490.14 (근린생활시설)	삼도2동	- 1층~3층 무창층 계산서 첨부(옥내소화전 관련) - 증축부분과 기존부분 방화구획 여부 명시 - 소방시설 도면(전기, 기계) 첨부 - 소방시설 설치계획서(임시소방시설 포함) 첨부 - 소방시설업 등록증 및 자격자 수첩 첨부

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
65	좌경웅	3/1 770.66 (근린생활시설)	삼도일동	- 용도변경에 따라 소방도면 첨부
66	문경환	4/1 472.42 복합건축물 (근생,다가구)	건입동	- 증축추인에 따른 소방도면 첨부
67	이희영	4/0 1,185.84 복합건축물 (근생,다가구)	내도동	- A동 지상 1~4층 근린생활시설 B 실외기실 감지기 추가여부 확인 - A동 각 세대 유도등 제외여부 확인 - A동 북측 1~4층 발코니 감지기 추가 요함 - A,B동 지상 2~4층 보일러실 자동확산소화기 추가 요함 - B동 지상 1~4층 발코니 단독경보형감지기 추가 요함
68	김상언	3/0 2,588.61 (근린생활시설)	노형동	- 용도변경에 따라 소방도면 첨부 - 다중이용업소 해당여부 확인 요함
69	장대수	1/0 668.42 (창고시설-가설 건축물)	화북일동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 무창층 계산서 검토 요함
70	이화주택	10/1 1동 5/0 2동 3,658.289 (업무시설, 공동주택)	용담일동	- 102동 소방관 주,야간 진입 표시 층별로 설치 권장 - E/V 방화용 수정, TPS/EPS, A/V 출입문 규격 및 재질 명시(방화문 등) - 101동 배연창 설비 적용(6층 이상 업무시설-건축법 제51조) - 101동 오피스텔 호 내부 현관 구획시 자탐 감지기 추가 - 지하1층 기계실 SP 헤드 추가

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
71	어류양식수산업협동조합	4/1 1동 0/1 1동 5,634.72 복합건축물 (근린,교육)	오라이동	- 지하 1층 발전기실, 펌프실, 방재실 급배기 설비 표현 요함 - 지하1층~지상4층 반자 헤드설치 여부 확인 요함 - 지상 1층 금융업소 상향식 헤드 설계 요함 - 비상발전기 내진계산서 첨부 요함 - 지상 3~4층 피난기구 설계 요함
72	손정규	1/0 2동 904.8 (근린생활시설)	화북이동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 제2동 소화기, 유도등 설계 요함 - 제1~2동 무창층 계산서 검토 요함
73	외도1동 공영주차장	5/0 6,082.56 (항공기및자동차 관련시설)	외도일동	- 소방수원 수조 재질 명시 - 램프 방화셔터 부분 감지기 차동식 →정온식 또는 보상식으로 수정 - 스프링클러설비, 옥내소화전 송구구 위치 주출입구(차량진출입로) 이동 - 관리실, 기계실(소방펌프실) 밧데리형 비상조명등 추가 - 1층 전기차량 주차구역 가스계 소화기 추가 설치
74	에이치 케이	3/1 1동 4/0 1동 5,781.05 복합건축물 (근생,위락,노유자)	연동	- 소방시설 도면(전기, 기계) 첨부 - 소방시설 설치계획서(임시소방시설 포함) 첨부 - 소방시설업 등록증 및 자격자 수첩 첨부 - 소방시설 계약서 첨부

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
75	김형복	3/0 787.95 복합건축물 (근생,다가구)	아라이동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 지상1층 무창층 계산서 검토 요함
76	기독교대한감리회	1/0 761.21 (종교시설, 단독주택)	이도이동	- 1층 무창층 계산서 첨부 - 증축부분과 기존부분 방화구획 여부 명시 - 소방시설 도면(전기, 기계) 첨부 - 소방시설 설치계획서(임시소방시설 포함) 첨부 - 소방시설업 등록증 및 자격자 수첩 첨부6) 소방시설 계약서 첨부
77	대한토지신탁(주)	4/0 3,991.08 (공동주택)	영평동	- 소방도면 첨부 요함
78	김지은	3/0 589.03 복합건축물 (근생,다가구)	아라일동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 지상 1층 무창층 계산서 첨부 요함
79	케이에스컴퍼니	4/1 4,805.84 복합건축물 (근생,문화집회,운동시설)	아라일동	- 옥상 E/V실 앞 부분, 1층 펌프실, 발전기실 SD →FSD 수정 - 층, 4층 피난기구 위치공간 출입구 AW14→FSD 수정 - 비상방송설비 도면 추가 - 옥상층 E/V실 앞 문 유도등 사이즈 S →M으로 수정

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
80	전성권	2/1 509.93 복합건축물 (근생,다가구)	연동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
81	김용보	5/1 1,719.77 (근린생활시설)	노형동	- 구획변경에 따라 소방도면 첨부
82	박종구	8/2 5,837.98 (근린생활시설)	도련일동	- 구획변경에 따라 소방도면 첨부
83	한국방송통신대학	4/1 5,088.34 (교육연구시설)	노형동	- 기존 소방시설 포함 소방도면 첨부 - 건축 평면도 및 창호도 첨부 요함 - 지상 1~2층 무창층 여부 검토
84	소봉 하우징	4/2 8,319.93 복합건축물 (운동,근생,업무)	오라이동	- 용도변경에 따라 소방도면 첨부
85	김종식	2/0 698.31 복합건축물 (근생,다가구)	도두일동	- 증축추인에 따라 소방도면 첨부 - 무창층 계산서 첨부 요함
86	김성배	4/1 812.72 복합건축물 (근생,다가구)	노형동	- 증축에 따라 소방도면 첨부
87	김현희	3/1 1,941.74 (근린생활시설)	일도일동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 지상 1~3층 무창층 계산서 첨부 요함
88	㈜무궁화신탁	18/3 8,400.07 복합건축물 (근생,업무)	이도이동	- 소방관 진입창 표시(입면도상) - 특별피난계단 급기구, 배출구 위치 수정 - 옥탑층 휀룸실 및 지하3층 기계실 SP헤드 추가 - 지상1층 ~ 지상10층 소방시설(기계) 도면 누락됨 - 방재실 급/배기 추가

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
89	문창우	1/0 10동 870.56 복합건축물 (종교,노유자)	외도일동	- 주1동 스프링클러설비 설계 요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 주1동, 제1호동 지상 1층 무창층 계산서 첨부 요함
90	오션블루	3/1 1동 2/0 1동 2,344.9 (근린생활시설, 주택)	용담삼동	- 간이헤드 조기반응형 적용여부 확인 - 옥내소화전설비 반경 표기 요함 - 부착높이(4M 이상)에 따라 바닥면적당 감지기 수량 검토 요함 - 비상조명등 각 거실마다 설치여부 확인 요함 - 소방설비 범례 및 주기사항, 지상 2층 경보설비, 피난설비 확인 요함
91	신영진	5/1 3,569.67 (업무시설)	연동	- 펌프실 방화문 설계 요함 - 옥내소화전, 발신기, 비상방송설비 확성기 반경(25M) 표현 요함 - 기계식주차장 측벽형 헤드 나란히꼴이 되도록 설계 요함 - 기계식주차장 최상부 상향식 헤드 설계 요함 - 지상 1층 비상조명등 설계 요함
92	제주시 농협	3/1 9,223.01 (판매시설)	노형동	- 지하층 소방도면 첨부 요함 - 소방시설 설계계약서 첨부 요함 - 지상 1층과 지상 2층 방화구획 여부 표현 요함 - 지상 1층 무창층 계산서 첨부 요함
93	박성길	3/1 1,330.85 복합건축물 (문화집회,근생,주택)	영평동	- 지상 1~3층 옥내소화전 반경 표시 - 지상 3층 옥내소화전 및 알람밸브 공용부 설계 요함 - 반자 내 헤드설치 여부 확인 요함 - 펌프실 급배기설비 설계 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
94	이춘단	5/1 936.63 복합건축물 (위락,근생, 숙박시설)	삼도일동	- 증축부분과 기존부분 방화구획 여부 명시 - 소방시설 도면(전기, 기계) 첨부 - 소방시설 설치계획서(임시소방시설 포함) 첨부 - 소방시설업 등록증 및 자격자 수첩 첨부 - 소방시설 계약서 첨부
95	삼양동 연합회	3/0 1,851.56 (근린생활시설)	삼양이동	- 펌프실 내화구조 및 방화문 설계 요함 - 소방시설 설계계약서 첨부 요함 - 간이스프링클러 하향식 설치장소(창고, 복도) 반자 내 헤드설치 여부 확인 - 장비일람표와 펌프계산서 양정 일치 요함 - 시각경보기 공용으로 사용되는 복도 추가 요함
96	홍창환	4/1 1,090.23 복합건축물 (근생,다가구)	아라일동	- 구획변경에 따라 소방도면 첨부 - 간이스프링클러설비 반경, 바닥면적당 감지기 수량, 유도등 등 확인
97	이지연	3/1 785.76 복합건축물 (근생,다가구)	월평동	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
98	문경환	4/1 472.42 복합건축물 (숙박,단독주택)	건입동	- 지상 1~4층 소방도면 첨부 요함
99	리안개발	4/1 2,990.75 복합건축물 (근생,다가구)	노형동	- 소방관 진입창 표시(입면도상 명기) - E/V 방화용으로 수정 및 층간(1층~3층) 방화구획도 첨부 - 감시제어반실(SD) 및 펌프실(SSD) → FSD 수정 - 2층(201호) 3층(301호) 일반음식점 다중이용업소 해당

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
100	㈜대은	5/2 1동 5/1 1동 6,186.93 복합건축물 (공장,근생, 업무시설)	아라일동	- 제1동 지하층 반자 내 연결살수설비 헤드 설치 여부 확인 요함 설계 중 선택 - 제1동 내진계산서 첨부 요함 - 제1동 지상 5층 옥내소화전 반경(25M) 확인 요함 - 제1동 비상방송설비 도면 첨부 요함 - 승강로 감지기 20미터 이상 적응성 감지기로 설계 요함
101	㈜제이엔에스	3/1 5,011.32 복합건축물 (운동,근생,다가구)	오등동	- 옥내소화전 반경(25M) 표기 요함 - 스프링클러설비 펌프 양정 확인 요함 - 감시제어반실 급배기 설비 설계 요함 - 지상 1층 무창층 계산서 재검토 요함
102	㈜오라 개발	4/1 1동 2/1 1동 4,724.84 복합건축물 (운동,근생, 단독주택)	오라이동	- 지하 1층 부착높이에 따라 적응성 감지기 설계 요함 - 지하 1층 바닥면적당 감지기 수량 검토 요함 - 지하 1층 회로수 검토 요함 - 선큰 계단 유도표지 설계 요함 - 감시제어반실 비상조명등 추가 요함
103	이순여	2/1 624.18 복합건축물 (근생,다가구)	일도이동	- 용도변경에 따라 소방도면 첨부
104	정봉진	3/1 490.56 (근린생활시설)	삼도일동	- 2층 일반음식점 영업장 면적 100㎡ 이상시 다중이용업소 해당됨 → 비상구 설치 및 실내장식물 방염 여부 확인(도면에 명시) - 소방시설 도면(전기, 기계) 첨부 - 소방시설 설치계획서(임시소방시설 포함) 첨부 - 소방시설업 등록증 및 자격자 수첩 첨부 - 소방시설 계약서 첨부

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
105	월랑 초등학교	5/0 7동 9,840.68 (교육연구시설)	노형동	- 무창층계산서 첨부 - E/V 방화용으로 수정 - 1층 가스저장고, 유류탱크실 및 세탁실 감지기 설치여부 확인
106	차경봉	5/1 2동 2,357.47 복합건축물 (근생,의료시설)	삼도일동	- 2,3층 무창층계산서 첨부 - 지하1~지상3층 옥내소화전 반경명시 - 감시제어반실 및 수신기 위치장소 비상조명등 추가 - 2~3층 연결통로 부분 감지기 보상식,정온식으로 수정요함
107	고민희	2/1 757.33 복합건축물 (근생,노유자)	용담삼동	- 2층 무창층계산서, 창호평면도, 창호일람표 첨부요함 - 1층 어린이집 주방 K급소화기 비치 - 어린이집 내 EPS실 가스자동소화장치 등 적응성 있는 소화기 비치
108	㈜교래에프앤엠	2/1 1동 1/0 1동 1,746.34 (근린생활시설, 창고)	연동	- 펌프실 급배기 설비 표현요함 - 펌프계산서 첨부요함 - 내진계산서 및 내진관련도면 첨부 - 지하1층 무창층계산서 첨부요함 (스프링클러설비 및 비상조명등 설치)
109	사회복지법인국청사연꽃마을	2/1 2동 3,193.46 (노유자시설)	화북이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
110	제주대학교병원	5/1 5,316.5 (의료시설)	아라일동	- 비상발전기 내진계산서 첨부요함 - 진료연구동과 본관동 하나의 건축물 여부 확인요함 - 지하1층 SP헤드 상하향식 검토

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
111	케이엔도시개발(주)	15/3 18,592.341 복합건축물 (근생,공동주택)	연동	- 전실제연설비 근생+아파트 복합건축물로 1층(근생) 및 지하층 배출설비 추가 - 제연계산서상 누설틈새 누락 - 지하1층 램프부분 통로유도등 추가 - 스프링클러설비 시험밸브함 연결배관 적정여부 확인
112	㈜제주 반도체	19/3 17,988.3385 (숙박시설)	노형동	- 지상1층 특피 문방향 피난방향으로 수정 - 지하층 무통설비 안테나방식으로 수정 - 지하주차장 SP방식 습식으로 변경 - 1층 주출입구 상부 SP헤드 추가 - 감시제어반실 비상방송설비 추가
113	㈜윤재	18/2 15,149.58 (숙박시설)	연동	- 소방시설 기계도면 누락 - 지상1층 소매점(101호) 부분 옥내소화전 사용 장애 수정요함 - 지하층 계단신설 관련 자탐감지기 및 경계구역 추가 - 지상1층 소매점부분 포함 비상방송, 비상조명등설비 도면 추가
114	고여숙	4/1 2,928.48 (근린생활시설)	노형동	- 펌프실 급배기 설비도면 첨부요함 - 소방펌프실, 감시제어반실 비상조명등 설계요함 - 지하층 차동식감지기 설계요함 - A/V실 감지기 추가요함
115	강문옥	5/1 1,158.98 복합건축물 (근생,다가구)	일도이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
116	임승호	3/0 1동 0/1 1동 1,247.29 (근린생활시설)	해안동	- A동 지상2층 휴게음식점 상부 높이에 따라 감지기 추가 요함 - A동 지상 1~2층 무창층계산서 첨부 - B동 비상경보설비 및 연결살수설비 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
117	제주소통협력공간	6/2 4,806.95 복합건축물 (근생,업무)	일도일동	- 2층 이상 소방관 진입창 표시요함 - E/V 출입문 방화용으로 수정 - 지하자주식 주차장 SP설비 습식수정 - 펌프실, 방재실, 비상발전기실 비상조명등 추가요함 - 지상3~5층 옥내소화전 위치수정
118	연동공영주차장	4/0 2,715.68 (항공기및자동차관련시설)	연동	- 소화수조 세부표현 요함 - 소방펌프실 급배기 도면첨부 요함 - 지상 1~4층 옥내소화전 반경표현 - 주차장 하향식부분 드라이펜던트 스프링클러헤드 설계요함 - A/V실 감지기 추가요함
119	김봉옥외 1인	2/1 2,917.776 (근린생활시설)	용담이동	- 펌프실 급배기 설비도면 첨부요함 - 스프링클러설비 수조 세부표현 요함 - 지상1층 복도 반자 내 SP헤드 추가설치 - 지상1~2층 무창층계산서 첨부요함
120	김용석	5/1 1,522.73 (위락시설)	연동	- 지하1층 창고 SD에서 FSD 수정 - 1층 옥내소화전 위치 이동 - 5층 이상 계단은 비상조명등 추가 - 옥상수조 설치 또는 면제사유 추가 - 2~4층 복도통로유도등 추가
121	재단법인한국에스지아이	2/1 1,300.96 (종교시설)	건입동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
122	주식회사오라개발	4/1 1동 2/1 1동 4,724.84 복합건축물 (운동,근생, 다가구)	오라이동	- 비상발전기 내진설계 요함 - 지하층 피난기구 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
123	주식회사거목	7/2 6,101.15 (근린생활시설)	노형동	- 지하2층 발전기실 급배기 설비표현 - 비상발전기 내진계산서 첨부요함 - SP,옥내소화전설비 예비펌프 추가 - 펌프계산서와 소방시설 장비일람표 펌프선정 일치요함 - 펌프계산서 내 양정 및 동력이상 펌프요함
124	제주특별자치도립 노인요양원	3/1 24,875.12 (의료시설 및 노유자시설)	아라일동	- 지하1층 비품실 문방향 수정 - 지하1층, 지상1층 방화구획 안됨 - 지상2층 방화셔터 일체형 사용못함 - 제연구역의 창 및 출입문 확인요함 - 제연구역별 제연경계 상세계획도 요함
125	㈜아라리오	4/1 2,509.74 복합건축물 (근생,숙박)	삼도이동	- 소방도면 첨부요함 - 지상1층 무창층계산서 첨부요함
126	산림생물표본관	2/1 2,374.9 (교육연구시설)	연동	- 옥내소화전설비 예비펌프 추가요함 - 비상발전기 내진계산서 첨부요함 - 무창층계산서 첨부요함(SP설계) - 지하1층 창고, 종자은행 중기, 기계실, 종자실험실 연결살수헤드 추가요함 - 지상1~2층 비상조명등 추가요함
127	한국중부발전	2/0 3동 1,461.89 (근린생활시설)	삼양일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
128	이금자	4/1 1,086.97 복합건축물 (위락,숙박)	삼도일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
129	코리아 신탁 주식회사	10/1 6,131.33 복합건축물 (교육연구,운동, 근생,창고)	일도일동	- 지상4~6층 비상조명등 각 실 및 공용부 추가요함 - 비상방송설비 표현요함 - 지상5~6층 급배기실 감지기 추가요함 - 소화활동상 유효한 개구부 설계요함 - SP설비 하향식 반자 내 헤드 설치여부 표현요함
130	김재혁	6/1 896.11 (근린생활시설)	노형동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
131	유한회사정클리언스	4/0 3,386.19 (근린생활시설)	오라일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
132	부금애	2/0 645.83 (근린생활시설)	화북이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등 - 지상1층 무창층계산서 첨부요함
133	㈜무궁화신탁	10/4 10,699.72 복합건축물 (판매,근생, 문화및집회)	연동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등 - 지하 무통설비 안테나방식 변경요함
134	김홍근	4/0 1,477.73 복합건축물 (근생,운동)	일도일동	- 1~4층 A/V실 출입구 공용부분 이동 - 체력단련장 실내마감재료표 첨부요함 - 1층 필로티 주차장 SP설비로 교체 - SP설비 수원 기준개수 20개 수정 - 소방펌프실 수신기 위치 소매점 내 비상조명등 설치요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
135	김현희	3/1 1,941.74 (근린생활시설)	일도일동	- 간이스프링클러설비 배관 마찰손실 수두값 표현 요함 - 펌프실, 감시제어반실 유도등 추가 - SVP 계단 인근으로 이동 - 지하1층 중형유도등 설계 요함 - 지하1층 사무소, 주차장 비상조명등 추가요함
136	인화초 병설 유치원	3/1 7동 10,186.5 (교육연구시설)	일도이동	- 무창층계산서 상 소방차량 접근여부 확인도면 첨부 및 창호유리 두께표시 - H동, B동 연결통로부분 상세 명시 - 2층 노유자 피난기구 추가 - 지하층 펌프실, 1층 수신기 설치장소 비상조명등 추가설계
137	송경화 외 1인	3/1 2동 899.88 (노유자시설)	삼양일동	- 증축부분과 기존부분 방화구획 확인 가능 도면첨부 요함 - 1~2층 무창층계산서 첨부요함 - 실내마감재료표 첨부요함
138	김형권	3/0 1,039.02 (근린생활시설)	삼도일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
139	윤경삼	4/0 565.95 복합건축물 (근생,다가구)	도두일동	- 지상3~4층 완강기 위치 테라스로 변경 - 지상3~4층 보일러실 자동확산소화기 추가 - 지상2층 일반음식점 다중이용업소 여부확인 요함
140	강성훈	2/1 2,310.72 (운동시설)	오등동	- 지상층 무창층계산서 첨부요함 - 지하층 출입구 방향 수정요함 - 실내마감재료표 첨부요함 - 방재실, 펌프실, 비상조명등 추가요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
141	고홍림	5/0 2,269.17 (근린생활시설)	화북이동	- 3층이상 400㎡이상 직통계단 2개소 계단사이 이격거리 대각선 길이 1/2이상 확인 - 계단부분, 3층,5층 비상조명등 추가 - 1층 기존부분 옥내소화전 사용장애 - 2층 계단부분 옥내소화전 추가 - 3층 피난기구 추가
142	(재)제주구천주교회유지재단	3/1 1동 1/0 1동 2,376.83 (종교시설)	노형동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
143	사회복지법인삼다	3/0 3,097.49 (노유자시설)	월평동	- 무창층계산서 수정첨부 요함
144	양성준	3/1 2,415.12 복합건축물 (근생,운동)	노형동	- 지하층 비상조명등 추가 - 1층 무창층계산서 첨부요함 2층복도 등 비상조명등 추가 - 1층 수신기 위치 및 지하층 펌프실 비상조명등 추가
145	제주 교도소	4/1 28동 14,653.6 (교정 및 군사시설)	오라이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
146	아산도시개발(주)	1/1 4,947.37 (창고시설)	회천동	- 소방평면도와 건축평면도 일치요함 - 지상1층 SP헤드 설치에 따라 유수검지장치 설계요함 - 지상1층 비상방송설비 설계요함 - 지하1층 감시제어반실 설계요함 - 지하1층 방화구획도 수정설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
147	㈜에스지디파트너스	4/1 1,148.28 (근린생활시설)	연동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
148	송철남	4/1 690.36 복합건축물 (근생,주택)	삼도이동	- 지상3~4층 세대내 피난기구 설계요함 - 지상3~4층 내 소화활동상 유효한 개구부 설계요함
149	주식회사새론건설	3/0 376.52 (근린생활시설)	오등동	- 무창층계산서 첨부요함
150	㈜도암엔지니어링	3/0 1,807.35 복합건축물 (교육연구, 업무)	영평동	- 소방시설 설계도면(전기,기계) 누락 - 연구동 1~2층 무창층계산서 첨부
151	김상윤	4/1 1,392.76 (근린생활시설)	아라일동	- 전층 A/V실 공용부분으로 변경 - 지상1층 건축도면과 소방도면 일치요함 - 완강기 설치부분 개구부 창호 등 설계변경 요함 - 방재실 방화구획에 따라 덕트 FD 설계요함
152	임남관	3/1 2,060.07 복합건축물 (근생,주택)	이도이동	- 증축부분과 기존부분 방화구획 또는 전층 간이스프링클러설치 - 2층 무창층계산서 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
153	제주시 농업협동조합	3/1 9,223.01 (판매시설)	봉개동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
154	㈜엠에프엘	2/0 469.63 복합건축물 (근생,주택)	해안동	- 다중이용업법에 따라 설계요함 - 101동 1층 비상경보설비 발신기 실내로 이동 - 102동 2층 거실부분 단독경보형감지기 추가 설계요함
155	㈜미래 주택	10/1 2,170.99 복합건축물 (업무,아파트)	연동	- 지상1층 감시제어반실 급배기 설비추가 - 옥내소화전설비, 스프링클러설비 내진설계 추가요함
156	제주농장영농조합법인	2/1 2,009.94 (공장)	영평동	- 지상1층 방화구획 수정요함 - 무창층계산서 수정요함 - 1층 저온저장고 감지기 설치검토
157	문영하	4/1 700.27 (근린생활시설)	건입동	- 각 층별 창호도 및 창호평면도 누락
158	㈜하나 자산신탁	3/3 18,953.63 복합건축물 (문화 및 집회, 근생, 판매)	연동	- 지상2층 무창층계산서 재검토 - 영화관(다중이용업소) 실내마감재료 도서 첨부요함 - 지상1층,2층 판매시설에 해당 - 지하2층 방재실 급배기 덕트 내 방화댐퍼 설계요함 - 영화상영관 주출입구 표기요함 - 상수도소화용수설비 표기수량 수정

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
159	남양홍씨정방손종친회	6/2 1,384.46 (근린생활시설)	노형동	- 지상6층 알람밸브 사이렌 추가설치
160	김은영	3/0 487.73 복합건축물 (근생,주택)	오라삼동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
161	고태영외 1인	3/0 684.72 복합건축물 (근생,창고, 주택)	도남동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등 - 지상1층 무창층계산서 및 창호도 누락
162	김경란	2/1 5,918.31 복합건축물 (근생,창고)	연동	- 지하1층, 지상2층 남동측 계단실 방화구획 보완 - E/V 출입문 방화용도어 설계요함 - 건축평면도와 소방평면도 일치요함
163	이종화	3/0 1동 0/1 1동 (근린생활시설)	해안동	- 제1동 휴게음식점 부분 무창층계산서 첨부요함 - 제1동 휴게음식점 부분 피난기구 고정식피난사다리 변경요함 - 제2동 비상경보설비 설계요함
164	레인보우보빌리티(주)	2/1 784.67 (근린생활시설)	노형동	- 지상1~2층 계단실 내 비상경보설비 발신기 각각 추가 설계요함 - 지상1층 비상경보설비 수신기 공용부분 이동요함 - 지상1~2층 창호일람표 및 창호평면도 누락

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
165	비하이브	4/1 1,939.33 (창고시설)	도평동	- 지상1층 ssd-1 출입문 화재신호와 연동되어 개방되도록 수정요함 - 각 세대 보일러실 가스누설경보기 설치요함 - 옥내소화전 내진설계요함
166	문경환 외 1인	5/1 505.61 (연립주택)	건입동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
167	주식회사케이투엠	2/1 1,125.68 (근린생활시설)	아라일동	- 옥내소화전과 간이스프링클러 배관 및 송수구 별도설계 요함 - 내진구조계산서 및 내진도면 첨부 - 지하1층 b109 실내 시각경보기 추가 - e/v도어 방화문으로 설계요함
168	제민신용협동조합	4/1 1,557.83 (근린생활시설)	아라일동	- 지하1층 E/V실 홀 부분 감지기 변경 (연기식-연기식에서 연기식-차동식) - 지하1층 관리실 부분 감지기 변경 (차동식-차동식, 연기식-차동식) - E/V도어 방화문으로 설계변경 - 내진설계도면 요함
169	강상웅	4/0 461.22 복합건축물 (숙박,창고)	일도일동	- 숙박시설로 연면적 400㎡ 이상 비상경보설비 설치대상 - 1층 창고 증축부분 방화구획 미확인 - 소방도면(전기,기계) 누락
170	좌윤철	1/0 1동 2/0 1동 1,050 (창고시설)	해안동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등 - A동 및 B동 창호일람표 및 창호평면도, 무창층계산서 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
171	갑을 개발(주)	4/1 11,452.98 (연립주택)	노형동	- 101동 복합건축물에 해당함 - E/V승강로와 계단실 방화구획 미비 - 소방시설설계계약서 첨부 및 소방시설설치계획표 수정
172	이학의	4/1 1,556.35 (공동주택)	해안동	- 지하1층 소방시설 추가 요함 - 지하1층 창고 단독경보형감지기 추가 - 자동식 소화기 적용여부 확인 요함
173	김창건	17/2 7,199.79 (업무시설)	이도일동	- 소방차량 차량부서 위치 표시 - 2~11층 이하부분 소방관진입창 표시 - 비상승강기 출입구 피난방향 수정 - 스프링클러설비 옥내소화전 펌프 및 연결송수구 배관 분리 - 드렌처설비와 소방시설 펌프 및 수신기 분리
174	홍춘자	4/1 503.93 (근린생활시설)	오라이동	- 지하1층 소방평면도와 건축평면도 일치요함 - 소방시설 설치계획표 첨부요함
175	한영숙외 3인	4/1 578.5 (근린생활시설)	연동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
176	주식회사예일	7/1 875.37 복합건축물 (근생,업무, 아파트)	이도이동	- 7층 연결송수관설비 방수구 설치 - 7층 스프링클러설비 방호구역 설정 - 세대 내 주방에 주거용주방자동소화장치 설치요함 - 알람밸브 시험밸브함 표기 - 7층 스프링클러설비 방호구역 사이렌 설치

❍ 서귀포소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주소	보완 내용
1	이용훈 건물	4/1, 2,327 (근생)	강정동	- 무창층계산서 첨부, - 창호평면도와 건축평면도 불일치
2	강경희 건물	3/0, 562 (근생)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, - 설계업등록증 첨부요함
3	재단법인선학원 건물	5/1, 919 (종교시설)	서홍동	- 알람밸브실 문규격 표기 - 완강기사용시 피난층 대피불가, - 시험밸브함 알람밸브실로 이설
4	사회복지법인한사랑 건물	3/0, 587 (노유자시설)	상효동	- 간이스프링클러 설치, 피난기구 미설치
5	의료서비스센터 건물	3/0, 8,998 (근생, 업무시설)	동홍동	- 지붕층 전실 스프링클러 헤드 미설치, - 완강기 및 발전기실 급⦁배기 미설치 - 시험밸브함 알람밸브실로 이설
6	㈜다온개발 공동주택	7/0, 6,292 (공동주택)	중문동	- PIT층 피난구유도등, EPS실 감지기 미설치, - 지상조명등 평면도 첨부, - 공용부분 발코니 일람표 첨부
7	㈜시온주택	1/0, 959 (공동주택)	토평동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, - 설계업등록증 첨부요함
8	오창근 건물	2/0, 822 (근생)	호근동	- 소방기계도면 첨부, - 화장실&창고 감지기 미설치 - 무창층 계산서 검토
9	토스카나 호텔	4/1, 10,838 (숙박시설)	강정동	- 전층 대형피난구유도등 미설치, 완강기 개구부 확인요함, 소방시설 계약서 첨부
10	부성욱 건물	1/0, 1,061 (근생, 분뇨처리시설)	토평동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, - 설계업등록증 첨부요함
11	㈜신화레저 건물	6/0, 1,995 (문화및집회)	동홍동	- AV실, EPS실 감지기미 설치, - 유도등 적응성 검토, - SP설비 방호구역 화재안전기준 적정 검토
12	농업회사법인고은(주) 건물	4/1, 1,344 (근생, 숙박)	상예동	- 건축평면도 첨부, 유도등 적응성 검토 - 소방전기도면 첨부요함
13	김효철외 1인 건물	5/0, 1,080 (근생, 노유자)	동홍동	- 방화구획여부 확인, 적응성있는 감지기 설치, 소방시설 설치계획표 수정

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
14	복합혁신센터	3/1, 6,095 (근생, 노유자)	서호동	- 비상방송설비 계통도&평면도 첨부, - 송수구 위치 조정, 유도등 적응성 검토 - 비상조명등 도면 첨부
15	효돈농협 감귤작목반 건물	1/0, 768 (창고)	하효동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
16	올레센터	2/0, 720 (근생)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
17	㈜)그레이스제이 건물	4/2, 7,618 (근생, 숙박)	법환동	- 객실 휴대용비상조명등 미설치, 화장실 - 감지기 미설치, 직원실 SP헤드 미설치, - 옥상층 홀 SP헤드 미설치, - 송수구&상수도소화전 위치 조정
18	허재호 외 1인 건물	2/1, 763 (근생, 다가구)	호근동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
19	서귀포 사랑원	3/1, 2,574 (노유자)	서홍동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
20	삼성전자판매주식회사	3/0, 1,945 (근생)	강정동	- 전층 AV실&EPS실&&TPS실 감지기 미설치, 옥내소화전&스프링클러 입상관 분리, 완강기 하강시 피난층 설치 요함
21	서홍동 경로당	2/0, 459 (노유자)	서홍동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
22	배정희외 1인 건물	5/1, 1,950 (근생, 위락)	서귀동	- 기계실주차장 소방시설 누락, - 창호도&소방평면도 불일치, 완강기 설치, 소방시설 설치계획표 수정
23	더쇼어 호텔	8/4, 42,921 (숙박)	색달동	- 옥내소화전&스프링클러 입상관 분리, - 연결송수관 방수구 계단으로부터 5M이내, - 제연설비 재검토요함, 무선통신보조설비 계통도 첨부
24	보광종합 건설(주) 건물	4/2, 20,682 (노유자)	색달동	- 소방기계시설 계통도 첨부, - 옥내소화전&스프링클러 입상관 분리, - 옥내소화전 반경미달, 송수구 - 상수도소화전 위치 조정, SP헤드 누락

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
25	서귀포우정영농조합 법인 건물	3/0, 1,441 (공장, 창고)	토평동	- 소방시설도면 첨부요함
26	세화통상 주식회사 건물	2/0, 1,678 (창고)	토평동	- 연결살수설비 설치, 소화수조용량 검토요함
27	이태화 외 1인 건물	5/1, 1,059 (근생, 다가구)	동홍동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
28	㈜비와이엔블랙야크 건물	2/1, 8,682 (교육연구)	색달동	- 건축개요 불일치, 숙박동 소방시설 도면 누락, 소방시설설치계획표 수정
29	아랑조을거리 공영주차장	3/0, 3,950 (항공기및자동차)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
30	유미선 건물	2/1, 818 (근생)	호근동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
31	월평마을 커뮤니티센터	3/1, 1,459 (근생)	월평동	- 간이스프링클러설비 설치, 방염적용, 급탕실 감지기 미 설치
32	김문수외 1인 건물	5/1, 818 (근생, 숙박)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
33	서귀포중 복합체육관	2/1, 9,021 (교육연구)	서귀동	- 스프링클러설비 적용요함
34	대한예수교장로회 신서귀포교회	2/1, 1,533 (종교)	강정동	- 창호도, 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함

❍ 서부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	양영일	3/0, 487 (근린, 복합)	한림읍 협재리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
2	하늘영광 교회	2/1, 539 (종교)	대정읍 신도리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
3	구형준	1/0, 1,332 (공장, 자원순환)	애월읍 광령리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
4	송일호	3/0, 727 (숙박, 창고)	안덕면 창천리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
5	주식회사 하나은행	4/1, 2,931 (업무, 위락)	애월읍 곽지리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
6	주식회사 제라	4/0, 479 (공장, 창고)	한림읍 금악리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
7	여 철	2/0, 809 (근린, 창고)	안덕면 덕수리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
8	강창우	2/0, 884 (축사)	대정읍 하모리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
9	밭작물연구단지	2/0, 1,105 (업무시설)	애월읍 곽지리	- 소방시설 설치계획표 첨부요함 - 2층 무창층으로서 비상조명등설비 설치 요함.
10	유한회사스페이스제이	4/0, 1,970 (근린)	대정읍 신평리	- 각 세대별 주방 가스누설경보차단기 설치 요함 - 각 동(101동 ~ 103동) 3, 4층 부분 완강기 설치
11	SK텔레콤	3/0, 1,010 (주택, 업무)	안덕면 서광리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
12	덕수교회	2/0, 531 (종교)	안덕면 덕수리	- 종교시설로사용하는 부분의 바닥면적의 합이 460 ㎡이상으로서 스프링클러설치 요함.
13	주식회사 오설록	2/1, 4,849 (근린)	안덕면 서광리	- 티하우스동 옥내소화전설비 미설계됨 - 티하우스동 3층 엘리베이터실 및 계단 회로 및 감지기 1층에 설계 계획됨
14	창천리 마을회	3/0, 408.67 (업무시설)	안덕면 창천리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
15	대신자산 신탁주식회사	10/0, 1,928 (업무, 근린)	한림읍 한림리	- 자동화재탐지설비 및 시각경보기 평면도 첨부요함. 유도등설비 평면도 첨부요함.
16	주식회사 반디	4/1, 2,680 (근린생활)	한경면 청수리	- 4층 스프링클러설비 내진 설계 평면도 (종방향, 횡방향) 첨부 요함 - 소화설비 기계분야 도면 수정 요함.
17	사계리 마을회	2/0, 1,050 (업무시설)	안덕면 사계리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
18	송일호	3/0, 727 (숙박, 창고)	안덕면 창천리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
19	김승범	3/1, 506 (근린,주택)	안덕면 동광리	- 지하1층,지상1층 비상경보설비 발신기 수량 평면도와 설치계획표 수량이 일치 요함.
20	㈜마린파크	3/1, 3,987 (문화, 근린)	안덕면 화순리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
21	강영탁	4/1, 2,216 (운동, 근린)	애월읍 신엄리	- 용도변경부분 스프링클러 설비 설치 요함
22	대박이네	3/0, 1,335 (근린, 창고)	애월읍 하귀2리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
23	주식회사 파인생활건물	5/1, 3,621 (근린, 주택)	한림읍 대림리	- 비상방송설비 설치요함.
24	오세미	5/1, 3,621 (숙박, 근린)	애월읍 유수암리	- 소방시설설치계획표, 소방시설 평면도 첨부요함
25	고산농업 협동조합	1/0, 859 (창고)	한경면 고산리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
26	송미경	2/0, 614 (근린, 주택)	안덕면 사계리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
27	고명숙	3/1, 1637 (근린, 숙박)	한림읍 옹포리	- 1~3층 스프링클러설비가 알람밸브로 계획되어 있 으나 설치계획표는 프리액션밸브 회로로 설계 → 수정요함.
28	박희도	3/2, 1,916 (근린, 주택)	애월읍 하귀2리	- 3층 스프링클러설비 방호구역의 유수검지장치가 2층에 설치되어 있음.
29	신왕우	3/1, 1,134 (근린,주택)	한림읍 대림리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
30	장성원	2/1, 560 (근린, 주택)	한림읍 협재리	- 소방시설평면도 및 설치계획표 첨부요함.
31	주식회사 농민사랑	2/0, 2,050 (공장, 창고)	한림읍 금능리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
32	김복희	2/0, 508 (숙박, 근린)	한리읍 명월리	- 소화기구 및 단독경보형 감지기 설치 요함.
33	한림읍 공용 주차장	5/0, 4,992 (자동차)	한림읍 한림리	- 소방설비 간선계통도 검토결과 드렌처설비와 소방설비 겸용으로 판단 됨→수정요함 - 소화배관 횡방향 흔들림 방지 버팀대(번호 H-10) 내진 계산결과 부적합함. - 비상방송설비, 연결송수관설비 소방시설 설치 계획표 설치수량 누락
34	휴온인 베스트먼트	4/1, 14,352 (자동차)	대정읍 구억리	- 소방기계분야 도면 확인 불가 → 수정. - 소방기계분야 소방시설 설치계획표 총괄표만 첨부 → 동별 세부현황 첨부 요함.
35	임복자	2/0, 1,263 (근린, 주택)	한림읍 한림리	- 간이스프링클러설비 설치요함
36	화순리 국민임대 주택	6/0, 1,147 (근린, 주택)	안덕면 화순리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
37	김한옥	2/0, 424 (근린, 주택)	애월읍 소길리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
38	김준식	2/0, 1,444 (근린)	애월읍 애월리	- 증축부분이 기존부분과 벽으로 막혀 있어, 화재시 기 설치된 옥내소화전 사용 불가 => 수정요함.
39	어음2리 새마을회	1/0, 496 (업무)	애월읍 어음리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함 - 소방시설 설계 계약서 사본 첨부요함.
40	신영물 행복센터	5/1, 741 (문화, 근린)	대정읍 하모리	- 근린생활시설 600㎡에 해당하므로 자동 화재탐지설비 설계 요함 (현재 비상경보설비로 설계되어 있음).
41	주식회사 제이디 팜스	2/1, 985 (공동주택, 공장)	한림읍 명월리	- 소방시설 전기분야 설계되지 아니함 → 소방시설 전기분야 설계 요함.
42	백정훈	3/0, 2,069 (근린, 주택)	애월읍 구엄리	- 1층 부분 비가림 시설 증축으로 인하여 3층 2개소(E-TYPE, D-TYPE) 부분 피난 기구(완강기) 사용 시 장애가 발생 → 완강기 위치 조정 요함.
43	귀일 중학교 교실	4/0, 7,508 (교육연구	애월읍 하귀2리	- 증축동 4층부분 스프링클러설비 설계요함
44	홍성호	4/1, 4,318 (근린, 주택)	안덕면 화순리	- 소방시설 설치계획표와 건축개요 부분 불일치→ 일치 요함.
45	오태경	2/0, 286 (노유자시설)	한림읍 명월리	- 자동화재속보설비 미설계됨 → 수정요함.
46	피그랜드	1/0, 5,683 (축사)	대정읍 동일리	- 건축개요상 동 수 불일치함 - 건축개요상 불일치함 → 일치요함
47	창조개발	3/1, 4,808 (근린, 업무)	애월읍 신엄리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
48	더원 하우징	4/1, 1,373 (창고시설)	애월읍 구엄리	- 자동화재탐지설비 설계요함(모든 층) - 시각경보기 설계요함 (근린생활시설 동에 해당).
49	애월농업 협동조합	2/1, 4,865 (창고시설)	애월읍 애월리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함

❍ 동부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	유양희	4/1, 3,078.7124 (연립주택)	남원읍 신흥리	- 소방시설 도면 및 설치계획서 제출
2	성산 보건지소	3/1, 1,081 (근생)	성산읍 고성리	- 무창층 계산서 제출
3	조양수	1/0, 560.42 (증59.8) (위험물저장)	표선면 표선리	- 기준에 맞는 창호 적용 무창층 계산서제출 건축물이 불연재료 기준 이상으로 설계
4	표선 보건지소	3/1, 2,474.33 (복합건축물)	표선면 표선리	- 무창층 계산서 제출
5	㈜더원 에코랜드수영장	3/1, 1,081 (운동시설)	조천읍 교래리	- 긴급차량 진입로 표시 - PIT층 소방시설 설치. - 스프링클러설비 설치
6	남원리 공용 건축물	4/1, 1,405.31 (노유자)	남원읍 남원리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
7	토산초등학교 유치원	2/1, 2,690.66 (노유자)	표선면 토산리	- 긴급차량 진입로 표시 옥내소화전설비 설치
8	김창희	5/1, 4,037.76 (근생, 주택)	구좌읍 세화리	- 적합한 스프링클러 헤드 기준개수에 따른 수원계산서 제출 - 각 층별 무창층 계산서 제출 - 유수검지장치실 출입문 설치(지상1층)
9	주식회사동화산업	1/0, 1,141.32 (창고)	표선면 하천리	- 창호도 제출
10	주식회사튤립제주에이엠씨	10/2, 10,733.18 (복합)	성산읍 고성리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
11	윤흥열외 1인	1/0, 1.113 (증 366.40) (축사)	구좌읍 송당리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출 - 각 동별 기준에 맞는 창호 적용 무창층 계산서 등 창호도 관련 서류 제출
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
12	김청자	1/0, 475.09 (증7.35) (근생)	조천읍 신촌리	- 가동 건물에 대하여 전체 기준에 맞는 창호 적용 무창층 계산서 등 창호도관련 서류 제출 - 가동 건물이 무창층인 경우, 소방시설 도면 등 관련서류 제출
13	최정권외 2인	3/1, 4,815.11 (근생, 주택)	성산읍 신산리	- 무창층 계산서 제출
14	남원농업협동조합	2/0, 2,784.07 (창고)	남원읍 남원리	- 무창층 계산서 제출 - 옥내소화전 내진설계 도면 제출
15	조천농업협동조합 선과장	2/0, 4,47.86 (창고)	조천읍 조천리	- 제2호, 제4호 무창층 계산서 제출 - 스프링클러설비 설치
16	한광금	1/0, 1,056.92 (증 500.86) (축사)	성산읍 수산리	- 주1동, 부1동 및 부3동 건물무창층 계산서 등 창호도관련 서류 제출 - 주1동, 부1동 및 부3동 건물이 무창층인 경우, 소방시설 도면 등 관련서류 제출
17	천창석	1/0, 857.52 (증 438.92) (축사)	조천읍 와흘리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출 - 전체 기준에 맞는 창호적용 무창층 계산서 등 창호도관련 서류 제출
18	함덕농업협동조합	2/1, 5,611.89 (창고)	조천읍 함덕리	- A동 2층 및 E동 무창층 계산서 제출 - A동 2층 창호도, 단면도 및 주단면도(내장 재료 명시) 제출 - 소방시설도면 및 소방시설설치계획서 제출
19	이승아	1/0, 5,611.89 (숙박)	성산읍 수산리	- B, C동 주방에 가스취급시 가스누설경보기 설치 - 각 동별 휴대용비상조명등 설치 - 각 동별 유도등 설치
20	대한예수교장로회성산서부교회	3/0, 401.42 (증 60.9) (종교)	성산읍 고성리	- 무창층 계산서 등 창호도관련 서류 제출 - 소방시설 도면 등 관련서류 제출
21	더원에코 (에코랜드)	3/1, 22,421.11 (근생, 숙박)	조천읍 교래리	- 지하층 피난기구 설치
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
22	와산영농조합법인	2/0, 800.99 (증 26.89) (축사)	조천읍 와산리	- 무창층 계산서 등 창호도 관련 서류 제출 소방시설 관련서류 제출
23	주식회사 두래	3/0, 2,244.95 (복합)	구좌읍 한동리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출 - 소방시설 평면도(전기, 기계) 및 계통도 제출 - 소방시설 설치계획표 제출 - 임시소방시설 설치계획서 제출 - 소방시설설계업등록증, 기술자격증 제출 - 소방시설설계 계약서 사본 제출
24	㈜굿니스디벨로퍼먼트	7/1, 10,745.7258 (근생, 주택)	조천읍 함덕리	- 근린생활시설(거실) 내 비상조명등 설치 - 감시제어반실(관리실) 비상조명등 설치 - 내진(스토퍼 및 버팀대 등)계산서 제출
25	김우석	1/0, 961.69 (근생, 주택)	구좌읍 송당리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출 - 무창층 계산서 제출
26	엄정수	4/0, 961.69 (근생, 주택)	조천읍 함덕리	- 창호도 제출 - 무창층 계산서 제출
27	누리테크 주식회사	1/0, 845.32 (공장)	조천읍 함덕리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출 - 무창층 계산서 제출
28	정광윤	1/0, 1,225.04 (숙박)	남원읍 하례리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출 요
29	문미정	3/1, 824.35 (변경 151.34) (다가구주택)	남원읍 남원리	- 소방시설 설치계획서 및 다가구주택에 적법한 소방시설 설계도면 첨부
30	박옥희	3/0, 479.6 (증37.69) (근생, 주택)	남원읍 남원리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
31	예담노인전문요양원송옥희	3/1, 2,240.09 (노유자)	표선면 표선리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
32	주식회사록골프 호텔	2/1, 4,272.35 (숙박, 근생)	표선면 가시리	- 숙박시설 비상조명등 설치 도면 제출 - 숙박시설 휴대용비상조명등 설치 - 비상용철재계단 피난통로 장애물 설치로 인해 피난장애 발생으로 변경 - 근린생활시설 간이스프링클러 설치
33	현유정	2/0, 4,272.35 (근생, 주택)	표선면 표선리	- 무창층 계산서 제출
34	㈜윤현디엔씨	3/1, 1,998.48 (근생)	성산읍 고성리	- 무창층 계산서 제출 가스누설경보기 설치
35	㈜퓨렉스	1/0, 630.99 (창고)	표선면 표선리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
36	현화송	4/1, 728.8 (근생, 주택)	성산읍 고성리	- 창호도 제출
37	세종시 교육청 수련원	2/0, 261.205 (수련원)	표선면 표선리	- M동 유도등 및 소화기 설치
38	박진우	2/0, 589,48 (증49.48) (축사)	성산읍 성산리	- 소방시설 관련도면 및 서류 제출
39	이선희	4/1, 675.03 (근생, 주택)	조천읍 신촌리	- 소방시설 설계계약서 계약자 명의 상이 (소방시설기계 부분 도면 설계자와 설치 계획서 상 명의 상이) - 1층 근린생활시설 K급소화기, 자동확산 소화기, 가스누설경보기 설치
40	대현 시스템㈜	1/0, 1,305 (가설건축물)	조천읍 북촌리	- 기존건축물 B동 창호도 제출
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
41	㈜지비에이치	3/2, 1,056.27 (의료시설)	조천읍 와흘리	- 인명구조기구 설치 - 무창층 계산서 제출 - 지하2층 자동화재탐지설비 설치 - EPS실 등 감지기 설치 - 지하1층 창고, 3층 창고, 1층 예비실ㆍ소매점ㆍ사무휴게공간ㆍ준비실ㆍ식품창고 유도등 설치 - 1층 소매점ㆍ물리치료실ㆍ일반치료실, 각 진료실 비상방송설비 추가 - 지하2층 무선통신보조설비 추가
42	현덕찬	3/1, 1,998.48 (근생)	성산읍 고성리	- 6㎜로이창 5㎜로 교체 및 무창층 계산서 제출 - 소방시설(기계) 설치계획서 제출 - 소방시설설계 계약서 제출 - 3층 피난기구 설치
43	김정범	3/1, 497.13 (근생, 주택)	성산읍 성산리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출 - 지상 2층, 3층이 주방 등 가스 취급하는 경우, 자동확산소화기 및 가스누설경보기 설치
44	주식회사그레이스제이	2/0, 1,882.21 (근생, 주택)	구좌읍 행원리	- 11동 무창층 계산서 제출 - 11동 무창층에 해당되는 경우 비상조명등 설비 설치 - 11동 운동시설 수용인원 100인 이상으로 스프링클러설비 설치 - 11동 필로티 주차장 이산화탄소호스릴설비 외의 물분무등소화설비 설치 - 11동 2층 휴게음식점은 다중이용업소에 해당되어「다중이용업소 안전관리에 관한 특별법령」에 적법한 구조로 할 것
45	국립 종자원 제주지원	2/1, 2,139.62 (업무시설)	구좌읍 송당리	- 소방시설 설치계획서 제출 - 소방시설설계 계약서 제출 - 부1동 지하층 연결살수설비 설치 - 무창층 계산서 제출
46	박상희	4/1, 1,023.09 (근생, 주택)	성산읍 고성리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
47	이선희	4/1, 675.03 (근생, 주택)	조천읍 신촌리	- 소방시설설계 계약서 건축주 직인 없음 소방시설기계 부분 도면 설계자와 설치 계획서 상 명의 상이
48	현덕찬	3/1, 1,998.48 (근생)	성산읍 고성리	- 무창층 계산서 제출
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
49	김길남	3/0, 472.97 (증100.40) (근생, 주택)	조천읍 신촌리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
50	김미숙	2/0, 227.29 (용도변경 60.80) (다가구주택)	성산읍 오조리	- 소방시설 설치계획서 및 다가구주택에 적 법한 소방시설 설계도면 첨부
51	삼다씨디에프앤비영농조합법인	1/0, 836.97 (증 59.22) (공장)	조천읍 북촌리	- 소방시설 관련도면 및 설치계획표 제출
52	주식회사디에스터	4/1, 35,815.1894 (근생, 주택)	조천읍 북촌리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출 - 소방시설설계 계약서 사본 제출
53	강태욱	1/0, 447.58 (창고)	표선면 표선리	- 소방시설 관련도면 및 서류 등 제출
54	박옥희	3/0, 479.6 (증37.69) (근생, 주택)	남원읍 남원리	- 소방시설 관련도면 및 서류 등 제출 - 2층(위락시설)내 소방시설 설계 - 3층(다가구주택)내 소방시설 설계
55	재단법인원불교	2/0, 514.6 (노유자)	성산읍 고성리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
56	차명호	4/0, 626.4 (근생, 주택)	구좌읍 평대리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출 - 창호도 제출 - 각 객실 완강기 유효한 개구부에 설치
57	김길남	3/0, 72.97 (증100.40) (근생, 주택)	조천읍 신촌리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
58	황경아	3/0, 194.27 (숙박)	구좌읍 평대리	- 창호도 제출 - 무창층 계산서 제출
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
59	농업회사법인㈜ 한라씨에프엔	2/0, 1,325.52 (축사)	구좌읍 한동리	- 무창층 계산서 제출
60	송당리 새마을회	2/0, 982.55 (노유자)	구좌읍 송당리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출 - 무창층 계산서 제출
61	교보신탁주식회사	2/1, 982.55 (근생)	남원읍 신흥리	- 입면도 및 창호도 제출 - 무창층 계산서 제출
62	농업회사법인주식회사성지	2/0, 755.11 (근생)	조천읍 교래리	- B동 유도등 설치 - 무창층에 해당되어 옥내소화전설비 설치 및 무창층 계산서 제출
63	주희영농조합법인	1/0, 778.57 (창고)	구좌읍 종달리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
64	이설	4/0, 649.12 (근생, 주택)	성산읍 고성리	- 다중이용업에 해당되면, 이에 따라 1층과 2층에 관련법령에 적합한 비상구 설치
65	홍유진	2/0, 1,246.47 (근생, 주택)	성산읍 고성리	- 창호도 제출 - 무창층 계산서 제출 - 노래연습장은 다중이용업에 해당되어 관련 법령에 적합한 비상구 설치
66	송병원	2/0, 1,246.47 (창고)	조천읍 신촌리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
67	김옥	2/0, 400.67 (근생, 주택)	우도면 연평리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
68	오금순	1/0, 478.81 (증 147) (용도변경 296.53) (근생)	남원읍 남원리	- 소방시설 관련도면 및 서류 등 제출
69	고현창외 1인	3/0, 733.03 (근생, 주택)	표선면 표선리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
70	동부지구 생활 밀착형 국민체육센터	4/1, 2,742.64 (운동시설)	구좌읍 세화리	- 수원 내진도면 및 하나의 구획부분에 2개 이상의 방파판을 설치하는 경우 버팀대계산서 제출
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
71	이숙자	1/0, 518.26 (증188.26) (창고)	조천읍 와흘리	- 소방시설 관련도면 및 서류 등 제출
72	주식회사에스제이성진	7/2, 5,683.69 (아파트)	남원읍 남원리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
73	주왕산업개발주식회사	2/1, 1,834.08 (근생, 주택)	성산읍 성산리	- 1층과 2층 일반음식점은 다중이용업에 해당 되면, 관련법령에 적합한 비상구 설치
74	한순심외 1인	3/0, 438.12 (근생, 주택)	성산읍 신산리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
75	표선 중학교	5/1, 7,978.98 (증 1,867.59) (교육연구)	표선면 표선리	- 소방기계설비 설치 계획표 및 소방시설설계 계약서 사본 제출
76	한재일외 1인	4/0, 1,042.13 (증 994.97) (근생)	조천읍 함덕리	- 무창층 계산서 제출 - 이번 증축으로 인해 기존동에 대한 소방차량 접근 장애 발생, 기존동에 대한 소방차량이 접근 가능한 통로(4미터 이상) 확보
77	조천 중학교	3/0, 6,505.02 (증 963.82) (교육연구)	조천읍 신촌리	- 무창층 계산서 제출 - 증축부분 층간 및 기존부분과의 방화구획 계획도 제출 - 옥내소화전 설비 내진관련 계산서 및 도면 제출 - 소방관 진입창 설치, - 각실 시각경보기 설치 권고
78	금세훈외 1인	4/0, 747.75 (근생, 주택)	표선면 표선리	- 건축도면 등 관계서류와 소방시설 도면 등 관련서류가 상이하여 수정 제출
79	최정권	3/0, 2,365.27 (증82.26) (용도변경377.9775) (근생, 주택)	성산읍 신산리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
80	주식회사제주 사람들	3/0, 3,134.32 (증 137.85) (용도변경654.6775) (숙박, 주택)	성산읍 신산리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
81	주식회사제주블루오션	3/0, 1,358.38 (증 110.27) (용도변경533.2) (숙박, 주택)	성산읍 신산리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
82	느영나영영농조합법인	3/0, 1,002 (근생, 창고)	조천읍 대흘리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
83	주식회사대동	1/0, 7,819.69 (공장)	구좌읍 행원리	- 창호도 제출 - 무창층 계산서 제출 - 무창층에 해당되어 옥내소화전 및 스프링 클러설비 설치 - 가동 및 나동은 각각 1개동으로 검토되며, 전체도면(평면도 등) 제출
84	조천읍 와흘리 새마을회	2/0, 552.82 (근생)	조천읍 와흘리	- 소방시설 관련도면 및 설치계획표 제출
85	성산일출봉농협	2/0, 423.16 (가설건축물)	성산읍 고성리	- 소방시설 도면 등 관련서류 보완
86	남원농업협동조합	2/1, 6,719.02 (근생, 창고, 문화집회)	남원읍 남원리	- 무창층계산서 첨부 - 무창층 해당시 지상1, 2층 제연설비 설치 - 제연설비 설치대상일 경우 전문소방시설 설계업체에서 설계 - 실내재표마감표상 열경화성수지 천장재, 우레탄 패널 불연재료 여부 확인(불연재 료가 아닌 경우 반자내 공간 화재안전기 준에 따라 SP헤드 설치 - 감지기 설치(지하1층 냉장, 냉동창고, 농산 저장고, 경사로 부분, 전층EPS실, 전층PS실, 전층AV실, 지상1층 농산저장고, 지상1층 숙성실, 정육냉장, 정육냉동, 수산냉장, 수산 냉동, 지상1층 알람밸브실 전실)
87	신영부동산신탁㈜	7/2, 5,683.69 (아파트)	남원읍 남원리	- 지하층 계단 피난계단 설치 검토 - 매층마다 방화구획 설치 검토 (매층마다 계단실 방화문 설치) - 지하2층 환기설비 방확구획 관통 부위 방화 댐퍼 설치 검토 - 각층 PS실, AV실 스프링클러 헤드 설치 - 각층 스프링클러설비 시험밸브함 설치
88	삼다씨디에프앤비영농조합법인	7/2, 941.26 (증 84.5) (공장)	조천읍 북촌리	- 주1동 건축물의 창호평면도 및 창호일람표 첨부 - 주1동 단면도 및 주단면상세도 첨부 - 무창층 계산서 첨부(배치도 확인 결과 건물 동측 차량 진입 불가) - 무창층 해당될 경우 옥내소화전설비 및 스프링클러설비 설치 검토
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
89	재단법인원불교	2/0, 525.2 (증 23.6) (노유자)	성산읍 고성리	- 건축물의 창호평면도 및 창호일람표 첨부 - 무창층 계산서 첨부(대지경계선내 차량 진입 불가로 검토됨) - 옥내소화전설비 설치(또는 차량 진입 가능 여부 확인) - 2층 피난기구 설치(기존 설치시 피난기구 수량 기재)
90	강현미	2/0, 848.23 (변경 583.99) (근생, 주택)	표선면 성읍리	- 가동 주단면도 및 주단면 상세도 첨부 - 가동 창호도 및 창호일람표 첨부 - 용도변경되는 가동, 다동, C동 소방시설 설치 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획서 첨부
91	주식회사 창건	6/2, 10,551.18 (근생, 주택)	성산읍 성산리	- 매층마다 방화구획 설치 검토(매층마다 계단실 방화문 설치) - 차량출입로상 주차관리시설 중앙에서 양 옆으로 설치 검토 - 지하층 계단출입문, 지상1층 출입문, 옥상 출입문 비상문자동개폐장치 설치 검토 - 옥내소화전설비, 스프링클러설비 펌프 및 송수구 분리(연결송수관 옥내소화전과 겸용) 소방시설 설치계획표상 완강기 수량 검토 (평면도와 상이) - 각층 PS실 출입문 설치시 감지기 설치
92	정동우	1/0, 987 (창고)	구좌읍 하동리	- 건축물의 창호도 및 창호일람표 첨부 - 소방시설 평면도 및 계통도 첨부 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획서 첨부 - 소방시설설계업 등록증 및 설계 기술인력의 기술자격증 사본 첨부
93	성산포수산업협동조합 염장처리시설	4/1, 987 (공장)	성산읍 고성리	- 건축물의 창호평면도 및 창호일람표 첨부 - 건축물의 단면도 및 주단면상세도 첨부 - 무창층 계산서 첨부 - 무창층 해당되어 옥내소화전설비 및 스프링 클러설비 설치 검토 - 소방시설 평면도 및 계통도 첨부
94	시회복지법원 명륜원 건물	2/0, 567.79 (증 32.61) (노유자)	조천읍 와산리	- 소방시설 평면도 및 계통도 첨부 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설설치 계획서 첨부 - 소방시설설계업 등록증 및 설계 기술인력의 기술자격증 사본 첨부 - 소방시설 설계계약서 사본 첨부

≪2019년도≫

❍ 제주소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
1	주식회사윤재	19/1 3,538.95 (숙박시설)	연동	- 비상발전기실 제연설비 덕트관통 - 제연설비 계통도 누락 - 인접건물 이격거리확인(드렌처 설비) - 감시제어반 급/배기 설비 추가 - 우측복도(2~19층) 시각경보기 추가
2	해병9여단 종합창고	2/0 1,331.6(창고) 659.59(식당) (교정및군사시설)	연동	(창고 및 식당동) - 건축평면도 및 창호평면도 추가 - 무창층계산서 첨부 - 설계계약서, 소방시설업등록증 첨부
3	고려대지연립주택재건축 사업	12/1 9,490.681 (공동주택)	연동	- 소방펌프실 건축 및 소방도면 일치요함 - 옥상문 자동개폐장치 설치 - 옥내,SP배관 및 펌프 분리 - 소방차량 전용 주차구역 지정 - 단위세대 평면 발코니 SP헤드 누락
4	주식회사 해든빌	8/2 7,981.98 복합건축물 (근생,업무, 연립주택)	이도이동	- 건축 및 소방평면도 불일치 - 건축평면도와 창호평면도 불일치 - 방재실(관리실) 급/배기 설치 - 무통설비 외부접속단자 명시 및 동축케이블에서 안테나방식 수정
5	브이아이피레지던스㈜	17/2 7,415.12 복합건축물 (근생,숙박)	노형동	- 자탐 계통도 회로수 확인 - 6층 이상 숙박시설 배연창 설비 명시 - 지하2층 방수기구함 지하1층 이동 - 지하1층 기계식주차장 출입구 FSD수정 - 제연덕트 발전기실 관통 수정요함
6	제주지방경찰청	7/1 15,837.12 (업무시설)	노형동	- 배연창 설치 누락 - 기계실 출입구 FSD 수정 - 발전기실 비상방송설비 추가 - PIT, 1~3층 스프링클러설비 추가 - 옥내소화전, SP 펌프 및 연결송수관 배관분리

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
7	고경민외 3인	2/0 770.2 (근린생활시설)	일도이동	- 무창층계산서 첨부 - 1~2층 복층구조의 영업장 층마다 발신기 추가설치 요함 - 2층 설치면적 당 감지기 수량 확인 - 다중이용업소법에 따라 설계수정
8	이용호	4/1 1,326.63 (근린생활시설)	화북이동	- 옥내소화전설비 추가 요함 - 연결송수관 방수구 위치 변경 - 계단실 자탐회로 추가 요함 - 4층 거실통로유도등 설치 요함
9	김문규	7/0 971.44 (근린생활시설)	노형동	- 지하층 펌프실 접근 계단 등 설치 - 4~5층, 6~7층 층간 방화구확 보완 - 피난계단 비상조명등 추가 설치
10	주식회사재림	3/2 1,932.67 복합건축물 (근생,다가구)	연동	- 지하1층 골프연습장, 휴게음식점 비상구 설치요함 - E/V 방화용으로 수정 - 비상조명등 도면 누락 - 지하층 소방전기 도면 누락
11	차경봉	5/1 1,836.81 복합건축물 (근생,기숙사)	삼도일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
12	김현모외 2인	10/1 3,263.18 (숙박시설)	일도일동	- 6층이상 숙박시설 배연창 설비 설치 - 방재실 급/배기 추가 - 숙박시설 SP헤드 조기반응형 설치 - 옥내소화전, SP설비 내진도면 누락 - 수원상세도 첨부요함.
13	임선자	5/1 1,684 (근린생활시설)	화북일동	- 근생 바닥면적 합계1,00이상 간이SP설치 - 지하1층,3~5층 층간방화구획 표시 - 소방펌프실 비상조명등 추가설치 - 2~4층 계단 맞은편 시각경보기 추가
14	주식회사윤재	19/2 10,666.68 (숙박시설)	노형동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
15	사단법인제주산학융합원	4/1 1동 3/1 1동 7,966.81 (교육연구시설)	아라일동	- 기업연수관 방화구획도 첨부 - 무창층계산서 첨부 - 캠퍼스관 지하층 연결살수설비 추가 - 기업연수관 소방 전기도면 누락 - 수원상세도 첨부(내진 포함 등)
16	김선국	1/1 1,813.85 (근린생활시설)	노형동	- 지하1층, 지상1층간 층간방화구획 - A동 지하층 무창층 계산서 첨부 - B동 무창층 계산서 첨부 - A동 지하 간이SP추가 설비
17	주식회사우광	18/1 7,115.02 복합건축물 (근생,숙박)	연동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
18	제주농장영농조합법인	4/0 5,367.99 (공장시설)	영평동	- 1,2,4층 무창층계산서 첨부 - 2층 저온저장고 옥내소화전 반경 미달 - 2~4층 옥내소화전 내진도면 첨부 - 4층 피난기구 설치창호 평면도 명시
19	박영희	6/0 520.9 복합건축물 (근생,다가구)	노형동	- SP송수구 자동배수밸브 위치검토 - SP펌프 쉽게접근 가능한 장소 설치
20	주식회사메트로 폴리탄	10/4 78,691.87 복합건축물 (판매,업무)	연동	- 소방차량 부서공간 위치 도면 첨부 - 지상1~2층 무창층 계산서 첨부 - 무통설비 동축케이블에서 안테나 변경 - 지상2층 인근지역 상수도소화설비 추가 - 지하층 비상콘센트 누락됨
21	(사)제주특별자치도 관광협회	4/1 6,509.72 복합건축물 (판매,근생)	영평동	- 4층 무창층 계산서 첨부 - 4층 건축 창호평면도 및 부호도 첨부 - 4층 방화구획도 첨부 - 옥내소화전 반경 명시
22	주식회사나나이모주택	10/1 4,273.23 복합건축물 (업무,근린)	일도이동	- 지하1층 일반음식점 비상구 설치 - E/V 방화용으로 수정 - 옥상문 자동개폐장치 설치 - 옥내,SP 연결송수구 위치 누락 - 지하1층 사이렌 반경 초과

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
23	주식회사 대은	5/2 4,992.43 복합건출물 (교육연구,업무)	아라일동	- 지상1~4층 무창층계산서 첨부 - 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
24	노형제설장비고	1/0 1동 2/1 1동 1,580.05 (창고시설)	노형동	- 무창층계산서 첨부 - 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
25	화인주택개발주식회사	10/2 4,349.4969 복합건축물 (근생,공동주택)	일도이동	- 소방차량 부서공간 도면 명시 - 기계실 아래 소방펌프실과 방화구획 - 단위세대 평면도 및 창호평면도 추가 - 세대 현관거실과 구획시 감지기 추가
26	오영석	2/1 2,288.67 복합건축물 (운동,근생)	이도이동	- 소방시설기계도면 누락 - 소방시설 설치계획서 및 계약서 누락 - 2층 증축부분 피난구유도등 추가 - 방화구획도 첨부
27	주식회사제주 스토리	6/1 3,163.37 (공동주택)	삼양이동	- 연결송수관설비와 SP설비 별도펌프 - 소방기계계통도 상 방수기구함 수량 확인요함.
28	㈜형성 개발	13/2 12,134.4275 복합건축물 (아파트,근생)	노형동	- 소방차량 부서공간 도면 명시 - E/V방화용으로 수정 - 세대 현관문 SD에서 FSD 수정 - 지상2~13층 소방전기, 유도등 누락 - 무통설비 동축케이블에서 안테나 변경
29	주식회사한아름	8/2 3,241.59 (노유자시설)	이도일동	- 소방시설 설계계약서 첨부요함 - 소화기구, SP, 옥내소화전, 자탐, 유도등, 비상조명등,연결송수관설비 설계요함.
30	㈜더본 코리아	2/2 762.07 (근린생활시설)	도두이동	- 소방시설설계계약서 첨부 요함 - 지하1,2층 외부방향 피난구유도등 설치 요함 - 다중이용업소법에 따른 설계요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
31	문순화	3/0 493.76 복합건축물 (근생,다가구)	노형동	- 소방시설설계계약서 첨부요함 - 1층 주출입구 유도등 설치요함
32	하나새마을 금고	8/2 4,660.58 복합건축물 (근생,노유자)	삼도일동	- 노인요양시설 해당시 대피공간 등 설치 - 1층 D101 자동문 화재시 자동개방 - 1층 방재실 급/배기 및 비상조명등 추가 - 비상방송설비 누락 - 3층 의원실 내부 피난기구 추가
33	주식회사브이앤지	6/2 2,521.34 (근린생활시설)	화북일동	- 연결송수관설비와 SP 펌프 별도설계 - 방수기구함 지하2층에서 지하1층 - 계통도상 수신기 회로수 확인요함 - 지하1층 비상조명등 설치요함 - 건축도면과 소방도면 일치요함
34	김병조	4/0 488.8 복합건축물 (근생,다가구)	아라일동	- 소화활동상 유효한 개구부(완강기)확인 불가
35	케이비부동산신탁주식회사	17/4 24,248.42 복합건축물 (근생,업무)	연동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
36	이연정	8/1 1,592.01 복합건축물 (근생,아파트)	삼양이동	- 반자 속 상하향식 헤드 설치 또는 천장,반자 중 한쪽 불연재료 설계
37	강동화	2/0 497.53 (근린생활시설)	도남동	- 다중이용업소법에 따라 설계요함
38	제주로지스틱스	3/1 12,443.5 (창고시설)	오등동	- 창고용도 물류터미널 해당여부 확인 - 지하2층 건축도면과 소방도면 일치요함 - 스프링클러설비 반경 2.3m 적정확인 - 비상조명등 설비 누락됨.
39	김현동	2/0 571.19 복합건축물 (근생,주택)	이호이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
40	영평초복합체육관	2/1 2,978.87 (교육연구시설)	영평동	- 지상2층 무창층 확인요함 - 소방차진입로계획 확인 요함 - 창호평면도 확인요함(PIT층)

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
41	롯데면세점제주 주식회사	22/4 43,172.25 복합건축물 (판매,숙박)	연동	- 판매시설 건축물 바깥출구 유효범위 확인 - 4층 무창층계산서 첨부 - 4,6,7층 비상방송, 비상조명등 도면 누락 - 4층 스프링클러설비 사이렌 추가 - 소방시설설계계약서 누락
42	㈜대한축산유통	3/1 1,488.79 (공장)	화북일동	- 소방시설 설계계약서 첨부요함 - 소방시설설치계획표 내 무창층계산서 창호번호 표기 요함 - 소방도면과 건축도면 상이
43	강숙희	4/0 505.47 복합건축물 (근생,다가구)	아라이동	- 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설치계획표 및 임시소방시설설치계획표 누락
44	사회복지법인은혜마을	3/1 2,600.82 (노유자시설)	봉개동	- 건축 실내마감재료표 첨부 - 무창층계산 관련 배치도상 소방차량 진입 가능여부 명시 - 증축부분 소방기계도면 및 소방시설 설치계획서 누락 - 자동화재속보설비 및 복도 등 공용부분 시각경보기 추가
45	박성철	4/0 950.21 복합건축물 (근생,다가구)	오라삼동	- 소방시설 설계계약서 누락
46	주식회사유한디엔에스	4/1 8,343.94 (창고시설)	화북일동	- 지상1층, 3층 면적별 방화구획도 누락 - 지상1층, 3층 무창층계산서 첨부 - 스프링클러설비 누락 - 연결살수설비 누락
47	현승의	5/0 748.095 복합건축물 (근생,다가구)	노형동	- 소방시설 설계계약서 누락 - 소화홀동상 유효한 개구부(완강기) 바닥에서 난간대 높이 1,2m 이내 설치
48	안형복	5/1 3,312.71 (근린생활시설)	이도일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
49	오영철외 2인	4/1 1,553.33 복합건축물 (근생,다가구)	도남동	- 지상2~4층 상향식 헤드 설계요함 - 스프링클러펌프 양정확인 요함 - 지상4층 복층구조 주택완강기 설치 - 지상4층 발신기 추가요함 - 다중이용업소법에 따라 설계요함
50	주식회사죽립	12/2 4,809.94 복합건축물 (업무,공동주택)	일도이동	- 소방차량 부서 위치도 도면 설계 - 지하2층~지하1층 램프부분 층간 방화구획 설계 - 건축물 높이 31m이상 비상승강기 설치 면제사유 기재요함.
51	현철종	4/1 2,173.255 복합건축물 (공동주택,근생)	노형동	- A동,B동 경보설비평면도 첨부요함 - 소방시설설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함.
52	제주아트센터	4/1 1,553.33 복합건축물 (근생,다가구)	오라이동	- 상수도소화용수설비, 비상방송설비 도면 첨부요함. - 지하층 무선통신보조설비 도면 첨부 - 1층 휴게음식점 다중이용업소 해당 - 실내마감재료표 첨부요함.
53	임화종외 1인	12/2 4,809.94 복합건축물 (업무,공동주택)	연동	- 스프링클러계산식 수원 기준개수 확인 - 창호평면도 첨부요함 - 유수검지장치실 확인요함 - 소화배관 계통도 구경 표시요함 - 지상8층 기존부분 배관 표기 요함
54	김성륜	4/1 2,173.255 복합건축물 (공동주택,근생)	이도일동	- 소방도면 첨부요함
55	김영재외 1인	16/2 4,750.93 (숙박시설)	삼도일동	- 소방차량 부서위치도 첨부 - 비상용승강기 설치로 제연설비 설치 - 지상2층 계통도에 옥내소화전 표기 - 필로티주차장 SP설비로 설계요함 - 옥내소화전,SP설비 소방펌프분리 및 연결송수관 배관 분리
56	양성철외 2인	5/1 879.58 (근린생활시설)	노형동	- 지상2~3층 다중이용업소에 해당됨 - 건물 홀부분 연기감지기 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
57	오뚜기	2/1 828.96 (근린생활시설)	연동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
58	강현주	4/0 828.2 복합건축물 (근생,다가구)	아라일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
59	양경택외 1인	7/2 4,127.45 복합건축물 (근생,업무,주택)	노형동	- 소방차량 부서 위치도 도면 첨부 - 지하2층 소방펌프실 접근방법 마련 - 방재실, 펌프실 비상조명등 추가 - 지하2층 비상방송설비 반경 25m 초과 - 지하2층 연결송수관설비 방수구 추가
60	대신건설에이디	1/0 507.92 복합건축물 (근생,창고)	화북이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락
61	김군철외 2인	4/0 730.82 복합건축물 (근생,다세대)	아라일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락
62	주식회사한올레	3/1 5,075.79 (의료시설)	아라일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등 - 건축평면도 증축부분 포함 방화구획도 첨부
63	이성수	5/0 853.54 복합건축물 (근생,다가구, 창고)	외도일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
64	영농조합법인제주동원	2/1 1,305.95 복합건축물 (공장,창고)	화북일동	- 소방도면 첨부요함 - 방화구획 도면 첨부요함
65	이양호	2/0 745.24 (근린생활시설)	도두이동	- 무창층계산서 확인요함 - 지상2층 연기식감지기 확인 요함 - 다중이용업소법에 따라 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
66	㈜한마음	2/1 419.72 (노유자시설)	이도이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
67	양성익외 1인	5/1 2,162.27 (근린생활시설)	화북일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등 - 다중이용업소법에 따라 설계요함
68	제주시농업협동 조합	1/1 1,597.62 (판매시설)	오라삼동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
69	만진항공건설주식회사	3/1 1,548.74 복합건축물 (근생,다가구)	영평동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
70	정미정	5/1 1,163.73 (근린생활시설)	아라이동	- 알람밸브실 창호 도면 표기요함 - 상향식 헤드 설계 요함 - 간이SP설비 송수구 큰도로로 설계 - 간이스프링클러 수조 표현 - 가압송수장치 전동기 펌프 설계 요함
71	한국공항공사외 2인	4/1 197,181.67 (운수시설)	용담이동	- 건축 평면도 중측부분과 대수선 표시 - 대수선 부분 거실 제연설비 누락부분 설치 - 증축부분 소방시설(전기,기계)도면 첨부
72	김경필외 1인	5/1 1,483.2 복합건축물 (근생,다세대)	일도이동	- 지하1층 주차장 표준반응형 SP헤드로 수정 - 지상1~2층 비상구 유도등 설치 - 다중이용업소법에 따른 설계요함(2층)
73	최현석	2/0 814.02 복합건축물 (공장,사무소, 기숙사)	추자면	- 지상2층 무창층계산서 확인 요함
74	㈜뜨래별외16인	2/0 13동 1/0 1동 (공동주택)	아라일동	- 소방시설도면 및 소방시설 설치계획서 첨부요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
75	제주국립묘지	1/1 8동 7,434.11 (묘지관련시설)	노형동	- 방화셔터에서 방화스크린 교체 - 제8동 면적확인 - 제8동 건축 평면도 첨부요함 - 지상1층 무창층계산서 첨부 - 방재실 급/배기 시설 및 비상조명등 추가
76	사회복지법인유진	4/1 599.07 (노유자시설)	해안동	- 유수검수장치실, 가압송수장치실 방화구획 요함 - 지상1층 소방배관평면도 첨부요함 - 스프링클러설비 주기에 배관 및 밸브 표현 요함. - 지하1층 창고 스프링클러헤드 추가
77	최경화	10/1 2,422.46 (업무시설)	삼도이동	- 지하1층 기계식 주차장 접근불가 - 계단부분 방화문 건축평면도와 소방도면 창호평면도 불일치 - 5층이상 피난계단 비상조명등 추가설치 - 옥내소화전, sp설비 펌프,배관 분리
78	김경필외 1인	5/1 1,483.2 복합건축물 (근생,다세대)	일도이동	- 지하1층 주차장 표준반응형 sp헤드 수정요함 - 지상2층 다중이용업소법에 따라 설계요함 - 지상1~5층 천장과 반자 중 한쪽이 불연재료로 설계요함
79	김춘자	4/1 736.29 복합건축물 (근생,다가구)	외도일동	- 소방시설 설계계약서 첨부요함
80	이루다	3/1 816.35 복합건축물 (근생,다가구)	이도이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
81	서광수외 1인	1/0 1동 0/1 1동 2/1 1동 복합건축물 (근생,창고)	화북이동	- B,C동 연결살수설비 설계 요함 - C동 2층 현관 단독경보형감지기 설치 요함
82	박성철	2/0 484.22 (근린생활시설)	오라삼동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
83	제주일고다목적학습관	1/1 2,527.43 (교육연구시설)	노형동	- 연결살수설비 제외 또는 법적기준 설계요함 - 옥내소화전 반경 표시요함 - 지하1층 선수대기실 중형 유도등 설계요함
84	㈜네오플	3/1 2,239.06 (노유자시설)	노형동	- 지하1층~지상3층 SP사이렌 추가 - 3층 계단부분 방화구획 - 2,3층 구조대 설치위치 건축,소방 일치요함
85	현용직외 1인	4/1 696.28 복합건축물 (근생,다가구)	노형동	- 소방시설설계계약서 첨부요함 - 지하1층 저수조감지기 추가요함 - 건축,소방,창호도면 일치요함
86	제주크루즈선용품지원센터	2/0 2,998.33 (창고시설)	건입동	- 바닥면적 1,000이상 면적별 방화구획 요함 - 지상1,2층 무창층계산서 첨부요함 - 1,2층 옥내소화전 반경 누락 - 소방시설설계계약서 누락
87	㈜삼보종합건설	10/1 10,099.39 복합건축물 (근생,업무)	삼도이동	- 지상1층 계단 AD5에서FSD교체 - E/V출입문 방화문으로 수정 - 배연창 배연방향 적정여부 검토 - 오피스텔 호별 현관 자탐감지기 추가 - 주차장 전기자동차 주차부분 구획시 가스계소화기 추가
88	김선조외 1인 건물	3/1 1,254.43 (운동시설)	오라이동	- 지상2~3층 시험밸브 확인 요함 - 지상2~3층 상향식 헤드 설계요함 - 다중이용업소법에 따라 설계요함 - 음향장치까지 수평거리 25m 설계요함
89	오봉수외 1인 건물	4/1 1,740.48 복합건축물 (근생,다세대)	연동	- 스프링클러헤드 기준갯수 확인요함 - SP,옥내소화전,간이SP 펌프양정 확인요함 - 지하1층 창고부분 헤드 및 감지기 추가요함
90	㈜원석 개발	7/2 4,762.28 복합건축물 (근린,위락)	이도이동	- 창호평면도 및 일람표 누락 - 지하2층 기계식주차장 접근불가 - 직통계단 2개소는 복도 등 연결통로 설치 - 소방기계분야 서류 누락
91	정현사	2/0 599.04 (근린생활시설)	내도동	- 소방도면과 건축도면 일치요함 - 2층 무창층계산서 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
92	제주고 특별교실	2/0 1,625.4 (교육연구시설)	노형동	- 무창층계산서 첨부요함 - 지상2층 복도통로유도등 설치요함
93	이경용	11/1 4,052.37 복합건축물 (업무,아파트)	이도일동	- 발전실 및 방재실 급배기설비 설치요함 - 비상전원실, 방재실 비상조명등 설계요함 - 지하1층 계통도 회로 확인요함 - 지하1층 주차장 시각경보기 추가 설치요함
94	제주시 산림조합	2/0 867.95 (근린생활시설)	오라이동	- 나동 1층 무창층계산서 첨부
95	정다운외 1인	2/0 602.61 (근린생활시설)	건입동	- 다중이용업법에 따른 설계 요함
96	김화섭	5/0 3,774.94 (공동주택)	용담이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
97	송기석외 1인	4/1 2,998.04 복합건축물 (근생,운동)	삼양이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
98	제이에이치투자주식회사	16/4 17,326.92 복합건축물 (근생,주택)	노형동	- 건축 창호평면도와 소방도면 A/V실 위치상이 - 비상조명등 도면 누락 - 지상층 비상승기승강장 방화구획요함
99	㈜태홍주택	4/1 6,909.84 (창고) (공동주택)	아라이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등 - 101동 소방차량 진입통로 확인요함
100	㈜이로재	14/1 5,361.73 (숙박시설)	삼도일동	- 소방차량 부서 위치도 도면첨부 - 방화지구 인접건물 이격거리 관련 드렌처설비 확인요함 - 비상전원 단선도 누락 - D열 1층 방화문 구조확인

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
101	㈜유진텍코퍼레이션	8/1 8,311.44 복합건축물 (근린,업무, 문화집회)	이도이동	- 직통계단 2개소 복도 등 통로 연결부분 확인요함 - 3층 302호 일반음식점 다중이용업소 해당함 - 소방기계설비 계통도, 설치계획서 누락
102	아이오에스에이엔씨	9/2 11,877.67 복합건축물 (근린,업무)	삼도이동	- 소방차량 부서 위치도 첨부요함 - 건축 창호도 누락 - 지하층 램프부분 FSH 수정요함 - 각 층별 시각경보기 추가 - 펌프실, 발전기실, 방재실 비상조명등 추가
103	부경순외 1인	3/1 455.73 복합건축물 (근생,주택)	이도이동	- 소방시설설계계약서 첨부요함 - 수신기 위치 확인요함
104	임정택	1/0 739.78 (창고시설)	화북이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등 - 무창층계산서 첨부요함
105	화북동 마을회관	2/0 551.59 (업무시설)	화북일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
106	㈜이화주택	10/1 1동 5/0 1동 3,566.924 (업무시설, 공동주택)	용담일동	- 소방차량 부서 위치도 도면첨부 - 피난계단부분 비상조명등 추가 - 펌프실, 방재실 비상조명등 추가 - 옥내소화전, SP설비 펌프 및 연결송수관 배관분리 - 드레스룸 SP헤드 추가
107	정인개발	1/0 978.18 (창고시설)	오라이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
108	한국전력공사	3/1 2,404.54 (업무시설)	해안동	- 지상3층 도면, 종단면도, 횡단면도 댐퍼표기 수정요함 - 방호구역 내 방화문을 제외한 개구부에 자동폐쇄장치 설계요함. - 비상전원 예외규정 도면첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
109	영주고 디지털영상관	4/1 10,150.42 (교육연구시설)	월평동	- 옥내소화전 수원 상세도 첨부요함 - 비상방송설비 도면 누락됨 - 지상3층 무창층계산서 첨부요함 - 소방시설설계계약서 첨부요함
110	사회복지법인불교자비원	3/1 947.42 (노유자시설)	도평동	- 실내재료마감표 첨부요함 - 지상3층 소방시설 설계요함 - 노유자시설 침실 연기식감지기 설계요함
111	대한불교조계종 관음사	4/1 1,582.22 복합건축물 (위락,근린,주택)	이도일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
112	홍오성	1/0 987.32 (근린생활시설)	일도이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
113	강정희외 2인	3/3 18,903.73 복합건축물 (문화집회,근생)	연동	- 건축물과 도로사이 소방차량 부서위치도면 첨부요함 - 건축평면도 누락 - 방화구획도도면 및 각 영화상영관별 피난동선계획 도면 첨부 - 직통계단 2개소 복도 등으로 연결여부 확인요함
114	삼성전자판매주식회사	2/0 1,977.42 (근린생활시설)	건입동	- 무창층계산서 첨부요함 - 지상2층 반자 헤드설치여부 확인요함 - 지상2층 간이헤드 부분 반자유무 확인
115	조일찬외 1인	6/0 1,440.06 (근린생활시설)	삼도일동	- 스프링클러펌프 접근용이 설계요함 - 지상1층 반자 헤드설치여부 확인요함 - 자탐 수신기 공용부 설계요함
116	제주특별자치도립 노인요양원	3/1 24,875.12 (노유자시설)	아라일동	- 건축물과 도로사이 소방차량 부서위치도면 첨부요함 - 방화구획도 첨부요함 - 지하층 식자재창고 비상조명등 추가 검토요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
117	㈜대중	9/1 8,479.93 복합건축물 (근린,업무)	연동	- 소방차량 부서위치도 첨부요함 - 천장과 반자사이 SP헤드 추가설치 검토요함 - 송수구, 상수도소화전 반경 5m이내 설치 - 지하1층 사이렌 반경초과
118	제주 문학관	4/1 2,508.02 (문화및집회 시설)	도남동	- 무창층계산서 첨부요함 - 1층 소화배관평면도 상 SP연결송수구 표현요함 - 청정소화약제량 계산서 첨부요함 - 소방전기도면 확인불가
119	㈜다나	4/1 1,722.16 (근린생활시설)	화북일동	- 소방펌프 계산서 첨부요함 - 지하1층 SVP 출입구주변으로 설계 - 지하1층 AB감지기 SVP로 결선요함
120	제주장애인스포츠센터	3/3 5,523.97 (운동시설)	외도일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
121	현나현	8/0 1,117.06 복합건축물 (근생,위락,주택)	연동	- 지상1층 기존부분과 증축부분 갑종 방화문으로 구획요함 - 지상8층 기존 간이스프링클러설비 펌프 표현요함 - 스프링클러설비 신설에 따라 내진설계요함.
122	아시아 신탁 주식회사	12/1 4,207.41 (숙박시설)	연동	- 스프링클러설비와 드랜처설비 분리요함 - 발전기실 위치 확인요함 - 발전기실, 감지제어빈실 급/배기설비 설계요함 - 소화활동상 유효한 개구부 창호첨부 요함
123	김민규	4/0 816.05 복합건축물 (근생,주택)	건입동	- 소방시설설계계약서 첨부요함 - 가스누설경보기 설치요함 - 지상3~4층 완강기 교체설계 요함
124	우양환	11/2 4,793.79 복합건축물 (업무,아파트)	외도일동	- 소방시설설계계약서 첨부요함 - 연결송수관설비와 스프링클러설비 별도 펌프 및 배관설계 요함 - 발전기 용량 계산서 첨부요함 - 비상발전기실 방화구획 요함 - SP설비와 드렌처설비 별도설계 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
125	한국건강관리협회	5/1 4,633.43 (근린생활시설)	연동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
126	㈜한국비엠아이	3/0 11,512.8 (창고시설)	영평동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
127	제주 보육원	3/1 1,594.35 (노유자시설)	내도동	- E/V방화용으로 수정 - 무창층계산서 첨부요함 - 수신기, 펌프실 비상조명등 추가 - 소방시설설계계약서 누락
128	박성길외 1인	3/1 1,302.95 복합건축물 (문화및집회시설,근생,주택)	영평동	- 소화펌프 양정 체절압력 1.2MPa 이상일 경우 압력배관용 탄소강관 적용 - 스프링클러헤드 상하향식 여부 확인 - 다중이용업소법에 따라 설계요함
129	관세행정 OJT교육관	4/1 2,864.94 (교육연구시설)	연동	- 건축도면에 맞는 소방도면 첨부요함
130	김강현	4/1 451.2 복합건축물 (근린,주택)	일도이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
131	㈜제이디디	2/0 919.98 (문화및집회시설)	노형동	- 가압송수장치의 주펌프 전동기펌프 설치요함 - 지상2층 무창층계산서 첨부요함 (비상조명등 설계요함) - 스프링클러설비 내진도면 첨부요함
132	화북상업지역도시개발사업입체환자 아파트	8/1 1,538.8025 (아파트)	화북일동	- E/V방화용으로 수정요함 - 옥내소화전 설비 누락 - 지붕층 자동개폐장치 추가 - 1층 전기차주차장 가스계소화기 추가
133	㈜대한축산유통	3/1 1,488.79 (공장시설)	화북일동	- 소방시설설계계약서 첨부요함 - 소방시설설치계획표 내 무창층계산서 창호번호 표기요함 - 소방도면과 건축도면 일치요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
134	김애영	7/1 1,001.61 복합건축물 (근생,주택)	용담일동	- SP설비와 드렌쳐설비 수신기 별도요함 - 지상4층 상하향식 SP헤드 설치요함 - 지상3층 소화활동상 유효한 개구부 확인요함 - 다중이용업법에 따른 설계요함
135	월랑초 유치원	2/0 1,399.15 (노유자시설)	노형동	- 무창층계산서 첨부요함 (옥내소화전, 비상조명등 설계요함) - 피난기구 설계요함 - 지상2층 복도 시각경보기 추가요함 - 지상1~2층 복도통로유도등 설계요함 - 지상1~2층 복도 SP헤드 확인요함 - 펌프실 비상조명등 설계요함
136	김남호	4/1 1,307.55 (근린생활시설)	도두일동	- 옥내소화전, 간이SP 겸용펌프 양정 확인요함 - 펌프실 비상조명등 설계요함 - 건축도면과 소방도면 일치요함 - 지상1층 옥내소화전함 위치확인 - 다중이용업법에 따른 설계요함
137	김영진	2/1 1,343.2 (위험물시설)	노형동	- 지하층 간이스프링클러설비 설계요함 - 지하1층 홀,비상통로 연기감지기 설치요함
138	김평국	4/0 539.16 복합건축물 (근생,주택)	봉개동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
139	김선혜외 1인	4/1 1,207.28 (근린생활시설)	아라일동	- 감시제어반실, 펌프실 비상조명등 설계요함 - 주출입구 방풍실 감지기 추가요함 - 지상층 반자속 헤드설치 검토요함
140	제주 의료원 장례식장	2/2 22,332.44 (의료시설)	아라일동	- E/V문 방화용으로 수정 - 1층 무창층계산서 첨부 - 옥외소화전, 상수도소화용수설비 반경 명시된 도면첨부 - 비상방송설비 도면 추가 - 지하1층 무통설비 추가 - 제연설비 계산서 첨부요함
141	도련 초등학교	4/1 15,694.58 (노유자시설)	도련일동	- 지상1~3층 무창층계산서 첨부요함 - 증축부분 소방전기도면 누락됨 - 증축부분 홀부분 비상조명등 추가

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
142	김남호	4/1 1,307.55 (근린생활시설)	도두일동	- 옥내소화전 간이SP 겸용 펌프양정 확인 - 펌프실 비상조명등 설계요함 - 건축도면과 소방도면 일치요함 - 지상1층 옥내소화전 위치확인 - 방수기구함 확인요함
143	㈜제주방송	2/0 3,119.39 복합건축물 (근생,운동, 위락)	도남동	- 제1동 지상1~2층, 제2동 지상1층 무창층계산서 및 제연설비 설계요함 - 소방장비일람표와 펌프계산서 일치요함 - 지상1층 필로티부분 SP설계요함 - 지상1~2층 알람밸브실 감지기 설치요함 - 건축도면과 소방도면 일치요함
144	오라래주식회사	3/0 1,486.21 (근린생활시설)	오라일동	- 무창층계산서 첨부요함 (옥내소화전 및 비상조명등 설계) - 간이SP헤드 상향식 또는 반자설계요함 - 전층 시각경보기 설계요함 - 펌프실 내 비상조명등 설계요함
145	대한토지신탁㈜	4/0 5,332.125 (공동주택)	영평동	- 소방도면 첨부요함
146	서북방음작은도서관	3/0 918.05 복합건축물 (근생, 교육연구)	용담삼동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등 - 무창층계산서 첨부요함
147	일도이동 복합개발사업	10/2 17,493.86 복합건축물 (업무,아파트)	일도이동	- 지하1층,지상1~2층 층간 방화구획 - 전기차량 주차장부분 가스계소화기 추가 - 펌프실, 발전기실, 방재실 비상조명등 추가 - 지상(5~10층) 제연도면 누락 - 5~10층 방수기구함 도면 명시요함
148	오용규외 2인	6/2 6,875.4224 복합건축물 (판매, 교육연구)	이도이동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
149	주식회사위드지스	1/0 869.01 (문화및집회)	이호일동	- 유수검지장치실 지상1층 설계요함 - 무창층계산서 확인요함 - 가압송수장치실 계단이용 용이 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
150	㈜에이스침대	5/0 1동 1/0 1동 1,246.09 (근린생활시설)	연동	- 가압송수장치실 지상2층 이하로 설계요함 - 펌프계산서 내 주펌프 전동기펌프 설계요함 - 주펌프와 보조펌프 양정 일치요함 - 간이SP설비 알람밸브로 설계요함 - 펌프실 비상조명등 설계요함
151	한라의료재단	9/2 1동 8/0 1동 34,436 (의료시설)	연동	- 무창층계산서 첨부(제연설비) - 건축평면도 상 기존부분과 증축부분 표시 - 방화구획도 첨부 - 배연창 유효 개구부 면적확인 - 외상센터 4층부분 직통계단 2개소 적합여부 확인 - 비상방송도면 누락
152	제주고 엘리베이터시설	3/0 976.6 (교육연구시설)	노형동	- 지상3층 건축도면 및 소방도면 첨부요함
153	(재)한마음선원	2/0 2,667.52 (종교시설)	영평동	- 2층 무창층계산서 첨부(옥내소화전) - 종교시설 수용인원 100인이상 sp설계요함
154	주식회사다운 하우징	3/1 2,131.26 (근린생활시설)	용담삼동	- 지하1층,지상3층 피난기구 설계요함 - 무창층계산서 첨부요함(비상조명등) - 다중이용업소법에 따라 설계요함
155	화북 행복주택	13/2 21,479.58 복합건축물 (판매,아파트)	화북일동	- 소방차량 부서 위치도 첨부요함 - 1층 판매시설 무창층계산서 첨부요함 - 1층 비상승강기 승강장 전실제연 - 비상방송설비 평면도 첨부요함 - 소방시설 반경명시된 소방기계, 전기도면 층별 평면도 추가
156	오현 중학교 특별교실	4/0 4,953.35 (교육연구시설)	화북일동	- 무창층계산서 재검토 요함 (스프링클러설비, 옥내소화전 설치) - 비상방송설비 설계요함 - 소방도면과 건축도면 일치요함
157	이진호	12/2 11,304.54 복합건축물 (근생,숙박)	일도일동	- 소방차량 부서 위치도 첨부요함 - 직통계단사이 이격거리 유지요함 - 비상승강기 설치대상 여부검토 - SP설비와 드렌처설비 펌프 및 수신기 분리 - SP,옥내소화전 내진도면 등 첨부요함
158	삼도이동 행복주택 (H-2)	11/1 2,048.1 (공동주택)	삼도이동	- 아파트 세대내 피난기구 설치요함 - 소방시설설치계획표 수정요함 - 제연설비 차압측정공 화재실로 수정 - 연결송수관설비와 SP설비 펌프별도 - 비상방송설비 설치여부 확인요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
159	삼도이동 행복주택 (H-1)	11/1 4,082.06 (공동주택)	삼도이동	- 아파트 세대내 피난기구 설치요함 - 소방시설설치계획표 수정요함 - 제연설비 차압측정공 화재실로 수정 - 연결송수관설비와 SP설비 펌프별도 - 비상방송설비 설치여부 확인요함
160	㈜제주스토리	10/2 11,864.08 (연립주택)	일도이동	- 소방차량 부서 위치도 첨부 - 지하층 층간 방화구획 추가 - 단위세대 평면도 추가 - 비상조명등 도면 추가 - 비상전원 발전기 계산서 및 단선결선도 첨부요함
161	㈜제주반도체	19/3 17,986.4603 (숙박시설)	노형동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등
162	주식회사더불류비	15/1 5,353.41 복합건축물 (근생,업무)	연동	- 제연설비 전문소방시설설계업 선정요함 - 발전기실, 감시제어반실 급배설비 설계요함 - 방수기구함 2층도면 표기요함 - 비상방송계통도 첨부요함 - 비상발전기 내진설계반영 요함 - SP설비와 드렌처설비 분리요함
163	대한예수교장로회신제주남교회	3/1 929.22 (종교시설)	연동	- 스프링클러설비 설계요함 - 지상3층 유효한 개구부 개발 할 수 있는 문으로 설계요함
164	한국자산신탁㈜	10/4 78,705.7317 복합건축물 (근생,운동, 업무)	연동	- 소방차량 부서 위치도 첨부요함 - 1층 판매시설 용도 등 무창층계산서 첨부요함 - 지하층 부분 비상콘센트 설계요함 - 피난기구 공기안전매트 추가 - E/V 연기감지기 부분 높이 적정성 확인
165	롯데하이마트㈜	4/0 2,046.86 (판매시설)	노형동	- 피난기구 설계요함 - 펌프실 지상2층 이하로 설계요함 - 지상2~3층 무창층계산서 첨부요함 (비상조명등 설계요함)
166	김창해	4/1 1,051.44 복합건축물 (근생,위락,주택)	삼도일동	- 소방시설 기계,전기도면 누락 - 소방시설업등록증 및 기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설설계계약서 누락 등

❍ 서귀포소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
1	제주중문 복합리조트	9/4, 77,017 (숙박)	색달동	- 소방도로폭 표기요함 - 비상차량 차량동선도 첨부요함 - 방화구획도 첨부, 제연설비 수정요함
2	김동수 건물	7/1, 2,550 (업무)	색달동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
3	현정수 건물	4/0, 929 (근생, 다가구)	서홍동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
4	한광준 건물	4/0, 805 (근생, 다가구)	동홍동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
5	배하순외 1인 건물	3/0, 638 (근생, 다가구)	대포동	- 방풍실, 보일러실 감지기 설치 - 기계소방시설 평면도 첨부 - 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부
6	조승리 건물	5/1, 1,598 (숙박)	서귀동	- 중형 유도등 설치요함, 면적 및 개구부 등 도면과 불일치
7	삼매봉개발주식회사 건물	4/4, 50,613 (숙박)	호근동	- 비상차량동선도 첨부, 전실제연계산서 첨부요함, 전층 주방 k급소화기 비치, - 제연경계벽 상세도 첨부요함
8	김승남외 1인 건물	3/1, 752 (근생,주택)	중문동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
9	송병철 건물	4/0, 490 (근생, 주택)	동홍동	- 창호도, 창호일람표 첨부요함
10	김광태 외 1인 건물	4/1, 1,062 (근생, 주택)	색달동	- 현관 감지기 설치요함, - 간이스프링클러설비 설치 - 소방시설 설계 계약서 첨부

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
11	한국자산 신탁 건물	10/4, 12,003 (숙박)	서귀동	- 드렌처설비 펌프 소방펌프와 별도 분리, - 드렌처설비 수신반 별도 설계
12	RED21호 제주중문호텔	5/1, 12,727 (숙박)	색달동	- 건축평면도&창호평면도 불일치, - 비상발전기실 문규격 표기, - 자동화재탐지설비 계통도 첨부 - 비상조명등 도면 첨부요함
13	김문수 건물	5/1, 811 (근생, 숙박)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
14	정희돈외 1인 건물	5/1, 1,499 (근생)	서호동	- 알람밸브실 감지기 설치, 알람밸브실 공용부분으로 이설, 피난기구 설치
15	정방동공영주차장	5/0, 4,508 (항공기및자동차)	서귀동	- 창호평면도 첨부, 송수구 위치 표기, - 내진평면도 첨부, 내진 버팀대 계산서 첨부요함
16	㈜리치스타 건물	8/1, 30,082 (숙박)	동홍동	- 대피공간 감지기 설치, 알람밸브실 감지기 설치, 펌프실 유도등 설치, - 무선통신보조설비 설치, - 전기실&발전기실 소화기구 설치요함
17	김문수 건물	4/0, 469 (근생)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
18	박용창외 1인 건물	7/1, 1,419 (근생, 다가구)	동홍동	- 알람밸브실 공용부분 이설, 발코니 감지기&스프링클러 헤드 설치
19	김광숙 건물	4/0, 553 (근생, 다가구)	동홍동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
20	서귀포농업협동조합 건물	3/1, 8,858 (판매)	토평동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
21	한정운외 2인 건물	10/4, 12,003 (공동주택)	강정동	- 가스누설경보차단기 설치, 전세대 완강기 설치, 소방시설설치계획표 첨부
22	국세공무원 교육원	5/1, 5,871 (교육연구)	서호동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
23	㈜예솔 공동주택	4/1, 12,971 (공동주택)	상예동	- 내진평면도 첨부, 내진계산서 첨부요함
24	함께하는 협동조합 건물	2/0, 3,522 (공동주택)	대포동	- 가스누설경보차단기 설치 - 소방시설설치계획표 첨부 - 피난구유도등& 소화기 비치요함
25	㈜블루비치호텔	11/2, 13,482 (숙박)	서귀동	- 락커룸, 화장실 감지기 설치 - 화장실 SP헤드 설치 - 소방설계업 등록증 첨부
26	이형구 건물	4/0, 541 (근생, 다가구)	법환동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
27	호근경로당	3/0, 478 (노유자)	호근동	- 피난기구 설치요함 - 소방시설 설치계획표 수정요함
28	이동일 건물	1/0, 504 (창고, 근생)	상효동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
29	유한회사마이스이노원	3/0, 2,998 (근생, 문화및집회)	서호동	- 완강기 사용시 피난층까지 설계, 양방향 피난구유도등 방향조정 요함
30	김추하 건물	5/1, 913 (근생, 단독주택)	서귀동	- 완강기 개구부 규격미달, 다중이용업소 비상구 설치요함 - 드렌처설비 수신반 별도 분리요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
31	김양수 건물	1/0, 976 (창고)	호근동	- 창호평면도, 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
32	농업회사법인 ㈜우리 건물	1/0, 953 (창고)	호근동	- 창호평면도, 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
33	㈜티유 홀딩스 건물	9/2, 4,229 (근생, 공동주택)	서귀동	- 발전기실 급⦁배기누락, 발전기계산서 첨부, - 지하2층 방수기구함 비치, 대피공간 내 휴대용비상조명등 비치
34	김인자 건물	4/1, 603 (근생, 다가구)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
35	코리아신탁(주) 건물	3/1, 459 (근생, 다세대)	강정동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
36	현행준외 1인 건물	4/2, 1,898 (근생, 단독주택)	서호동	- 내진 버팀대계산서&스토퍼계산서 첨부, - 현관 감지기 설치요함,
37	법무부 연수원	3/1, 1,293 (교육연구)	대포동	- 세미나실&방풍실 피난구유도등 설치 - 방풍실 스프링클러설비 헤드 설치 - 화장실 감지기 설치요함
38	강정마을 커뮤니티센터	3/0, 1,421 (업무)	강정동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
39	윤대현 건물	4/1, 1,492 (숙박)	하예동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
40	장애인 복지회관	6/0, 2,770 (노유자)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
41	정유근 건물	3/1, 890 (노유자)	회수동	- 창호평면도&창호일람표 첨부 - 전기소방계약서 첨부, 소방전기평면도 첨부
42	장일주 건물	1/0, 693 (근생)	토평동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
43	강부중 건물	2/1, 654 (종교)	서귀동	- 창호평면도, 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
44	㈜이엘 건물	4/0, 555 (노유자)	색달동	- 적응성있는 피난기구 설치 - 소방시설설치계획표 수정
45	폴리트 비체(주) 건물	7/2, 29,514 (근생, 공동주택)	법환동	- 비상차량동선도 첨부 - 무창층계산서 첨부, 소방도면 첨부
46	㈜선호주택 건물	13/3, 5,394 (공동주택)	서귀동	- 방화셔터규격 표기 - 건축평면도&소방평면도 불일치 - 무선통신보조설비 디지털방식으로 설계, - 창호일람표 첨부요함
47	㈜칠십리 환경산업 건물	2/0, 1,297 (분뇨및쓰레기)	토평동	- 자동화재탐지설비 설치, 소방시설 설치계획표 첨부요함
48	김정순 건물	4/1, 994 (근생, 숙박)	토평동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
49	사회복지 법인평안 복지회 건물	3/1, 3,348 (노유자)	토평동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
50	㈜케이엔 에이치제주건물	5/1, 5,096 (공동주택)	법환동	- 비상경보설비, 비상방송설비, 비상조명등 설비 설계사유기입 - 전세대 완강기 설치요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
51	신효마을회 건물	3/0, 1,108 (노유자)	신효동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
52	서귀포예술의전당	2/1, 9,529 (문화및집회)	서홍동	- 장애인화장실 감지기 설치, 기계실 피난구유도등 설치, - SP헤드 고정 와이어 설치요함 - 설계계약서 첨부요함
53	국가생약자원관리센터	3/1, 6,717 (교육연구, 문화및집회)	상효동	- 비상조명등&비상방송설비 평면도 첨부, - 전층 스프링클러설비 설치, 구획된 실 감지기 설치
54	강근혜외 1인 건물	4/0, 659 (근생, 단독주택)	동홍동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
55	김형진 건물	4/1, 1,270 (근생)	법환동	- 시험밸브 알람밸브실로 이설, 도면상 송수구 위치표시, - 소방시서설치계획표 수정요함, 건축개요 첨부
56	고승국외 1인 건물	4/0, 3,955 (공동주택)	상효동	- 전세대 완강기&가스누설경보차단기 설치, - 소방시설설치계획표 수정,
57	김순자 건물	4/1, 957 (연립주택)	색달동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
58	백용현 건물	3/2, 1,178 (근생, 단독주택)	법환동	- 드렌처설비 분리요함, 알람밸브실 감지기 설치, - 완강기 주택내로 이설
59	㈜포스트 제주 건물	7/1, 3,095 (근생, 공동주택)	동홍동	- 스프링클러&옥내소화전 입상관 분리, - 오피스텔 내 시각경보기 설치 - 완강기 개구부 규격미달 - 내진평면도 첨부
60	제주농협조합공동사업법인 건물	1/0, 991 (창고)	색달동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
61	이용훈 건물	4/1, 2,327 (근생)	강정동	- 방풍실 감지기 설치, 무창층계산서 첨부, - 옥내소화전 내진설계 반영, - 방재실 피난구유도등 설치
62	이경용 외 1인 건물	6/1, 2,168 (근생)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
63	㈜우리들 리조트제주 건물	2/1, 14,571 (숙박)	상효동	- 간이스프링클러설비 설치 - 지하1층 창고 유도등 설치 - 소방시설 설치계획표 수정요함
64	국춘희 외 1인 건물	5/0, 700 (근생)	서홍동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
65	의료서비스센터	3/0, 8,998 (의료, 업무)	동홍동	- 옥내소화전&스프링클러설비 입상관 분리 - 필로티 주차장 스프링클러설비 설치 - 발전기실 급⦁배기 설치
66	서귀포산업과학고	3/0, 16,070 (교육연구)	상효동	- 옥내소화전설비 설치, - 소방시설설치계획표 수정요함
67	㈜무궁화 신탁 건물	7/1, 6,435 (근생, 업무)	중문동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함

❍ 서부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
1	뉴우일 홀딩스	4/1, 10,540 (근린, 연립)	한경면 청수리	- 101동 연립주택부분 간이스프링클러헤드 설치 요함
2	주식회사 애월	2/0, 861 (근린, 주택)	애월읍 구엄리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
3	김미경	2/0, 926 (종교시설)	애월읍 고성리	- 건축/소방부분 변경허가신청 전 도면이 첨부됨
4	조형배	2/1, 2,460 (숙박시설)	안덕면 사계리	- C, D, E, F동 지하 1층 비상탈출구 설치요함
5	이윤기	2/1, 668 (근린, 주택)	안덕면 감산리	- 자동화재탐지설비 및 시각경보기 설치 요함 - 소방시설표준도급계약서 첨부 요함
6	유한회사 더흄	4/1, 33,311 (근린, 주택)	한경면 저지리	- 2동 주민공동시설 동 소방시설 설치계획표 및 도면 첨부요함.
7	주식회사 마마뜰	3/1, 4,175 (근린, 창고)	안덕면 동광리	- 무창층 계산서 첨부요함 - 방화구획 구획도 첨부요함 - 1, 2층부분 유수검지장치 확인 요함 (1,000㎡마다 1개씩 설치)
8	김두경	2/0, 702 (근린, 문화)	안덕면 사계리	- 유도등의 배선은 전등 전원과 분리하여 전용배선으로 설계요함. - 소화기구 설계 요함
9	고은자	3/0, 643 (근린,주택)	대정읍 하모리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
10	고나영	4/2, 7,671 (주택, 운동)	한경면 청수리	- 107동(복합건축물) 부분 스프링클러 헤드 기준갯수 20개로 산출 요함. - 소방시설 설치계획표 첨부 요함
11	주식회사 무궁화신탁	4/1, 9,528 (근린,주택)	한경면 용수리	- 소방시설의 평면도 - 소방시설 설치계획표 첨부 요함
12	성명자	2/1, 2,219 (종교시설)	애월읍 봉성리	- 창호일람표 및 창호평면도 첨부요함. 끝.
13	강재협	1/0, 3,723 (축사)	애월읍 유수암리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
14	성시례	2/0, 466 (근린)	한림읍 수원리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
15	주식회사 해비치 건재	1/0, 503 (창고)	한림읍 대림리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
16	화석산지 수장고	1/0, 330 (창고)	대정읍 상모리	- 1층이 무창층에 해당 비상경보설비 및 옥내소화전 설계 요함 - 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
17	주식회사 제이와이엠	3/0, 9,689 (근린,주택)	대정읍 안성리	- 소방시설설계표준도급계약서 첨부요함. - 소방시설설치계획표 재작성요함(타입별 작성).
18	한영애	5/1, 1,933 (근린,주택)	한림읍 옹포리	- 5층부분 옥내소화전 살수반경은 각 부분으로부터 25m 이내로 적합하나 각 근린생활시설이 창이 없는 철근콘크리트로 막혀 있어 옥내소화전 1개 증설 요함.
19	이경훈	1/0, 1,026 (축사)	애월읍 고성리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
20	상가리 마을회관	2/0, 1,504 (노유자시설)	애월읍 상가리	- 소방시설의 계통도, 평면도 첨부 요함 (기계분야) - 소방시설설계표준도급계약서 첨부요함 - 도면과 설치계획표상의 소방설비 수량 불일치 함 → 일치 요함.
21	박주선	3/0, 564 (근린, 주택)	한림읍 한림리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
22	김홍숙	2/0, 535 (근린, 주택)	애월읍 하귀2리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
23	장근호	3/1, 2,972 (근린)	안덕면 화순리	- 소방시설의 평면도 첨부요함(허가사항 변경 부분) - 소방시설 설치계획표 첨부요함(허가사항 변경 부분)
24	주식회사 나인커뮤니케이션	3/1, 722 (숙박,주택)	애월읍 광령리	- 지상 3층 각 실마다 감지기 설치요함 ( 3개소 ) - 지상 3층 복도부분 감지기 설치요함 - 지하 1층 물탱크실 감지기 설치요함 - 지상 3층 다가구주택부분 완강기 설치 요함 (3개소)
25	이상기	8/1, 1,840. (업무,주택)	한림읍 한림리	- 지하 1층 복도부분 스프링클러헤드 설치 요함 - 지하 1층 펌프실 비상조명등 설치요함 - 기존 각 세대에 설치된 스프링클러설비 시험밸브함을 공용부로 설치요함. - 업무시설부분에 설치된 중형유도등을 대형으로 교체
26	클럽 나인 브릿지	2/1, 4,098 (근린,운동)	안덕면 광평리	- 근린생활시설(관리동)부분의 공용부(면적 180㎡)를 제외하더라도 해당용도로 사용하는 부분 바닥면적의 합계가 1천㎡ 초과하므로 간이스프링클러설치 요함 - 체육관동 설치계획표의 소화기 수량 확인 요함 (도면과 불일치)
27	옹포리 새마을회	1/0, 978 (마을회관)	한림읍 옹포리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
28	홍전형	4/0, 1,241 (근린, 주택)	애월읍 하귀1리	- 지상1층 필로티주차장을 2개동이 공유하여 사용하는 구조로서 1개동으로 소방시설 검토 및 설계 요함
29	변지현	3/0, 404 (근린, 주택)	한림읍 협재리	- 근린생활시설로서 400㎡이상으로 비상경보설비 설치요함
30	은지원	2/0, 676 (노유자시설)	안덕면 덕수리	- 노유자 시설로서 400㎡이상으로 자동화재탐지설비 설치 - 자동화재탐지설비가 설치되는 대상으로 시각경보기 설치 요함 - 간이스프링클러 화재안전기준 16항 4조에 의거 캐비 닛형의 가압송수장치에 배관 및 밸브 등을 설치하는 경우에 해당하여 2개의 시험밸브를 설치 요함.
31	김익수	3/1, 908 (근린,숙박)	대정읍 하모리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
32	김충수	1/0, 2,549 (근린,단독)	한림읍 금악리	- 소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도 - 소방시설 설치계획표 (임시소방시설 포함) - 소방시설설계업등록증과 기술인력자의 기술자격증.
33	표성숙	2/0, 426 (근린,단독)	애월읍 하귀1리	- 소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도 - 소방시설 설치계획표 (임시소방시설 포함) - 소방시설설계업등록증과 기술인력자의 기술자격증.
34	에코 패밀리 호텔	4/1, 10,114 (숙박)	한림읍 귀덕리	- 소방도면 등(내진설계, 설치계획표)이 최초 허가당시와 동일함→수정요함
35	㈜화송 산업	2/0, 2,726 (공장,창고)	대정읍 일과리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
36	한라원	2/1, 1,818 (노유자)	애월읍 유수암리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
37	승아건설	2/0, 9,991 (연립,단독)	대정읍 구억리	- 건축개요 및 소방시설설치계획서 바닥면적 일치요함 - 연립주택 및 다세대주택 일부 소방시설 설치 누락되어 설계요함.
38	운진항	3/0, 3,185.17 (운수시설)	대정읍 하모리	- 소방시설설계표준계약서 첨부요함
39	양태혁	4/1, 667 (근린,주택	한림읍 금능리	- 창호도 첨부요함(평면도 및 일람표) - 증축부분의 주요구조부의 재료를 명시 요함.
40	㈜신호 토건	8/1, 1,235 (공동주택, 업무)	대정읍 상모리	- 스프링클러설비 내진 계산서 첨부요함(평면도 포함) - 공동주택에서 일부 오피스텔로 변경된 건으로 오피 스텔부분 유도등 시각경보기 확인요함.
41	㈜네츄럴 파크 리조트	1/0, 874 (근린)	애월읍 신엄리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
42	주식회사 그레이스제이	2/1, 1,245 (교육연구)	안덕면 사계리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
43	주식회사 유니	3/1, 498 (근린)	애월읍 구엄리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
44	라이프가든 시어터	1/1, 808 (문화및집회)	애월읍 봉성리	- 해당 영화상영관 부분 수용인원 100명으로서 공기 호흡기 및 제연설비 설계 요함
45	김성돈	2/0, 4,069 (근린,단독)	한림읍 상명리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
46	이예경	2/1, 497 (근린)	애월읍 애월리	- 근린생활시설로서 무창층의 바닥면적이 300㎡에 해당하여 옥내소화전 설치 요함
47	양문봉	1/0, 2,890 (축사)	한림읍 상명리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
48	고경호	1/0, 3,343 (축사)	한림읍 금악리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
49	조용권	1/0, 2,832 (축사)	한림읍 상명리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
50	정인선	3/1, 2,119 (문화, 근린)	한림읍 월림리	- 스프링클러설비 및 옥내소화전설비 내진 계산서 첨부요함.
51	해병9여단	1/0, 458 (국방시설)	대정읍 상모리	- 소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도 - 임시소방시설 설치계획표 - 소방시설설계업 등록증과 소방시설을 설계한 기술인력자의 기술자격증
52	㈜모켄 디자인 건축	7/0, 4,050 (공동주택)	한경면 고산리	- 지상5층, 지상6층, 지상7층 연결송수관설비의 방수구 설치요함.
53	권정래	2/0, 440 (근린)	애월읍 고내리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
54	유한회사 다올	5/1, 5,058 (근린, 주택)	애월읍 고내리	- 소방자동차 접근가능 통로확보 기준 미달
55	금악리 새마을회	3/0, 496 (노유자, 업무)	한림읍 금악리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
56	주식회사 삼조개발	7/1, 6,828 (근린, 공동주택)	애월읍 하귀2리	- 소방시설 설치계획표 첨부 요함.
57	하이클래스주식회사	2/0, 861 (근린)	애월읍 애월리	- 소방시설설계 표준도급계약서 상 발주자 명시요함 - 소방시설설계업등록증 및 설계기술자 인력자의 기술자격증 첨부요함 - 소방시설 설치계획서 재작성 요함

❍ 동부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
1	남원 초등학교	3/0, 4,322.37 (증 256.5) (교육연구)	남원읍 남원리	- 비상방송설비 설치 - 건축물의 단면도 및 주단면 상세도 또는 실내재료마감표 첨부 - 본관동 전체 창호도 첨부
2	김현철	4/1, 988.95 (근생)	조천읍 함덕리	- 지상 5층 휴게음식점 다중이용업소로 비상구 이격거리 미달 - 실내재료마감표 첨부
3	송덕임	4/1, 675.03 (근생, 주택)	조천읍 신촌리	- 1ㆍ2층 일반음식점 복층 100㎡가 넘어 다중 이용업소로 비상구 이격거리 미달 - 소방시설 설계 계약서 사본 첨부 - 지상 3층 자동화재탐지설비 감지기 도면과 설치계획표상 수량이 상이함. - 소방기계도면 지상 1층과 지상 2층이 반대로 표기됨 - 4층 완강기 FIX창에 설치하도록 설계되어 있어 수정
4	주식회사 에스앤 가든	2/1, 2,843.136 (근생, 문화집회)	구좌읍 송당리	- 2층 일반음식점은 다중이용업소로 다른 영업 장과 구획 - 전기소방 소방시설설계 계약서 첨부. - 지하 1층 PIT 공간 스프링클러 헤드 및 자동 화재탐지설비 감지기 설치
5	주식회사 스톤엣지제주	8/1, 9,836.2955 (증 9,042.2955) (근생)	조천읍 함덕리	- 건축 베치도면에 도로경계선, 인접대지경계선 등 표시 - 실내재료마감표 첨부 (주단면도에 실내재료마감 표기) - 창호부호 평면도에 누락된 창호 있음 (외부 발코니로 통하는 창호, 벽체 창호 등) - 전기소방 소방시설 설치계획표 첨부 - 비상방송설비 설계 - 기계소방 소화수조 상수도소화전으로 설계
6	문승욱	4/0, 521.85 (근생)	조천읍 함덕리	- 소방 관련 도면 및 서류 첨부
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
7	진용주	6/2, 1,890.61 (근생)	구좌읍 김녕리	- 창호도 첨부 - 실내재료마감표 첨부
8	㈜팰릭스홀딩스	2/1, 4,971.19 (증 354) (근생, 문화집회)	구좌읍 송당리	- 소방시설 설계 도면 및 관련 서류 첨부 - 무창층 적용 여부 계산서 추가 제출 - 무창층 적용시비상조명등 추가
9	재단법인대한예수교장로회 제주노회유지재단 건물	2/1, 2,653.58 (증 30) (종교시설)	남원읍 위미리	- 소방시설 도면 및 서류 첨부
10	한국환경공단	3/0, 1,890.61 (업무, 문화집회)	조천읍 북촌리	- 스프링클러설비 설치 - 3층 회의장 대형피난구유도등 설치
11	박정희 외 1인	1/0, 903.06 (근생)	남원읍 태흥리	- 실내재료마감표 첨부 - 소방시설 설계 도면 및 서류 첨부
12	현화송	4/1, 728.8 (근생, 주택)	성산읍 고성리	- 소방시설 설계 도면 및 서류 첨부
13	김정태	2/0, 848.44 (근생)	우도면 연평리	- 소방시설 설계 도면 및 서류 첨부
14	㈜넥스트아일랜드	3/1, 6,441.59 (숙박)	우도면 연평리	- 지하층 방화구획선상 방화셔터 창호평면도 및 일람표에 표기 - 101동 지하층 비상조명등 설치 - 101동 1~3층 간이스프링클러설비 설치 - 숙박시설 침실 조기반응형 헤드로 설계 - 지하층 제연설비 설치 - 소방시설 내진관련 서류 및 도면 첨부 - 소빙서설설계 계약서 사본 첨부
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
15	진용주	6/2, 1,907.805 (근생)	구좌읍 김녕리	- 평면도와 창호도상 창호가 상이 - 상기 건축물 계단은 5층 이상으로 피난계단 (2개소)에 해당되어 계단실의 바깥쪽과 접하는 창문 등과 건축물 다른 부분의 창문은 2m 이상 이격 - 소방시설 도면상 자동화재탐지설비 감지기와 설치계획서상 수량 상이
16	고창현	2/0, 650.19 (근생, 주택)	구좌읍 상도리	- 소방시설 설계 도면 및 서류 첨부
17	(복)은하원	2/0, 613.3 (증 138.84) (노유자)	조천읍 함덕리	- 소방시설 설계 도면 및 서류 첨부 - 창호도 첨부(무창층 검토) 실내재료마감표 첨부
18	한국 마사회	2/1, 39,215.05 (증 14,454.08) (축사)	조천읍 교래리	- 소방시설설계(전기, 기계) 계약서 사본 첨부 - 기계소방 소방시설설계업 등록증 및 기술자격증 사본 첨부 - 임시소방시설 설치계획서(전기, 기계) 첨부 - 소방시설 설치계획표상 비상방송설비 수량 누락 - 소방시설 설치계획표상 상수도소화용수설비 누락 - 비상방송설비 수평거리 확인 - 옥내소화전설비 내진 설계도면 첨부
19	㈜호재 외 1인	7/1, 14,922.44 (아파트)	조천읍 조천리	- 창호도 첨부 - 소방시설설계(전기) 계획서(임시 포함) 첨부 - 지하 1층 주차장 부분 소방시설설계(전기) 도면 첨부 - 103동 필로티 부분(소방차량 진입구) 높이 표기 - 소방시설설계(전기) 계획서(임시 포함) 수량 표기 - 지하 1층 주차장 부분 소방시설설계(전기) 도면 첨부 - 공동주택 거실 조기반응형 헤드로 설계
20	표선다목적회관	3/0, 1,144.83 (증 398.52) (업무)	표선면 표선리	- 건축 도면과 소방시설 설계 도면과 상이
21	재단법인대한예수교장로회제주노회유지재단	4/0, 1,360.36 (증 82.33) (노유자)	성산읍 고성리	- 소방시설설계 도면 및 서류 첨부 - 전층 스프링클러설비 설치
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
22	주식회사디에스티 최재혁	4/1, 32,841.8788 (근생, 주택)	조천읍 북촌리	- 소방시설설계 도면 및 서류 첨부 - 지하 1층 주차장 제외 부분 방화구획 검토. - 지하 1층 일반음식점 다중이용업소에 해당되어 비상구 설치 - 건축도면과 소방도면이 상이함. - 주차장 경사로 자동화재탐지설비 별도 회로 구성 및 감지기 설치. - 방화셔터 감지기 표기 - 방화구획도 제출 - 피트 공간 소방시설 설치
23	농업회사법인 ㈜제주자연식품	3/0, 943.57 (공장)	조천읍 조천리	- 3층 무창층으로 계산되어 전층 - 옥내소화전설비 설치
24	수산1리 마을회	2/0, 820.78 (175.31) (업무)	성산읍 수산리	- 소방시설설계 도면 및 관련 서류 첨부
25	박노봉외 1인	2/0, 1,122.3 (공장)	구좌읍 송당리	- 소방시설설계 도면 및 관련 서류 첨부
26	한미정외 1인	2/1, 999.33 (근생, 주택)	표선면 성읍리	- 2층 일반음식점 부분 비상구 설치 - 소방시설설계 계약서 사본 첨부 - 음식점 부분 자동확산소화기 및 K급소화기 설치
27	제주자연 영농조합법인	2/1, 988.45 (증 738.47) (근생, 창고)	조천읍 대흘리	- 소방시설설계 도면 및 관련 서류 없음
28	㈜동성 산업	4/0, 449.2 (근생, 창고)	남원읍 태흥리	- 소방시설설계 계약서 사본(전기, 기계) 첨부 - 소방시설설계 기술인력자 기술자격증 사본 첨부 - 음식점 부분 K급소화기 설치
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
29	오창환 연립주택	4/1, 2,484 (연립주택)	조천읍 조천리	- 소방시설설계 도면 및 계획표 없음
30	김경호 연립주택	3/1, 5,958.779 (연립주택)	성산읍 온평리	- 방화구획 검토
31	휘닉스중앙제주주식회사	1/1, 812.35 (근생, 문화집회)	성산읍 고성리	- 무창층 적용 여부 계산서 추가 제출 - 무대부 면적 산정 건축도면에 반영 - 시각경보기, 방풍실 감지기, 객석유도등 추가 - 소방시설설계 계약서 사본 제출.
32	영어조합법인해담	2/0, 943.57 (근생)	조천읍 선흘리	- 소방시설설계 도면 및 관련 서류 없음 - 지상 1ㆍ2층 일반음식점 부분 다중이용업소에 해당되어 비상구 설치 - 실내재료마감표 첨부 또는 주단면 상세도에 내장재료 표기 - A동 방화구획 검토
33	주식회사 록	2/1, 4,110.46 (숙박)	표선면 가시리	- 각 객실 출입문 창호도상 표기. - 방화셔터 창호일람표에 표기 - 실내재료마감표, 주단면 상세도에 표기
34	김천홍	2/0, 6,398.83 (증 456.77) (창고)	성산읍 삼달리	- 상수도소화용수설비 설계 - 통로에 유도등 설치
35	대흘 초등학교	3/0, 4,734.97 (증 1,206.55) (교육연구)	조천읍 대흘리	- 옥내소화전설비 설계
36	주식회사 대덕	1/0, 1,787.02 (공장)	조천읍 함덕리	- 무창층 적용 여부 계산서 추가 제출 - 무창층 적용 여부에 따라 비상조명등, 옥내소화전, 스프링클러설비 추가 - 소방시설 및 임시소방시설 설치 계획서 제출 소방시설설계 계약서 사본 제출
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
37	동부종합사회 복지관	2/1, 1,842.7 (증 79.98) (노유자)	성산읍 고성리	- 소방시설설계업등록증과 소방시설을 설계한 기술인력자의 기술자격증 사본 제출 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획서 제출 - 소방시설설계 계약서 사본 제출 - 소방시설 층별 계통도 제출 - 자동화재탐지설비 설치
38	최영금외 3인	3/0, 503.17 (근생, 주택)	표선면 표선리	- 소방시설 설계 도면 및 서류 제출
39	정동운	1/0, 493.92 (근생)	표선면 표선리	- 창호도 제출 - 소방시설설계 계약서 사본 제출 - 무창층 적용 여부 계산서 제출
40	조현진외 1인	2/1, 3,618.00 (증 75) (근생)	성산읍 삼달리	- 피난사다리 이용자 추락 등 방지를 위한 발코니 및 부속실 설치 - 증축부분으로 나가는 통로에 유도등 추가 설치 - 옥내소화전방수구 유효반경 표시
41	일석에이치앤디주식회사	7/0, 1,163.67 (아파트)	조천읍 조천리	- 무창층 적용 여부 계산서 추가 제출 - 스프링클러설비 추가 - 이산화탄소 호스릴 소화설비 적용불가, 대체설비(옥내소화전 등) 설치 - 완강기 설치 개구부가 서로 동일적선상이 아닌 위치에 설치 - 각 층 드레스룸 감지기 추가 설치
42	재단법인제주테크노파크	1/0, 5,659.19 (증1,119.51) (공장)	구좌읍 한동리	- 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획서 제출 - 소방시설설계 계약서 사본 제출 - 무창층 적용 여부 계산서 추가 제출 - 무창층 적용 여부에 따라 스프링클러설비, 옥내소화전 및 비상조명등 추가
43	㈜해비치호텔 공동주택	6/1, 6,832.9988 (아파트)	성산읍 고성리	- 이산화탄소 호스릴 소화설비 적용불가, 대체설비(옥내소화전 등) 설치
44	이강석	2/0, 638 (근생, 주택)	성산읍 신산리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
45	㈜제이 비엘	1/0, 1,035.68 (창고)	조천읍 와흘리	- 무창층 적용 여부 계산서 추가 제출 - 무창층 적용 여부에 따라 비상조명등, - 옥내소화전 추가
46	표선면 사무소	3/1, 2,652.85 (업무)	표선면 표선리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
47	재단법인제주테크노 파크 연구동	1/0, 5,538.88 (증972.04) (교육연구)	남원읍 신례리	- 무창층 적용 여부 계산서 추가 제출 - 무창층 적용 여부에 따라 비상조명등 추가
48	㈜지앤 에스외 2개사	2/1, 1,644.5 (근생)	성산읍 오조리	- 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획서 제출 - 소방시설설계 계약서 사본 제출 - 무창층 적용 여부 계산서 추가 제출 - 무창층 적용시 스프링클러설비 및 비상조명등 추가
49	주식회사 비엘	5/1, 1,896.91 (근생)	조천읍 함덕리	- 무창층 계산서 제출 - 소방시설을 설계한 기술인력자의 기술자격증 사본 제출 - 소방시설설계 계약서 사본 제출 다중이용업소 비상구 설치
50	㈜오리온제주용암수	3/0, 28,279.84 (증72.01) (공장)	구좌읍 한동리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출 - 무창층 적용 여부 계산서 추가 제출
51	송수찬 외 3인	1/0, 10,793.78 (증6,448.39) (축사)	구좌읍 상도리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
52	이은주 건물	2/0, 284.29 (증79.77) (위험물)	성산읍 수산리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출 - 건축물의 벽∙기둥∙바닥∙보∙ 및 지붕을 내화구조 또는 불연재료로 할 것
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
53	박희수	5/0, 686.17 (근생, 주택)	성산읍 성산리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출 - 소방시설 설계계약서 제출
54	농협 제주복합물류센터	3/1, 7,258.64 (창고, 업무)	조천읍 와산리	- 무창층 적용 여부 계산서 추가 제출 - 생활물자물류센터(A동) 감지기 설치 - 화재안전기준에 맞는 감시제어반실 위치 조정 및 비상조명등 설치
55	주식회사 트리앤	5/0, 532.89 (근생, 주택)	조천읍 함덕리	- 2층 일반음식점 주출입구 및 비상구 불연문 이상으로 할 것 - 2층 비상구부분 문이 열리는방향 피난방향으로 할 것 - 2층 일반음식점 내에 위치한 창고 및 화장실 준불연재료 이상
56	서재성	3/0, 618.01 (증216.96) (근생, 주택)	조천읍 대흘리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
57	㈜대건개발(이건희)	7/1, 8,610.904 (근생, 주택)	조천읍 조천리	- 소방시설 (기계)도면 등 관련서류 제출 감시제어반실 비상조명등 및 - 급ㆍ배기시설 설치 - 유수검지장치실 출입문 설치 및 충분한 점검 공간 확보. - 소화용수설비 소화수조 분리 및 화재안전기준에 맞게 채수구 위치 조정
58	㈜천마이엔지	7/1, 6,922.8827 (아파트)	조천읍 함덕리	- 감시제어반실 급ㆍ배기설비 설치 - 비상전원 출력용량(일반부하, 소방부하) 계산서 제출 - 소방관 진입창 설치
59	이승미	4/0, 481.17 (근생, 주택)	성산읍 고성리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
60	휘닉스 아일랜드	5/0, 50,925.39 (표시변경 196.77) (숙박)	성산읍 고성리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
61	김성철	3/0, 402.36 (근생, 주택)	구좌읍 세화리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
62	홍용환	3/1, 1,022.49 (근생)	표선면 표선리	- 이산화탄소 호스릴설비를 제외한 물분무등소화설비 설치
63	이승호외 1인	3/1, 461.28 (증25.20) (근생, 주택)	구좌읍 평대리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
64	주식회사 대방건설	1/0, 846.08 (창고)	조천읍 함덕리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
65	제주환경자원순환선테	6/1, 12,926.73 (자원순환)	구좌읍 동복리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
66	너븐송이 4.3 기념관	1/0, 469.27 (증9.3) (문화집회)	조천읍 북촌리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
67	주왕산업개발(주)	2/1, 1,752.39 (용도변경75.9) (숙박)	성산읍 성산리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
68	강술자	3/1, 772.88 (증14.49) (근생, 주택)	성산읍 성산리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
69	주식회사 광영	7/1, 1,964.78 (근생, 주택)	구좌읍 월정리	- 유수검지장치실 출입문 설치(지상1층) 및 충분한 점검 공간 확보
70	최정권	2/0, 1,296 (근생)	성산읍 신산리	- 각 동 2층 피난설비 설치
71	김기형	3/0, 499.54 (근생, 주택)	성산읍 성산리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
72	이정태	3/0, 3,627.42 (용도변경 252.33) (근생, 주택)	구좌읍 덕천리	- 소방시설 (전기)도면 등 관련서류 제출.
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
73	대현 시스템㈜	1/0, 1,764 (창고)	조천읍 북촌리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출 - 금번 건축행위로 인해 기존건축물 B동이 무창층에 해당되어 이에 따른 소방시설 (옥내소화전, 비상조명등 등) 설치
74	대한예수교장로회 남원교회	2/0, 865.02 (증 46.02) (노유자)	남원읍 남원리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출
75	김영우	3/0, 863.88 (증56.08) (근생, 주택)	구좌읍 월정리	- 소방시설 도면 등 관련서류 제출.
76	김창희	5/0, 4,037.76 (근생, 주택)	구좌읍 세화리	- 소방시설설계 계약서 사본 제출 - 유수검지장치실 출입문 설치(지상1층) 및 충분한 점검 공간 확보
77	태흥초 급식실과 다목적강당	3/0, 4,626.1 (증 1,660.12) (교육연구)	남원읍 태흥리	- 기준에 맞는 창호적용 무창층 계산서 제출
78	휘닉스 전시장	1/1, 634.13 (근생, 문화집회)	성산읍 고성리	- 옥내소화전 소방시설의 내진설계 기준에 맞는 도면 제출 - 소방시설 도면(전기) 제출
79	오종훈	1/0, 192.9 (용도변경 126.9) (숙박)	성산읍 신풍리	- 각 동 소화기구(분말, 확산, K급), 단독경보형감지기, 가스누설경보차단기, 유도등, 휴대용비상조명등 설치
80	김종철	2/0, 1,080 (증 84) (근생)	구좌읍 종달리	- 금번 건축행위로 인해 기존건축물 가동 무창층에 해당될 여지가 있어 가동에 대한 무창층 계산서 제출

≪2018년도≫

❍ 제주소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
1	고인실	3/0 492.87 복합건축물 (근생,주택)	도련동	- 층별 평면도 및 층별 계통도 요함 - 소방시설 설치계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치계획서 첨부 요함
2	동녘 경로당	4/1 589.03 (업무시설)	화북일동	- 방염성능 이상 물품 사용 표기요함 - 지상2층 피난기구 설치요함 - 지상4층 피난기구 개구부 부적합
3	김치용	18/4 8,934.9 복합건축물 (근생,업무)	이도이동	- 실내재료마감표 수정요함 - 방화셔터 일람표 첨부요함 - 방재실위치 부적합으로 검토요함 - 알람밸브실 출입구 검토요함 - 주차장 프리액션밸브 감지기 교차 회로 검토요함
4	트라움	12/2 13,785.06 복합건축물 (근생,업무)	이도일동	- 비상용승강기 전실 배기 설비 누락 - 방재실 출입구 방화문으로 교체요함 - 옥상 전실 출입구 피난방향 요함 - 비상발전기실 급∙배기 설비 누락 - 세대별 유도등, 시각경보기 설치요함
5	㈜지성 주택	10/2 9,180.31 복합건축물 (근생,업무)	도남동	- 방재실 위치 변경 요함 - 감시제어반실 급배기설비 설치 요함 - 지하층 옥내소화전 위치변경 요함 - 스프링클러 유수검지장치 변경 요함 - EPS실 소공간자동소화장치 설계 요
6	강안휴	10/1 2,174.98 복합건축물 (업무,아파트)	이도이동	- 2~5층 업무시설 유도등 누락 - 2층 자동화재탐지설비 감지기 누락 - 2~10층 내진평면도 첨부요함 - 소방시설 설치계획서 수정요함 - 비상발전기실 비상조명등 누락
7	이재현	13/4 5,663.53 복합건축물 (근생,업무)	노형동	- 드렌처 펌프 별도 설치 요함 - 연결송수관 송수구 쌍구형으로 요함 - 오피스텔 C형 완강기 설치요함 - 소화수조 상세도 첨부요함 - 무선통신보조설비 설치요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
8	고병주외 1인	7/0 1,119.79 복합건축물 (근생,숙박)	용담일동	- 드렌쳐설비 펌프와 소방펌프는 별도 설치 요함 - 소방펌프계산서 첨부 요함 - 2, 3층 연결송수관설비 방수기구함 별도 설치 요함 - 소방기계도면 변경에 따른 소방전기 도면 수정 요함 - 가스누설경보기 설치 요함
9	윤병순	3/0 3,072.485 복합건축물 (근생,운동)	도련일동	- 소방시설 평면도 첨부요함 - 소방시설 설치계획서 첨부요함 - 소방설계업 등록증 첨부요함 - 소방설계 기술인력 자격증 첨부요함
10	이재현	13/4 5,663.53 복합건축물 (근생,업무)	노형동	- 무선통신보조설비 설치요함 - 승강기 감지기 교체요함 - 주차타워 SVP 수동조작함 이설요함 - 알람밸브실 감지기 설치요함 - 방재실 급·배기 설비 누락
11	양남신	6/1 1,595.43 (근린생활시설)	일도이동	- 소방시설 평면도 첨부요함 - 소방시설 설치계획서 첨부요함 - 소방설계업 등록증 첨부요함 - 소방설계 기술인력 자격증 첨부요함
12	㈜국진종합건설	17/1 7,328.78 복합건축물 (근생,업무)	연동	- 제연계산서 수정요함 - 감시제어반실, 발전기실 급·배기 설비요함 - 소화용수설비 설치요함 - 비상용승강기 승강장으로 설치요함 - 지하층 사다리로 진입불가
13	임봉원	8/1 812.34 (근린생활시설)	삼도이동	- 완강기 화재안전에 적합한 설치요함 - 임시소방시설 적합하게 수정 요함 - 건축부분: 방화지구 내 건축물로서 관계법령 검토 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
14	이병주외 1인	5/1 5,251.507 (근린생활시설)	도련일동	- 소방기계 계통도 첨부요함 - 지하1층 옥내소화전을 창고벽면으로 이설요함(주차 시 사용불가) - 지상1층 좌측 옥내소화전 위치조정요함 - 지하1층 좌측 계단실 내 창고 스프링 클러 헤드 추가설치 요함 - 소방시설 설치계획표 수정요함
15	맹익주	4/1 799.85 복합건축물 (근생,주택)	봉개동	- 건축평면도 창호평면도와 도면 일치 요함 - 소방관련도면, 건축평면도와 도면 일치 및 설치계획표 등 수정 요함 - 지하1층 일반음식점(다중이용업소) 비상구 위치 검토
16	김성준	7/1 853.23 (근린생활시설)	이도이동	- 건축도면, 소방시설 평면도 일치요함 - 창호도 첨부요함(3~7층 완강기 설치 가능 여부 확인)
17	현철종	5/1 2,392.55 복합건축물 (근생,주택)	노형동	- A동 완강기 개구부 부적합 - B동 완강기 설치요함 - 소화펌프 계산서 첨부요함 - 소방시설 전기평면도 수정요함 (오류로 인해 확인 불가)
18	정광자	7/1 1,810.32 (근린생활시설)	일도이동	- 소방펌프 접근이 용이한 장소에 설치 (PIT 공간 제외) 요함 - 피난기구 설계 요함 - 소방시설 설치계획표 수정 요함 (소방시설 수량) - 지하층 등 층별 방화구획 요함 - 지하1층 알람밸브실 계단실 이외의 방면에 점검구 설치 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
19	제주 테크 노파크	3/1 6,293.74 (교육연구시설)	영평동	- 창호도 상 유리두께 기재요함 - 2동 3층 창호평면도 첨부요함 - 2동, 3동 3층 완강기 설치요함 - 소방시설설치계획표 수정요함 (자동화재탐지설비 회로수) - 2동 옥외계단 유도표지 설치요함
20	㈜위산 종합건설	11/2 4,490.7154 복합건축물 (업무,아파트)	외도일동	- 실내재료마감표 수정요함 - 11층이상 건축물은 방염성능이상의 실내장식물을 사용할것 - 지하2층, 지하1층 옥내소화전 주차 라인에 설치하지 말것 - 지하층 알람밸브실 구획할 것 - 비상콘센트 수정요함 (소방시설설치계획표)
21	금화실업 유한회사	15/2 8,038.44 복합건축물 (근생,숙박, 판매)	연동	- 쇼핑센터- 대규모점포로서 인명구조 기구(공기호흡기) 및 휴대용비상조명 등 설계 요함 - 옥탑층 전실구성 및 제연설비 계산요함 - 제연설비 계산서 건축창호 확인 후 적용 요함 - D/A 위치 확인 요함 – 평면도상 물탱크와 겹침 - 지하2층 배출구 위치 전실 출입구 앞으로 설계 요함
22	국립제주 박물관	2/1 14,298.01 (문화 및 집회)	건입동	- 옥외소화전설비 설치요함 - 소화수조 산정 수정요함 - 계통도상 펌프 및 옥상수조 표기요함 - 가스계소화설비 계산프로그램 인증서 첨부요함 - 지하층 비상조명등 설치요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
23	장연주외 1인	4/1 1,487.875 복합건축물 (근생,주택)	아라일동	- 건물전체 옥내소화전설비, 자동화재 탐지설비, 간이스프링클러설비 적용요함 - 지하층 물분무등소화설비 설치요함 - 창호도 첨부요함
24	㈜한국금거래소 쓰리엠	6/1 1,982.47 복합건축물 (근생,주택)	연동	- 드렌쳐설비 도면 별도 설계 요함 - 임시소방시설설치계획표 첨부 요함 - 스프링클러설비 비상전원 확보 요함 - 방재실 헤드 설계 요함 - 소방펌프 송수구 도면 표기 및 건축 도면과 소방도면 일치 요함
25	주식회사 윤재	12/1 21,512.5993 복합건축물 (근생,주택)	노형동	- 소방시설 평면도 등 소방관련 도면 첨부요함(내진설계 포함) - 소방시설 설치계획표 등 관련서류 첨부요함 - 소방시설업 등록증 및 소방인력 기 술자 자격증 첨부요함
26	㈜더블 유닛	12/1 9,446.7164 복합건축물 (근생,아파트)	도두일동	- 소방시설 평면도 등 소방관련 도면 첨부요함(내진설계 포함) - 소방시설 설치계획표 등 관련서류 첨부요함 - 소방시설업 등록증 및 소방인력 기 술자 자격증 첨부요함
27	공시애외 1인	1/1 852.30 (근린생활시설)	연동	- 소방시설 내진 관련 도면 첨부요함 - 내진버팀대 계산서 첨부요함 - 내진 펌프스토퍼 계산서 첨부요함 - 지하1층 북측계단 유도등 설치요함
28	김춘자	6/1 985.44 복합건축물 (근생,다가구)	외도일동	- 스프링클러설비 설계 요함 - 연결송수관설비 설계 요함(지하층 포함 7층 이상의 특정소방대상물) - 자동화재탐지설비 지하1층 별도의 회로로 설계 요함 - 2, 3층 발코니 부분 피난구유도등 삭제(계단을 통한 피난층 대피 유도) - 6층현관 복도부분 감지기 추가 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
29	김정호	2/0 507.12 복합건축물 (근생,주택)	노형동	- 소방시설 평면도 등 소방관련 도면 첨부요함(내진설계 포함) - 소방시설 설치계획표 등 관련서류 첨부요함 - 소방시설업 등록증 및 소방인력 기 술자 자격증 첨부요함
30	임경순외 1인	3/0 648.42 복합건축물 (근생,주택)	화북일동	- 소방시설 평면도 등 소방관련 도면 첨부요함(내진설계 포함) - 소방시설 설치계획표 등 관련서류 첨부요함 - 소방시설업 등록증 및 소방인력 기 술자 자격증 첨부요함
31	송기석외 1인	4/1 2,967.63 복합건축물 (근생,주택)	삼양이동	- 소방시설 평면도 등 소방관련 도면 첨부요함(내진설계 포함) - 소방시설 설치계획표 등 관련서류 첨부요함 - 소방시설업 등록증 및 소방인력 기 술자 자격증 첨부요함 - 창호도 첨부요함
32	발달 장애인 종합 복지관	3/1 4,657.65 (노유자시설)	아라일동	- 제연휀계산서 풍량 & 장비일람표 풍량 일치요함 - 고체에어로졸 설치계획표 수량 수정 - 지상2층 피난기구 추가설치요함 - 지하1층 실내놀이터 제연설비 누락 - 자동화재탐지설비 E/V회로 수정요함
33	주식회사달해	9/3 11,847.5 복합건축물 (근생,아파트)	삼도이동	- 소화수조 채수구 소방차가 2m 이내 지점까지 접근할 수 있는 위치에 설치 - 소화수조 채수구 직근 기동스위치 설계 요함 - 소화수조 수계소화설비 수조와 겸용불가 - 스프링클러설비와 옥내소화전설비 펌프 분리 권장 - 물탱크 및 발전기 내진 적용 및 계산서 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
34	한국전력공사	2/0 675.09 (근린생활시설)	해안동	- 자동화재탐지설비 설계 요함 - 지상1층 무창층에 해당하여 적합한 소방시설 설계 요함 - 소방기계분야 설계업 관련 서류 및 설치계획표, 도면 첨부 요함
35	강정심	5/1 1,550.41 (근린생활시설)	연동	- 드렌쳐설비 수신기 별도로 설치요함 - 지하층 건축평면(출입문 방향) 변경 에 따른 유도등 위치 변경 요함 - 지상3층 휴게음식점 다중이용업소에 포함되어 주출입구와 비상구간 거리 영업장 긴변의 2분의 1 이상 떨어지게 설계 요함 - 실내재료마감표 첨부 요함
36	에코진 (주)	4/0(8동) 13,342.02 (항공기 및 자동차 관련시설)	이도이동	- 지하층 옥내소화전 계단실 밖으로 이설요함 - 지하층 방재실 방화구획 요함
37	이순년	2/1 499.18 복합건축물 (근생,다가구)	이호일동	- 소방시설 평면도 등 소방관련 도면 첨부요함(내진설계 포함) - 소방시설 설치계획표 등 관련서류 첨부요함 - 소방시설업 등록증 및 소방인력 기 술자 자격증 첨부요함 - 창호도 첨부요함
38	주식회사해든빌	8/2 7,758.02 복합건축물 (근생,주택)	이도이동	- 발전기 내진 적용 설계 요함 - 송수구 자동배수밸브 설계 요함 - 지하2층 주차장 램프 좌측 펌프실 헤드 및 감지기 설계 요함 - 발전기 용량계산서 첨부 요함 - 직상층ㆍ발화층 우선경보 방식으로 설계 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
39	서진주택건설(주)	12/1 3,364.0845 복합건축물 (업무,아파트)	일도이동	- 3층 오피스텔 헤드 및 감지기 추가 설계 요함 - 직상층ㆍ발화층 우선경보 방식으로 설계 요함 - 물올림탱크 저수위경보 회로 설계요함 - 1층 주차장 준비작동식스프링클러 교차회로 감지기 주차라인 설계요함 - 실내재료 마감표 표기 요함
40	강희영	5/1 1,828.97 (근린생활시설)	영평동	- 내진설계 전체 배관에 적용 요함 - 간이스프링클러설비 주차장 부분 표준반응형 헤드로 설계 요함 - 피난기구 동일직선 아닌부분 설계요함 - 계단 및 창고부분 헤드 설계 요함
41	정존마을 복지회관	2/0 529.34 복합건축물 (업무,노유자)	노형동	- 실내재료마감표 첨부요함 - 전층 창호도 첨부요함 - 건축물 층별 용도 실 용도에 부합하 게 확립 요함
42	뜨레모아 주택	14/3 7,007.51 복합건축물 (근생,업무)	연동	- 소방시설 평면도 등 소방관련 도면 첨부요함(내진설계 포함) - 소방시설 설치계획표 등 관련서류 첨부요함 - 소방시설업 등록증 및 소방인력 기술자 자격증 첨부요함 - 창호도 첨부요함
43	주로인터 내셔날 (주)	15/4 17,337.883 복합건축물 (근생,업무)	연동	- 드렌처펌프 흡입측 소방확보수원 상부 설치요함 - 계통도상 송수구 및 지하4층 프리액션 밸브 배관연결 수정 요함 - 기계실 평면도에 겸용펌프 2차측 분리 배관 표기 요함 - 기계실 평면도 상 소화용수 유효용량 확인 요함(58.4ton?) - 지하4층 전실구성 및 제연설비 재계산 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
44	타이어 뱅크	5/1 1,418.94 (근린생활시설)	연동	- 근린생활시설 바닥면적 합계 1000㎡ 간이스프링클러 설비 누락 - 근린생활시설 연면적 600㎡ 자동화 재탐지설비 누락 - 소방시설 기계, 전기 도면(평면도,계 통도 등), 건축 창호평면도 누락 - 소방시설업 등록증 및 소방기술인력 자격증 등 관계서류 누락 - 소방시설 설치계획서 및 임시소방시설 설치계획서 누락
45	신애복	4/1 1,250.54 복합건축물 (근생,숙박, 위락)	연동	- 지상2층 피난설비 평면도 첨부 요함 - 4층 증축 객실 피난기구 및 휴대용 비상조명등 설계 요함 - 3층 피난기구 계단실 외의 거실부분에 설치 요함 - 지상4층 증축부분 정확한 용도 검토 요청(건축부서) - 지상2층 및 3층 정확한 용도 표기 요함
46	정경희외 1인	4/0 674.86 복합건축물 (근생,주택)	노형동	- 소방시설(기계ㆍ전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시 설치 계획표 등 첨부요함 - 소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 내장재료를 명시한 도면(내부재료마 감표 또는 단면도 상세도) - 전층 창호도 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
47	한라의료재단 (한라병원)	9/2 1동 5/1 1동 8/0 1동 34,436.00 (의료시설)	연동	- 배연창 설치 누락(의료시설 6층 이 상-건축법 시행령 51조 제2항) - 외상센터, 주차장 건축평면도, 창호 평면도 추가 - 실내마감재료표 첨부 - 주차장동 층간 방화구획 누락 - 무창층 계산서 첨부(제연설비 관련)
48	주식회사청향	3/1 2,128.9 복합건축물 (근생, 문화집회)	삼양이동	- 소화설비 송수구 위치 재검토 요함 - 2층 아래계단 피난구유도등 설계요함 - 지하1층 주출입구 및 아래계단 반대 방향으로 유도등 설치 - 스프링클러설비 평면도 2층, 3층 홀 및 복도 부분 중복설계 확인 요함 - 옥상 제연휀 설치 위치 검토 요함
49	김정기	1/0 1,369.875 복합건축물 (근생,업무)	오라삼동	- 가동의 경우 무창층에 해당하여 옥내 소화전설비 및 비상조명등 설계요함
50	주식회사제주 스토리 연립주택	4/1 22,997.58 (연립주택)	삼양일동	- 도면상 가스누설경보차단기 설계 요함 (가스누설경보기로 설계됨)
51	주식회사도현 디앤씨	4/1 4/0 5,536.541 복합건축물 (근생,아파트)	영평동	- 스프링클러설비 기준개수 20개 기준 으로 설계 요함 - 지하1층 옥내소화전 위치 홀 및 차 량 뒤편이 아닌 주차장 내 잘보이는 장소에 설계 요함 - 101동 완강기 지상까지 피난할 수 있게 설계 요함 - 비상조명등 비상전원 내장형이 아닌 경우 발전기용량계산서 첨부 요함 - 가스누설경보기 삭제 (가스누설경보차단기가 일체형임)

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
52	김주원 외 1인	5/1 2,700.44 (근린생활시설)	아라일동	- 내진계산서 및 도면 첨부 요함 - 간이스프링클러설비 간이헤드 (50LPM, 조기반응형) 적용 설계요함 - 설계계약서 첨부 요함 - 무창층 계산서 첨부 요함 – 무창층인 경우 비상조명등 설계 요함 - 옥사수조 설계 또는 예비펌프 설계 요함
53	봉개동 여가문화 교류거점	1/0 645.24 복합건축물 (근생,노유자)	봉개동	- 노유자시설 주출입구 맞은편 비상구 추가 설치 권장 - 제1동 무창층 계산서 첨부(옥내소화 전, 비상조명등 설비 관련) - 옥내소화전 설치시 수원 재질 등 내 전설계 도면 첨부 - 제2동 소화기 설치 및 유도등 설치권장 - 소방시설 설계 계약서 누락
54	한국교통안전공단	2/0 1/0 1,279.03 (항공기 및 자동차 관련시설)	도련이동	- 소방시설(기계ㆍ전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시 설치 계획표 등 첨부요함 - 소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 내장재료를 명시한 도면(내부재료마 감표 또는 단면도 상세도) - 전층 창호도 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
55	한성 건자재 상사	3/1 4,209.91 복합건축물 (근생,주택)	오라이동	- A, B동 방화구획도 첨부 - B동(1층, 2층) 무창계산서 첨부 - A동 2층 한의원 등 공용부분 시각 경보기 추가 - A동 2층, 3층 단독경보형감지기 → 자탐으로 수정 - A동 2층, 3층 부분 발코니 구획시 감지기 추가
56	㈜한라서적타운	2/0 1,373.6 복합건축물 (창고,자동차)	일도이동	- 소방시설설계 계약서 및 소방시설설 계업(전기분야) 등록증 첨부 요함 - 주용도가 주차용 건축물로서 1층 스프링클러 설계 검토 요함 - 물탱크 땅 속 매립 불가 - 스프링클러설비 헤드 기준개수 일치 요함 (계산서, 계통도) - 기계계통도상 펌프 3대로 설계되고 2층에 알람밸브로 설계됨
57	윤승건	5/1 1,819.15 복합건축물 (근생,주택)	이도이동	- 건축 창호평면도 및 창호 부호도 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시 설치 계획표 첨부요함 - 소방시설업등록증, 소방기술인력 자 격증 및 소방시설 설계 계약서 첨부요함 - 5층 완강기 도면에 누락됨 →수정요함 - 2층용도 휴게음식점(소방도면), 학원 (건축) 용도 불일치 → 일치요함
58	강영자	4/1 924.10 복합건축물 (근생,주택)	노형동	- 소방시설(기계ㆍ전기) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시 설치 계획표 등 첨부요함 - 설계계약서․소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 - 전층 창호도 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
59	주식회사 윤재	19/2 10,715.69 복합건축물 (근생,숙박)	노형동	- 소방차량 부서 위치 도면 첨부 - 소방관 주,야간 진입 표시 도면 (입면도) 첨부 - 방화지구 인접건물 이격거리 확인 - 배연창 설치 누락 - 특별피난계단 A/V실 위치 → 공용부분으로 이동조치
60	주식회사에이스 플러스	6/1 2,083.74 (근린생활시설)	연동	- 소방시설설계 계약서 첨부 요함 - 옥내소화전 펌프계산서 재검토 요함 - 계통도상 드렌처펌프 흡입측 소방확보 수원보다 상부에 위치하여 설계요함 - 연결송수관설비(옥내소화전겸용)와 스프링클러설비 별도 펌프 설계요함 - 송수구 도면상 우측 상부(북측)으로 설계요함
61	오희정외 1인	5/0 704.47 복합건축물 (근생,주택)	도남동	- 소방시설(기계ㆍ전기) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시 설치 계획표 등 첨부요함 - 설계계약서․소방시설업등록증 및 소 방기술인력 자격증 첨부요함 - 전층 창호도 첨부요함
62	㈜네오플	2/1 2,098.55 (노유자시설)	노형동	- 소방시설설계 계약서 첨부 요함 - 기존 건축물 포함 전체 면적을 기준 으로 소방시설 설계 요함 - 증축당시의 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준 적용 - 유수검지장치 공용부로 설계요함 - 증축동 지하1층 유수검지장치실 구획요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
63	국제참선진흥원	2/1 1,927.54 (종교시설)	화북일동	- B,C동 창호평면도, 창호부호도 첨부 - B동 스프링클러설비 관련 내진설계 도서 첨부 - B동 수원 상세도면 첨부 - B동 비상발전기 용량계산서 첨부 - B동 2층 A/V실 위치 부적정
64	김창해	4/1 1,056.9 복합건축물 (근생,주택)	삼도일동	- 소방시설(기계ㆍ전기) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시 설치 계획표 등 첨부요함 - 설계계약서․소방시설업등록증 및 소 방기술인력 자격증 첨부요함 - 전층 창호도 첨부요함
65	윤재 (에코 퓨리)	18/2 6,667.26 복합건축물 (근생,아파트)	연동	- 소방시설(기계ㆍ전기) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시 설치 계획표 등 첨부요함 - 설계계약서․소방시설업등록증 및 소 방기술인력 자격증 첨부요함
66	주식회사포런	10/4 78,728.62 복합건축물 (판매,업무)	연동	- 소방시설설계 계약서 첨부 요함 - 스프링클러설비 헤드 기준개수 재설계 요함 - 스프링클러설비 등 방호구역 재정비 - 하향식 피난구용 내림식 사다리 화재 안전기준에 적합하게 설계 요함 - 준비작동식 스프링클러헤드 상․하향식 인 경우 드라이팬던트 헤드 적용
67	국립제주박물관	2/1 13,830.41 (문화 및 집회시설)	건입동	- 비상방송설비 소방시설 도면 누락됨 - 비상조명등 소방시설 도면 누락됨 - 무선통신보조설비 소방시설 누락됨 - 스프링클러설비 A/V실 위치 공용부분 으로 수정(NFSC 103) - 수원상세도 첨부(SP, 옥내, 옥외소화전)

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
68	일도이동 행복주택	10/2 16,410.47 (공동주택)	일도이동	- 소방차량 부서 위치 도면 첨부 - 소방관 주,야간 진입 표시 도면 첨부 - 주차장 부분 층간 방화구획 - E/V 방화용으로 수정(층간 방화구획) - 비상승강기 설치 또는 면제 사유기재
69	제주아트센터	4/2 9,706.54 (문화 및 집회시설)	오라이동	- 증축부분이 기존부분과 방화구획 안 되어 기존 부분 관련 도면 등 첨부 - 증축되는 4층 부분 유수검지장치 해 당층에 실을 구획하여 설치 요함 - 설치계획표 증설회로 수 기재 요함 - 건축부분 검토 요구사항
70	에스케이네트웍스주식회사	3/0 2/0 1/0 2,649.02 복합건축물 (근생, 자동차)	이호일동	- E동 비상경보설비 누락됨 - A동 1층 무창층 계산서 첨부 - B동 수신기 계단실을 사무실로 수정요함 - B동 2층 복도 시각경보기 추가 - E동 소방기계도면 첨부요함
71	고민희	2/1 757.33 복합건축물 (근생,노유자)	용담삼동	- 소방시설(기계ㆍ전기) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시 설치 계획표 등 첨부요함 - 설계계약서․소방시설업등록증 및 소 방기술인력 자격증 첨부요함 - 전층 창호도 첨부요함 - 건축부분 검토 요구사항
72	주식회사 무궁화신탁	10/4 10,682.79 복합건축물 (업무,근생)	이도이동	- 소방시설설계 계약서 첨부 요함 - 소방수조 드렌드렌처펌프 흡입측 소방 확보 수원보다 상부위치하여 설계요함 - 연결송수관설비 방수구 및 기구함 1층 주출입구와 가까운 직통계단 인근으로 설계 요함 - 완강기 파괴기구 개방가능한 창호로 설계 요함 - 옥상 승강장 및 복도 헤드 설계 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
73	엔에이치주택(주)	10/4 16,168.76 복합건축물 (근생,아파트)	연동	- 소방차량 부서 위치 도면 첨부 - 소방관 주,야간 진입 표시 도면첨부 - 방화지구 인접건물 이격거리 확인 - 펌프실 지하 4층 위치 수정요함 - 건축 평면도 변경후 도면 확인 불가
74	영농조합법인 산새미	4/1 1,414.13 (공장)	화북이동	- 간이스프링클러설비 누락됨 - 2층 포장실, 완제품실 시각경보기 추가 - 소방시설 설계계약서 누락됨 - 1, 2층 무창층 계산서 첨부 - 층 변경에 따른 3층, 4층 피난기구 설치 확인
75	어울림 건설(주)	18/1 8,875.034 복합건축물 (근생,업무)	삼도일동	- 소방차량 부서 위치 도면 첨부 - 소방관 주,야간 진입 표시 도면첨부 - 방화지구 인접건물 이격거리 확인 - 1층 비상승강장 제연설비 추가 권장 - 소방수조 기준 확인
76	한희숙	4/0 1,340.17 복합건축물 (근생,주택)	삼양이동	- 소방시설(기계ㆍ전기) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시 설치 계획표 등 첨부요함 - 설계계약서․소방시설업등록증 및 소 방기술인력 자격증 첨부요함

❍ 서귀포소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
1	㈜이마트	3/1, 22,042 (판매)	법환동	- 비상방송설비, 비상조명등, 인명구조기구 누락
2	박옥주외 2인 건물	10/2, 3,644 (숙박)	서귀동	- 방염 누락, 감시제어반실 급⦁배기누락
3	아델디앤씨건물	9/2, 28,550 (근생, 숙박)	중문동	- 소방시설 도면 첨부요함
4	송민관 건물	3/1, 906 (근생, 숙박)	하원동	- 소방시설 도면 첨부요함
5	㈜생보 부동산신탁 건물	4/2, 15,482 (숙박)	색달동	- 소방차량접근 도면첨부, 방재실 헤드 추가, 다중이용업소 비상구 확인, - 상수도소화전 위치변경
6	서귀포시 노인복지관	4/0, 1,648 (노유자)	서호동	- 방화구획도 누락, 신청서와 개요도 상이
7	㈜상원 디앤씨 건물	7/1, 21,170 (근생, 공동주택)	서홍동	- 비상방송설비, 비상조명설비 평면도 누락, - 스프링클러설비 내진설계, 내진계산서 첨부요함
8	우케이 건물	7/1, 36,331 (공동주택)	중문동	- 상수도소화전 누락, 소방펌프일람표 첨부, - 옥내소화전⦁스프링클러설비 펌프 분리, 각동 창고 감지기 누락
9	설경환 건물	6/1, 997 (숙박)	서귀동	- 완강기 개구부 규격미달
10	위듀디앤씨 건물	6/1, 2,901 (근생, 업무)	강정동	- 건축면적 일치 요함 - 스프링클러 비상전원 설치 - 소화수조 용량 재계산, 소화계산서 첨부
11	㈜하이 프라자	2/0, 2,931 (근생, 판매)	동홍동	- 비상조명등 설치, 소방시설설치계획표 수정, 펌프 양정계산서 첨부

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
12	㈜KCTV제주방송	2/0, 1,168 (근생)	호근동	- 간이스프링클러 설치, 무창층 계산서 첨부요함
13	㈜승미주택 건물	7/0, 16,606 (공동주택)	서홍동	- 각 동 옥상문 자동개폐장치 설치 - 감시제어반실 급⦁배기 누락 - 비상발전기 급⦁배기 누락
14	국립기상 과학원	3/0, 2,085 (교육연구)	서호동	- 내진평면도 첨부요함, 가압송수장치 - 내진 스토퍼 계산서 첨부요함
15	양연실외 1인 건물	6/1, 898 (근생, 숙박)	서귀동	- 화장실 감지기 누락, - 객실 휴대용비상조명등 누락 - 완강기 창호 규격 미달
16	㈜아름다운섬나라	7/1, 17,046 (공동주택)	중문동	- 창호 평면도 첨부, 스프링클러 설치요함 - 비상발전기 내진적용, 설계업등록증 첨부요함
17	크루즈 터미널	3/0, 11,128 (운수)	강정동	- 건축개요 첨부, 창호평면도 첨부, 소방시설 평면도 첨부, 설계업 등록증 첨부
18	고운담 건물	4/0, 453 (근생, 다세대)	동홍동	- 창호평면도 첨부, 소방시설 평면도 첨부, 설계업 등록증 첨부
19	㈜폴리스타 건물	10/3, 14,545 (근생, 숙박)	서귀동	- 창호평면도 첨부, 발전기실 급⦁배기 누락, - 스프링클러설비&옥내소화전 수와 드렌처설비 수조 분리요함
20	㈜비앤리 월드 건물	4/1, 2,438 (숙박)	보목동	- 완강기 개구부 규격미달, 내진 스토퍼 계산서 첨부, 휴대용비상조명등 설치
21	㈜길갈 하우징 건물	7/2, 5,500 (근생, 공동주택)	중문동	- 감시제어반실 위치 부적절, 비상발전기 계산서 첨부, 알람밸브 사용 시 동결장치 설치, 완강기 착지 위치 부적절

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
22	김지호 건물	1/1, 494 (노유자)	색달동	- 건축평면도&소방시설 평면도 불일치, 소방시설설치계획표 첨부
23	고영남외 1인 건물	8/0, 1,113 (근생, 공동주택)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
24	전남숙 건물	6/1, 1,938 (근생, 업무)	동홍동	- 알람밸브실 문 규격 표시, 소방저수조 재질 확인, 완강기 이설요함 - 가스누설경보차단기 설치요함
25	㈜제주은행 건물	3/0, 992 (근생)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
26	㈜지더블유홀딩스 건물	10/2, 10,024 (근생, 숙박)	서호동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
27	양은복 건물	3/0, 513 (근생, 단독주택)	동홍동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
28	제주한란 전시관	1/1, 1,675 (문화및집회, 동식물관련시설)	상효동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
29	㈜아름다온 건물	6/0, 1,538 (근생, 업무)	신효동	- 완강기 창호 규격미달, 연결송수구 도로측 이설요함, 소화수조 재질 표기요함
30	강미자 건물	3/1, 708 (근생, 숙박)	중문동	- 소방시설 평면도 첨부요함
31	㈜제주 아이브 건물	4/0, 5,611 (숙박)	영남동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
32	유포리아지식산업센터	10/3, 58,577 (근생, 업무)	서호동	- 완강기 설치요함, 창고 유도등 설치요함, - 비상방송설비 평면도 첨부 - 전실제연 하부급기 불가, 제연구역 별로 수동조작함 설치요함,
33	김지영 건물	4/0, 485 (근생, 단독주택)	대포동	- 완강기 사용 시 대피불가
34	㈜와림 건물	3/1, 903 (근생, 단독주택)	하원동	- 자동화재탐지설비 누락, 가스누설경보기 설치요함, 소방시설 설치계획표 첨부
35	고운담 건물	4/0, 458 (근생, 다세대)	동홍동	- 창호도, 창호일람표 첨부요함, 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업 등록증 첨부요함
36	이선경 건물	10/2, 3,674 (근생, 공동주택)	서귀동	- 내진평면도 첨부요함, - 건축면적⦁ 일치요함
37	서귀포 경찰서	4/1, 5,805 (업무)	법환동	- 유치장 스프링클러설비 설치, 유도등 누락부분 설치요함, 피난기구 누락
38	김준회 건물	7/1, 5,331 (공동주택)	신효동	- 송수구 내부 도로측 이설 - 스프링클러설비 누락, 내진설비 평면도 첨부 - 소화수조 재질 확인요함
39	양춘길 건물	5/1, 1,351 (근생, 단독주택)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, - 설계업등록증 첨부요함
40	임정훈 건물	6/0, 749 (근생, 다가구)	중문동	- 드렌처 수신반 분리요함, - 알람밸브실 공용부로 이설 - 완강기 개구부 규격미달
41	㈜라온누리 건물	8/2, 2,133 (근생, 단독주택)	서홍동	- 알람밸브실 공용부 이설, - 간이스프링클러설비 내전설계요함
42	㈜제이피피 건물	4/1, 1,876 (근생, 다세대)	호근동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
43	이주리 건물	6/1, 1,045 (근생, 다가구)	동홍동	- 연결송수관설비 누락, 소방시설 설치계획표 수정요함
44	강인자 건물	4/0, 494 (근생, 다가구)	도순동	- 창호도 누락, 비상경보설비 누락
45	오인선 건물	4/1, 424 (근생)	서귀동	- 완강기 개구부 규격미달
46	㈜알앤케이류화청 건물	6/1, 1,996 (근생, 업무)	서호동	- 창호도 첨부요함, 완강기 사용시 피난층까지 설계 - 소방시설설치계획표 첨부, 설계업 등록증 첨부요함
47	서강종합 건설(주) 건물	1/0, 399 (문화및집회)	서홍동	- 건축평면도&소방시설평면도 일치요함, 소방시설설치계획표 수정요함
48	정을수 건물	2/1, 805 (근생, 숙박)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
49	서귀포시 자연휴양림숲속의집	1/0, 2,213 (숙박)	하원동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
50	㈜라온 디앤디 건물	4/1, 1,158 (근생)	서귀동	- 방풍실 유도등 추가설치요함 - 건축평면도&소방시설평면도 불일치 - 계단실 회로 하나로 구획요함, 완강기 누락
51	서호동 공용건축물	2/1, 2,076 (운동시설)	서호동	- 비상발전기실 급⦁배기 누락 - 감시제어반실 비상조명등 설치 - 무창층계산서 첨부요함
52	양재형 건물	4/1, 1,131 (근생)	토평동	- 건축평면도&소방시설평면도 불일치 - 간이스프링클러설비 송수구 위치 이설, - 완강기 개구부 규격 미달
53	양윤미 건물	3/1, 675 (창고, 다가구)	서홍동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
54	대천동 주민센터	3/1, 1,405 (업무)	도순동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
55	현봉식 건물	10/2, 5,229 (업무)	서귀동	- 드렌처설비 수신반 별도 설치 - 기계식주차장 내부 비상조명등 설치 - 옥내소화전 반경확인 - 옥내소화전&스프링클러설비 입상관 분리
56	박태성 건물	9/2, 2,300 (숙박)	강정동	- 드렌처설비 수신반 별도 설치 - 비상발전기 계산서 첨부, 수원계산 수정 - 내진평면도&내진계산서 첨부
57	㈜대양 지앤티 건물	4/1, 2,360 (숙박)	상예동	- 완강기 개구부 규격확인 - 소방시설설치계획표 수정요함 - 펌프스토퍼 내진계산서 첨부요함
58	㈜한국토지신탁 건물	10/4, 13,632 (숙박)	법환동	- 복도통로유도등 설치, 옥내소화전 누락 - 발신기 누락, 방재실 급⦁배기 누락 - 숙박시설 침실 조기반응형 헤드 적용
59	원영호 건물	8/1, 1,335 (근생, 다가구)	중문동	- 소방시설 현행법에 맞게 적용요함
60	김기관 건물	7/2, 7,241 (업무)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
61	사회복지 법인한사랑	3/0, 595 (노유자)	상효동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
62	홍용철 건물	6/1, 3,805 (근생, 연립주택)	서귀동	- 알람밸브실 감지기 설치, 조기반응형 헤드 적용, 연경송수관설비 누락
63	서귀포시 산림조합	4/1, 1,965 (근생)	서호동	- 지하층 비상조명등 누락, 소방시설설치계획표 수정요함
64	문봉진 건물	4/1, 987 (근생, 단독주택)	강정동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
65	서승요 건물	4/0, 641 (근생, 창고)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
66	최진석외 1인 건물	8/1, 1,477 (근생, 숙박)	중문동	- 완강기 개구부 규격 미달, 소방시설 내진계산서 첨부요함
67	배하순외 1인 건물	3/0, 638 (근생)	대포동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
68	박기서 건물	3/1, 846 (공동주택)	강정동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
69	서귀포중앙동복합개발	9/3, 13,294 (공동주택)	서귀동	- 건축평면도, 건축창호도, 창호일람표 첨부요함, 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
70	서귀포시 노인복지관	4/1, 3,329 (노유자)	동홍동	- 가스누설경보기 설치, 화장실 감지기 누락 - 알람밸브실 스프링클러헤드 누락 - 피난기구 누락, 수원계산서 첨부요함
71	정상용 건물	3/0, 1,249 (근생, 단독주택)	중문동	- 알람밸브실 감지기 누락, 완강기 세대 안으로 이설요함, 소방시설설치계획표 수정요함
72	김종현 건물	5/1, 855 (근생, 다세대)	동홍동	- 가스누설경보기 설치요함
73	㈜에스제이제주건설 건물	3/1, 961 (근생, 다세대)	법환동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
74	조승리 건물	5/1, 1,630 (근생, 숙박)	서귀동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
75	㈜도원 종합건설 건물	4/2, 4,612 (근생, 연립주택)	서홍동	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함

❍ 서부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
1	주식회사 문양	2/1, 2,993 (근린, 문화)	안덕면 동광리	- 전층 스프링클러설비 설계요함. - 스프링클러설비 내진설계 추가요함. - 소방시설 설치계획표 건축개요와 맞게 수정
2	안성리마을회	2/0, 727 (업무, 문화)	대정읍 안성리	- 소방관련 서류 첨부요함
3	김부자	4/1, 3,372 (종교, 근생)	애월읍 고내리	- 전층 스프링클러설비 설계요함. - 스프링클러설비 내진설계 추가요함.
4	작은 영화관	1/0, 10,499 (문화집회)	한림읍 한림리	- 스프링클러설비 및 제연설비 추가요함. - 인명구조기구(공기호흡기) 층마다 2개 이상 설치요함 - 스프링클러설비 내진설계 추가요함.
5	의료법인평촌의료재단	4/1, 2,312 (의료시설)	한림읍 대림리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표 설계업등록증 첨부요함
6	농업회사법인 우리감귤주식회사	4/0, 2,126 (문화집회)	한경면 금등리	- 문화집회시설 수용인원 100인 이상으로서 스프링클러 설비 설계요함. - 무창층 여부 추가 검토 요함. (무창층 450㎡ 이상인 층 비상조명등 추가) - 완강기 설치창호 화재안전기준 적합여부 검토 요함.
7	제주한림해상풍력주식회사	3/0, 1,438 (업무시설)	한림읍 수원리	- 설치계획표 수정요함 - 무창층 해당되는 경우 전층 옥내소화전 추가 - 무창층이 있을 경우 비상조명등 추가 - 1층 GIS실 출입구(1/SSD) 창호 적정여부 확인 - 완강기 위치 피난계단 반대방향에 설계요함.
8	(주)에코나라	1/0, 2,586 (자원순환)	애월읍 유수암리	- 소방관련 서류 첨부요함
9	(주)코너스톤코리아	4/1, 4,042 (근린, 주택)	안덕면 화순리	- 지하층 스프링클러설비 추가 설계요함. (내진설계 포함) - 전층 천정과 반자 사이 0.5m이상 1m미만인 부분 헤드 추가 요함 - 전층 옥내소화전 추가 설계요함.(내진포함)
10	지누인베스트먼트	3/0, 3,521 (근린, 주택)	대정읍 보성리	- 소방관련 서류 첨부 요함
11	안전 체험관	3/1, 5,375 (문화및집회)	애월읍 어음리	- 전 층 천정과 반자사이 1M 이상으로서 전정과 반자 사이 스프링클러설비 헤드 추가 또는 화재안전 기준에 적합한 구조로 설계요함.
12	자연생태문화체험관	1/0, 664 (문화및집회)	대정읍 무릉리	- 소방관련 서류 첨부요함
13	박현민	3/0, 442 (근린,주택)	한림읍 수원리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
14	박재철	3/0, 474 (근린,주택)	한림읍 상대리	- 전층 옥내소화전 설계요함 (내진설계 포함). - 소방시설 설치계획표 수정요함. - 1층 비상조명등 설계요함 - 무창층 계산서 첨부요함. - 보일러실에 자동확산 소화기 및 가스사용 시 가스누설경보기 설계요함.
15	굿모닝기룡건설(주)	8/1, 3,962 (공동주택)	한림읍 한림리	- 6층 이상인 복합건축물로서 스프링클러설비 설계 요함 - 소방시설 설치계획표 건축개요 수정요함. - 1층 필로티 주차장 부분 스프링클러설비 설계 요함-권고 - 건축법상 층간 방화구획 적정성 검토 요함.
16	홍성기	1/0, 1,110 (동식물관련)	한림읍 금악리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함 - 전층 무창층 계산서 첨부 요함
17	영농조합법인약전	2/0, 1,108 (창고,근린)	애월읍 봉성리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함 - 전층 무창층 계산서 첨부 요함 - 무창층에 해당되면 전 층 옥내소화전 추가 설계요함.
18	이광배 외1인	4/0, 617 (근린,숙박)	애월읍 고내리	- 3층 증축부분 자동화재탐지설비 등 소방 관계법령에 맞게 소방시설 추가 설계 요함. - 3층 증축부분 유사시 신속한 대피를 위한 피난기구 추가요함(권고사항)
19	김원숙 외1인	3/0, 804 (근린,주택)	한림읍 귀덕리	- 전층 무창층 계산서 첨부요함 - 2층 무창층에 해당됨으로 전층 옥내소화전 추가 설계 요함. - 2층 밀폐구조의 다중이용업소에 해당될 경우 ｢다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙｣ 별표 2. 안전시설등의 설치․유지 기준에 적합한 안전시설 설계요함.
20	애월리 새마을회	2/0, 633 (업무)	애월읍 애월리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
21	윤영재	3/0, 1,477 (근린)	대정읍 인성리	- 전층 무창층 계산서 첨부요함 - 무창층에 해당됨으로 전층 옥내소화전 및 비상조명등 추가 설계요함. - 2층 다중이용업소에 해당될 경우 ｢다중이 용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행 규칙｣ 별표 2. 안전시 설등의 설치․유지 기준에 적합한 비상구 설계요함.
22	이영미	4/0, 2,293	대정읍 하모리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함 및 소방인력 기술자 자격증 첨부 요함.
23	한상순	4/0, 592 (근린,주택)	애월읍 고내리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
24	신화역사공원 A지구 테마파크 2단계	5/2, 388,743 (근린,숙박,업무 등)	안덕면 서광리	- 테마파크 2단계 건물에 대한 무창층 계산서 첨부요함. - 소방시설 설치계획표(기계, 전기)와 도면과 상이한 부분 수정 요함 - FD3동 1층 무대부 면적 200㎡이상인 경우 제연설비 추가요함. - 창호도에 창호(유리)두께 표기요함.
25	김용남	2/0, 1,988 (근린,주택)	한림읍 금능리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
26	신공순	2/0, 491 (근린, 숙박)	애월읍 납읍리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
27	의료법인 새소망의료재단	2/0, 1,081 (의료시설)	안덕면 상창리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
28	송석근	4/0, 366 (다세대)	한림읍 협재리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
29	김영환	2/1, 474 (근린,주택)	애월읍 곽지리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
30	(주)한라산	4/0, 7,852 (공장)	한림읍 옹포리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
31	전천우	1/0, 822 (창고시설)	한경면 저지리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
32	정영철	3/0, 491 (근린,주택)	안덕면 화순리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
33	정영수	3/0, 488 (근린,주택)	안덕면 화순리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
34	주식회사 와이케이가든	10/2, 6,602 (숙박)	대정읍 하모리	- 피난구유도등과 거실통로유도등을 구분해서 설치계획표 표기 요함 - 소방시설 설치계획표 전체적인 검토 후 수량 확인 후 반영 요함. - 완강기 위치가 층별 동일직선상에 있음. → 수정요함 - 임시소방시설 설치계획표 상 간이소화장치 대형소화기 6대 이상 비치요함
35	장전초	3/0, 4,400 (교육연구)	애월읍 장전리	- 현재 무창층에 해당됨으로 무창층 기준으로 소방시설 재설계 요함.
36	이윤기	1/1, 476 (근린, 주택)	안덕면 감산리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함 - 지하층 바닥면적 150㎡ 이상으로 연결살수 설비 설계 요함.
37	고내 체육공원 문화관	2/0, 3,409 (운동시설)	애월읍 고내리	- 스프링클러설비 설계 및 소방시설 내진도서 첨부 요함 (수용인원 100인 이상일 경우) - 추가 소방시설 층별 평면도, 층별 계통도 (시설별 계 산서 포함) 첨부 요함 - 소방계획서 및 임시소방시설 설치계획서 수정(건축 등)
38	윤영재	3/0, 1,477 (근린,주택)	대정읍 인성리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함 - 무창층일 경우 옥내소화전 설계 및 내진 설계도서 첨부요함
39	한동욱 김기희	3/0, 641 (숙박, 단독)	안덕면 사계리	- 지상2층 일반음식점 부분 비상구 방화문 으로 설계요함.(건축) - 지상3층 주택 완강기 설치 창호(3/PW)를 소화활동상 유효한 개구부(가로 0.5M이상, 세로 1M이상이며, 개구부 하단이 바닥에서 1.2M 이하, 90도 이상 열리는 창호)로 변경
40	이계훈	3/0, 550 (근린,주택)	애월읍 하귀1리	- 소방시설평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
41	송애순	1/0, 1,990 (축사)	안덕면 상천리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
42	이경운	1/0, 3,192 (축사)	한림읍 금악리	- 건축허가 신청서 동별 개요에 증축동에 대한 개요 첨부요함 - 건축허가 신청서 동별 개요 상 면적과 도면 면적 상이함 - 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
43	이병우	4/0, 494 (근린,주택)	애월읍 하귀1리	- 1층 근린생활시설(사무소) 유도등 설계요함 - 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
44	상모리 마을회관	3/0, 1,067 (업무시설)	대정읍 상모리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
45	전현옥	2/0, 3,051 (연립주택)	대정읍 보성리	- 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함
46	주식회사 파크인 제주	4/1, 7,622 (연립주택)	대정읍 상모리	- 항공기 및 자동차관련시설(주차장 부분)로서 자동화재탐지설비, 비상조명등, 옥내소화전 설비 추가 설계요함. - 소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도 수정
47	서광서리 마을회	2/0, 676 (업무시설)	안덕면 서광리	- 건축물의 단면도 및 주단면 상세도 (내장재료를 명시한 것에 한한다) - 소방시설 평면도, 소방시설 설치계획표, 설계업등록증 첨부요함

❍ 동부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
1	㈜바우엔 김명숙	7/1, 3,509.4061 (근생, 주택)	남원읍 위미리	- 1층 계단실에서 방풍실 출입문 쪽 피난구 유도등 추가 - 비상조명등 복도, 계단실등 전층 설치 - 완강기 설치 - 설치계획표상 소방시설 설치내역과 도면 상이 - 2~7층 하향식피난구(사다리포함) 설계
2	임성호	7/1, 3,878.78 (근생, 주택)	남원읍 위미리	- 101동, 102동 옥상출입문 감지기 연동 개방 설계 - 주방, 보일러실 가스누설경보차단기 설치 - 102동 계단실 설치된 옥내소화전 주차장부분 으로 위치 변경 - 101동, 102동 지하층 간이스프링클러설비 PV, AV로 설계 - 필로티주차장 간이스프링클러설비 헤드 설치
3	와흘 메밀권역 방문자 센터	2/0, 506.317 (문화집회)	조천읍 와흘리	- 실내재료마감표상 열경화성수지천장재 불연· 준불연재료로 교체 - 2층 계단출입구 피난구유도등 설치 - 소화기구 도면 없음 - 가스누설경보기 도면 없음 - 문화 및 집회시설 수용인원 100인 이상 스프 링클러설비 설치
4	백통신원 휴양콘도A-2	2/0, 13,737 (숙박)	남원읍 위미리	- 실내재료마감표상 공용화장실, 욕실1,2,3, 세탁실 플라스틱천장재 불연·준불연재료로 교체요함 - 창호도 첨부 - 생활형숙박시설(600제곱미터 이상) 간이스프링 클러설비 설치 요함 - 소방관계서류 첨부
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
5	㈜신공항레즈던스타운	9/1, 3,696.25 (숙박)	남원읍 남원리	- 실내재료마감표상 열경화성수지천장재, 불연· 준불연재료로 교체 - 9층옥상 출입문 개방 방향, 피난방향으로 수정 - 간이스프링클러설비 기준헤드 개수 5개로 수정 - 1층 필로티 주차장 간이스프링클러 헤드 설치
6	오상록	7/1, 2,132.3342 (근생, 주택)	남원읍 위미리	- 소방시설의 내진설계 설계 - 비상발전기 용량계산서첨부
7	윤재호	4/0, 979.27 (근생, 주택)	조천읍 함덕리	- 1층 계단실밑 창고 감지기 누락됨 - E/V홀 열감지기, 연기감지기로 교체 요함 - 3층 복도 구부러진 모퉁이 거실통로유도등 추가 설치 요함 - 소방시설설계업 등록증, 기술인력자격수첩, 소방시설설치계획표 없음
8	신외자	6/1, 977.89 (숙박)	표선면 표선리	- 열경화성수지천장재, PVC천장재, 불연재료로 교체 - 간이스프링클러설비, 스프링클러설비로 설계 복도에 완강기 설치
9	주식회사 바위드	2/1, 4,313.44 (문화집회)	조천읍 선흘리	- B동 소방시설 평면도 없음 - 1층 방풍실쪽 SP헤드 3개, 25MM배관으로 설계됨, 32MM배관으로 변경 - 1층 65MM 배관 구간 SP헤드 31개 설계됨. - 80MM 배관으로 변경 요함 - 자동화재탐지설비 감지기 수량 확인 소방시설 내진설계도 없음
10	제주한울 영농조합법인	7/1, 3,509.4061 (공장)	표선면 표선리	- 창호도 첨부요함 - 소방관계서류 첨부
11	박정옥	2/0, 407.8 (증축147.62) (근생, 주택)	남원읍 위미리	- 창호도 첨부요함 - 소방관계서류 첨부(비상경보 설치)
12	농업회사법인 ㈜해림	2/0, 741.37 (창고)	조천읍 와흘리	- 창호도 첨부요함 - 소방관계서류 첨부
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
13	㈜와이림 양창석	4/1, 9,980.8604 (연립주택)	조천읍 대흘리	- 단독경보형감지기 없음 - 가스누설경보차단기 없음
14	현수현	2/0, 682.22 (증축382.97) (근생)	성산읍 고성리	- 건축, 소방도면 상이함 - 자동화재탐지설비 설치 요함
15	돌과바람 영농조합법인	2/1, 2,774.31 (근생)	조천읍 선흘리	- 건축 평면도와 창호도 상이 - 소방관계서류 일체 없음
16	㈜넓은	1/0, 3,063.6 (축사)	표선면 성읍리	- 소방관계서류 일체 없음(
17	에코랜드 숙박시설	3/1, 21,204.1 (숙박)	조천읍 교래리	- 전층 방화구획 안됨 - 방화샤터 전체 방화문으로 교체 - 지하층 제연설비 설치 할 것 - 방재실 방화구획 요함 - 소화용수 채수구 방식, 흡수관 투입구 방식 으로 변경 - EPS실, 물탱크실등 감지기 누락
18	양창남	3/0, 675.38 (근생, 주택)	표선면 하천리	- 건축도면 일체, 소방도면 일체 없음
19	한성심	3/1, 968.59 (근생, 주택)	구좌읍 한동리	- 건축도면, 소방도면 상이함 - 피난기구 설치위치 개구부 크기 부
20	㈜다담 건축 건물	6/1, 3,639.783 (아파트)	남원읍 남원리	- 대지내 소방차량 진입 방안 없음 - 지하층 방화구획 안됨 - 6층 이상 스프링클러설비 설치 - 비상방송 공통선으로 설계 - 내진설계, 내진계산서 없음 - 완강기 설치수량 부족
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
21	㈜서우 에이앤디	7/3, 15,792.62 (근생, 연립, 오피스텔)	성산읍 성산리	- 옥내소화전, 스프링클러설비 소화펌프, 배관 분리 - 지하3층 E/V실 내 옥내소화전 설치 계획됨. - E/V실 밖으로 설치 검토 - 1층 E/V실 화재감지기 설치요함(공기흡입형 감지기 설치로 예상되나 계통도상 없음) - EPS실 전체 자동식소화기 설치 또는 스프링 클러설비 헤드 설치
22	시흥리 마을회	4/0, 1,157.81 (연립주택)	성산읍 시흥리	- 소화기, 완강기 설치계획 없음 - 가스누설경보차단기 설치계획 없음
23	㈜휘져 코리아	3/0, 8,698.09 (의료시설)	조천읍 선흘리	- 비상방송설비 계통도 없음 - 1층에 설치된 옥내소화전 1개소 위치 변경 - 가스계소화설비 설치된 장소 방화문설계 - 제연설비 배기덕트 사무실에 설치되어 있음. - 조적구조등으로 구획 요함 - 제연설비 C존 내시경검사실 장비세척실 제연 풍량, 급기구, 배기구 제외됨
24	김은현	3/0, 435.43 (근생, 주택)	성산읍 신산리	- 소방관계 서류 일체 없음
25	보람정보산업㈜	1/1, 1,237.17 (근생)	성산읍 시흥리	- 옥내소화전 설치 요함 - 가스누설경보기 설치 요함 - 연결살수설비 폐쇄형헤드로 설계
26	김석진	4/0, 685.63 (근생, 주택)	조천읍 조천리	- 소방도면 일체 없음
27	조현진외 1인	2/1, 3,407.8 (근생)	성산읍 삼달리	- 지상 1층 스프링클러 설치 요함 - 지상 1층 비상조명등 설치 요함 - 지상 1층 제연설비 설치 요함 - 2층 다중이용업소 비상구 설치위치 : 영업장 긴 변 길이의 2분의 1 이상 미확보 - 2층 일반음식점(다중이용업소) 피난설비 미설치
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
28	엄성운	1/1, 3,585.45 (근생, 주택)	구좌읍 월정리	- 비상방송설비 계통도 없음 - 소방전기 간선 계통도상 지하층 AV로 설계됨(평면도상 교차회로 구성됨) - 지하층 옥내소화전 근린생활시설 부분에 설치됨. 밖으로 위치 변경 요함 - 지하층 세탁실, 물품보관실 교차회로 구성 안됨 - 전기실 비상조명등 설치요함
29	㈜삼정외 1인	10/0, 3,403.33 (숙박)	표선면 표선리	- 직통계단, 피난계단 구조로 설계 요함 - 욕실 천장 마감재(SMC), 불연·준불연재료로 설계 요함 - 6층 이상 스프링클러설비 설치
30	에코랜드 문화및집회시설	3/0, 5,722.64 (숙박)	조천읍 교래리	- 건축허가 신청서상 용도와 건축개요상 용도 상이 - 다목적휴게소3(박물관), 수용인원 100인 이상 스프링클러설비 설치 - 다목적휴게소4 간이스프링클러설비 설치 요함 - 무창층 여부 확인요함
31	고태완	3/0, 425.64 (근생, 주택)	조천읍 신촌리	- 소방관계서류 일체 없음
32	행운종합건설외 1인	6/0, 1,499.0125 (근생, 주택)	구좌읍 세화리	- 펌프실 출입구 계단설치 요함 - 통신실 간이SP헤드 설치 요함 - 알람밸브실 출입문 없음 설치요함 - 완강기 설치 위치 개구부 크기 부족 - 간이스프링클러 펌프 전동기 교체
33	박난자	3/0, 576.48 (숙박)	표선면 표선리	- 건축도면 창호도 없음(첨부요함) - 실내재료마감표 없음
34	김수환	3/0, 447.38 (근생, 주택)	표선면 성읍리	- 건축도면과 소방도면 상이
35	제남 도서관	4/1, 2,083.69 (교육연구)	남원읍 남원리	- 소방관련 서류 일체 없음
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
36	장규성	1/1, 599.04 (근생)	구좌읍 동복리	- 건축도면 창호도 없음
37	유형난	5/1, 935.44 (근생, 주택)	조천읍 함덕리	- 소방시설 전기계통도 공통선 1선 추가 - 1층, 일반음식점 주출입구 1개소 추가 및 계단 옆 출입구 문방향 피난방향으로 변경 - 피난기구 완강기, 피난사다리로 변경 요함
38	오철용	4/0, 952.2 (증축동,453.91) (근생, 주택)	남원읍 위미리	- 건축도면(창호도) 없음 - 소방관계서류 일체 없음
39	평대 초등학교	3/0, 435.43 (교육연구)	구좌읍 평대리	- 건축도면(창호도) 없음 - 소방관계서류 일체 없음
40	강태월	1/1, 485.22 (근생)	남원읍 남원리	- 건축평면도, 창호평면도, 소방시설평면도 열리지 않음 - 소방시설계통도, 설치계획표상 2층 발신기 없음
41	송은진	2/0, 323.23 (노유자)	표선면 표선리	- 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 시각 경보기 설치 요함
42	그린에이 영농조합법인	1/0, 700 (창고)	남원읍 하례리	- 창호도 없음
43	주현숙	5/0, 998.83 (근생, 주택)	성산읍 고성리	- 저수조 별도회로 구성요함 - 3층 사무실4 완강기 추가 요함 - 4층 연기감지기 15개 회로구성 분리 요함 - 2층,3층 사무실, 4층,5층 계단실 입구, 옥상 출입문 피난구 유도등 설치 요함 - 임시소방시설 설치계획서 없음
44	종달리 새마을회	2/0, 478.28 (근생)	구좌읍 종달리	- 창호도 없음(첨부요함) - 비상경보설비 내화·내열배선으로 설계요함
45	제주 친환경 한울 영농조합법인	1/0, 779.32 (증, 353.32) (창고)	구좌읍 종달리	- 건축도면 창호도 없음(첨부요함) - 소방관계서류 일체 없음
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
46	이준수	4/0, 423.74 (근생, 주택)	조천읍 함덕리	- 소방관계서류 일체 없음
47	고경아	1/0, 644.07 (증 140.19) (축사)	구좌읍 덕천리	- 건축도면 창호도 없음 - 소방관계서류 일체 없음
48	팔경 유한회사	3/1, 1,192.23 (근생)	성산읍 성산리	- 다중이용업소 비상구 이격거리 미흡
49	구좌농업협동조합	1/0, 1,552.83 (증 82.45) (창고)	구좌읍 평대리	- 건축도면 창호도 없음 - 소방관계서류 일체 없음
50	대한토지신탁㈜	7/3, 1,731.84 (근생, 주택)	성산읍 성산리	- 건축 부분(신청서, 도면)이 상이 확인 요함
51	농업회사법인 몬트락주식회사	2/0, 1,690.47 (근생, 창고)	조천읍 선흘리	- 창호도 없음 - 소방관계 서류 일체 없음
52	김정민	1/0, 2,896.18 (증 392.12) (축사)	조천읍 조천리	- 창호도 첨부 요함
53	성산일출봉 농업협동조합	2/1, 6,946.8 (증 84.3) (근생, 창고	성산읍 고성리	- 비상방송설피 스피커 도면상 미표기
54	유준혁외 1인	3/1, 2,676.32 (증 1,689.85) (근생, 주택)	조천읍 함덕리	- 1층 기존 부분 창호도 없음 - 비상조명등 전층 설치 요함 - 2층 일반음식점 다중이용업소 비상구 설치
55	㈜제주다이너스티	8/2, 16,219.06 (숙박, 근생)	조천읍 함덕리	- 숙박시설 구획된 실 있는 부분 피난구유도등 설치 요함. - 4층 PC방 비상구에 피난구유도등 및 피난기구 설치 요함. - 6층 안마시술소 다중이용업소에 해당되어 비상구 검토 요함. - 2층 스프링클러 헤드 수량 도면과 설치계획 상이함. - 3층 완강기 수량 검토 요함
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
56	표선리 마을회관	3/0, 1,104.51 (증 358.2) (업무시설)	표선면 표선리	- 소방 관련 서류 없음 - 방화구획 검토 요함
57	정성룡	8/1, 1,271.02 (숙박)	표선면 표선리	- 소방 관련 서류 없음
58	㈜제이앤제이개발 강정연	4/1, 22,124.59 (연립주택)	조천읍 대흘리	- 소방 기계 관련 도면 및 서류 없음
59	함덕초 유치원	3/0, 6,644.9 (증 762.81) (노유자)	조천읍 함덕리	- 스프링클러설비 헤드 도면과 설치계획서 수량이 상이 - 자동화재속보설비 미설치 - 건축 관련 도면 없음
60	송영호	1/0, 655.57 (증 8.6) (운동)	성산읍 오조리	- 창호도 없음. - 소방 관련 서류 없음
61	㈜케이엘에스	1/1, 961.48 (공장)	조천읍 함덕리	- 협의 요청 문서 본문 내용과 허가신청서상 내용이 상이
62	강광훈외 1인	4/0, 506.5 (근생, 주택)	조천읍 함덕리	- 소방 관련 서류 없음.
63	박성지	3/1, 983.65 (근생, 주택)	구좌읍 평대리	- 실내재료마감표 없음. - 소방설계 계약서 없음.
64	송문호	1/0, 1,229.5 (증 352) (축사)	남원읍 신흥리	- 창호도 첨부 요함
65	재단법인원불교	2/1, 576.91 (증 84.3) (노유자)	남원읍 남원리	- 건축 관련 서류 보완 요함. - 실내재료마감표, 주단면도, 창호도 없음 - 소방 관련 서류 없음
66	김성훈	4/1, 533.32 (근생, 주택)	조천읍 함덕리	- 소방관련 서류ㆍ도면 없음 - 창호도 및 실내재료마감표 첨부 요함.
67	한시웅	3/1, 440.91 (근생, 주택)	조천읍 함덕리	- 소방 관련 서류 없음
연번	건물명	건물구조 및 용도	주 소	보완 내용
68	㈜일해	2/0, 9,825.9 (공장)	조천읍 대흘리	- 2층 기존 창호도 없음
69	에스케이디앤디㈜	2/0, 1,998.34 (증 794.44) (발전시설)	표선면 가시리	- 소방시설 설계도면 및 서류 없음
70	주식회사 록	1/1, 2,248.73 (증 144.66) (운동시설)	표선면 가시리	- 기존 창호도 포함 창호도 첨부 요함 - 소방 도면 및 관련 서류 없음.
71	정성일외 1인	5/1, 9,495.09 (근생, 주택)	남원읍 남원리	- 건축도면 없음.
72	북촌리 새마을회	2/0, 432.13 (증 71.03) (근생, 주택)	조천읍 북촌리	- 실내재료마감표 없음. - 2층 비상구 이격거리 미달
73	와산영농조합법인	1/0, 774.14 (축사)	조천읍 와산리	- 소방시설 설치계획표없음. - 소방시설설계 계약서 사본 없음
74	정동우	1/0, 3,443.35 (증 1,567.01) (근생, 주택)	구좌읍 하도리	- 창호도 없음 - 소방시설 설계도면 및 관련 서류 없음
75	임성호	7/1, 4,536.72 (근생, 주택)	남원읍 위미리	- 연립주택 부분 주방에 가스누설경보차단기 설치 요함 - 102동 시각경보기, 가스누설경보기 계획표와 도면상 상이함. - 103동 오피스텔 침실 부분 조기반응형 스프 링클러헤드 설치 요함. - 103동 CO2호스릴소화설비 표기됨. 삭제 요함.
76	최운석	2/0, 539.28 (근생, 주택)	우도면 연평리	- 창호도 없음. - 소방 관련 도면 및 서류 없음.
77	김관정	3/0, 1,210.07 (근생)	구좌읍 세화리	- 소방 관련 도면 및 서류 없음

☐ 소방시설 준공검사 현황

≪2020년도≫

구 분	계	완공검사(감리결과)증명서 교부 대상	완공검사증명서 교부시 시정조치 대상	비고
합 계	402	393	9
제 주	191	190	1
서귀포	61	59	2
서 부	92	89	3
동 부	58	55	3

≪2019년도≫

구 분	계	완공검사(감리결과)증명서 교부 대상	완공검사증명서 교부시 시정조치 대상	비고
합 계	880	861	19
제 주	379	376	3
서귀포	145	135	10
서 부	211	207	4
동 부	145	143	2

≪2018년도≫

구 분	계	완공검사(감리결과)증명서 교부 대상	완공검사증명서 교부시 시정조치 대상	비고
합 계	855	846	9
제 주	419	418	1
서귀포	145	137	8
서 부	157	157	0
동 부	134	134	0

☐ 추진실적

≪2020년도≫

❍ 제주소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	로지스틱스 건물	3/2 12,586.82 (창고)	건입동 -	- 수신기 전원공급용 배선 부적정: 내화 전선이 아닌 내열전선으로 시공됨 - 전 구간 소화기 미비치 - 감지기 미설치 - 감지기 적응성 및 시공불량 - 내진시공 불량 등

❍ 서귀포소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	주식회사 은영 건물	4/1, 6,332 (공동주택)	동홍동	- 소방시설산출표 수량 불일치, - 성능시험조사표 재검토요함
2	서귀포 초등학교	3/0, 6,677 (교육연구)	서귀동	- 방염관련 제출서류 누락, 방염면적 산출표 제출요함, 간이스프링클러설비 계통도 건물수신기에 연동 표기요함

❍ 서부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	한경농업 협동조합	1/0, 1,501 (창고, 업무)	한경면 신창리	- 유도등설비 설치요함
2	젠하이더웨이 숙박시설	4/1, 1,992 (근린, 숙박)	대정읍 상모리	- 지하1층 펌프 성능시험 시 물이 배수구 방향이 아닌 곳으로 배수가 되어 펌프 침수 우려있음 - 배관 보온재에 간이스프링클러설비 헤드가 감싸져 살수 장애가 발생 - 모든 층 알람밸브실 표지 미부착
3	제주 안전 체험관	3/1, 5,381 (문화및집회)	애월읍 어음리	- 각 층 알람밸브실 표지 부착요함 - 옥내소화전설비 배관 내 공기 제거 요함 - 전층 방화문 폐쇄력 불량으로 조치 요함 - 전층 방화문 도어체크 퓨즈타입으로 설치 되어 있어 다른 방식으로 설치 요함

❍ 동부소방서

연번	건물명	건물구조 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	성산포수산업협동조합 건물	4/1, 5,942.22 (업무, 근생)	성산읍 성산리	- 2, 3층 화장실 옆 헤드 추가 - 1층 화장실 옆 피트공간 방화구획 - 지하1층 계단감지기 추가 설치 - 실내기실 옆 헤드 추가 설치 - 승강기문 방화문 성적서 제출
2	함덕고 전공과 건물	4/0, 2,381.73 (교육연구)	조천읍 신흥리	- 전층 무창층계산서 및 현장 시공된 창호상 세도 제출함 - 창호 내부 벽체 마감 및 창호 외부 설치 구조물 도면에 상세 표기 - 무창층 해당될 경우 옥내소화전설비, 비상 조명등설비 설치 검토
3	주식회사 에스엔 가든	2/1, 3,167.423 (근생, 문화집회)	구좌읍 송당리	- 1층 알람밸브전실 감지기 및 헤드 추가 설치 - 1층 EPS실 헤드 설치 요함 - 1층 알람밸브 전실 감지기 추가 설치 요함 - 2층 서쪽 출입구 방풍실 감지기 및 헤드 추가 설치 요함 - 2층 주방 가스누설경보기 설치 요함

≪2019년도≫

❍ 제주소방서

연번	건물명	건물구조 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	동녘경로당	4/0, 589 (노유자)	화북일동	- 기타 사항 확인표 상 방염물품명 기재, 방염처리 적정여부 및 방염처리 등 후처리 여부 기재 사항에 해당없음 기재 - 소방전기도면 상 지상1층 가스누설경 보기 설치 위치 확인 안됨 등
2	국민연립주택 재건축 정비사업조합건물	15/2, 25,019.25 (공동주택)	노형동	- 연결송수관설비 표지 미설치 - 옥내소화전 함 내 호스 등 미비치 - 스프링클러 헤드 함몰 5개소 - 방화문 밀폐 불량 - 감지기 과도 근접 설치로 헤드 살수 장애
3	브리타니 숙박시설	17/3, 8,799.75 (숙박)	연동	- 전실제연설비 지상13층~지하3층 특별 피난계단 및 비상용승강기 전실출입문 등에 차압측정공 미설치

❍ 서귀포소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	㈜제이 코퍼레이션 건물	11/2, 10,706 (숙박)	강정동	- 소방시설산출표 수량 불일치, 감지기 설치, 완강기 설치위치 확인, - 성능시험조사표 수량 확인
2	㈜우케이 견본주택	1/0, 980 (문화및집회)	서호동	- 유수검지장치실 표지 미부착, 방염물품 사용 확인불가, 내진도면&내진계산서 첨부요함, 송수구 압력표지 미부착
3	아델디앤씨(주) 건물	9/2, 28,572 (숙박)	중문동	- 비상발전기 가동불량, 스프링클러 헤드 차폐판 미설치, 방재실 급기구 위치 부적절, 완강기 지지대 설치 불량, 가스누설경보기 누락
4	조승리 건물	5/1, 1,598 (숙박)	서귀동	- 완공도면과 현장 불일치, 무창층계산서 첨부요함
5	김기관 건물	13/1, 4,465 (업무)	서귀동	- 비상발전기실 급⦁배기 누락, 방화문 도어체크 설치요함, 옥상수조 고정식 사다리 설치, - 비상발전기 가동 시 비상조명등 미점등, - 감지제어반실 방화구획 미비
6	㈜제이피피 건물	4/1, 1,821 (근생, 다세대)	호근동	- 송수구 도면과 불일치, 성능시험조사표 수정요함, 소방시설산출표 수량 불일치
7	유포리아 지식산업센터	10/3, 58,758 (근생, 업무)	서호동	- 스프링클러설비 헤드 화재안전기준 부적합, 방화구획 미비, 방풍실 감지기 설치요함,
8	㈜디자인 주택건설 건물	5/1, 12.302 (공동주택)	법환동	- 성능시험조사표 수정요함, 버팀대 계산서 첨부요함, 소방시설산출표와 수량 불일치
9	서귀포시 노인복지관	4/1, 3,329 (노유자)	동홍동	- 각종 성능시험조사표 재검토 요함 - 방염시공 도면 상 방염부분 표기 - 방염면적 산출표 첨부요함

❍ 서부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	에코 패밀리	4/1, 4,242 (숙박)	한림읍 귀덕리	- 펌프성능시험결과표 상 체절운전시 토출량 및 토출압력 확인요함. - 펌프전동기의 전용/겸용 여부, 토출량 확인 - 펌프 입상관의 직경 및 전용/겸용여부 확인
2	홍순상	3/1, 408 (근린, 주택)	애월읍 고성리	- 단독주택 부분 전 가구 가스누설경보기 설치요함 - 단독주택 부분 전 가구 자동확산소화기 설치요함
3	스마트 테마파크	3/2, 12,992 (근린, 문화및집회)	애월읍 어음리	- 지하2층 유수검지장치실 스프링클러 헤드 추가 설치 요함(살수 장애 우려) - 3층 사무실 완강기 재설치 요함(하강시 로프가 소방대상물과 접촉하여 손상가능성 있음) - 각 부분 방화셔터 보수요함
4	대한토지 신탁	4/1, 11,757.348 (공동주택)	안덕면 화순리	- 지하1층 주차장 스프링클러설비 가지배관의 헤드 행가 미설치(4개소) - 지하1층 주차장 103동 입구 앞 버팀대 시공 도면과 불일치

❍ 동부소방서

연번	건물명	건물구조 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	제주 돌문화 공원 설문대 할망 전시관	2/2, 24,585.42 (문화및집회)	조천읍 고래리	- 지하2층 송공간 감지기 설치 요함 - 지하1층 덕트실 2개소 감지기 설치 요함 - 지하2층 전시홀 시각경보기 추가 설치 요함 - 지하2층 푸드점 입구 스프링클러 반경 미달로 추가 설치 요함
2	박난자 건물	3/0, 449.4 (숙박)	표선면 표선리	- 목재, 합판 등 실내장식물 방염처리 요함

≪2018년도≫

❍ 제주소방서

연번	건물명	건물구조 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	첨단지구 A3블럭 꿈에그린3차 아파트	6/2, 60,081.9 (공동주택)	월평동	- 대피공간 내 개구부 높이 1.2m 초과 및 완강기 사용법 표지 미부착 - 완강기 착지 지점 부적합(1층 옥상) - 비상발전기실 방화구획 미비 - 소방차 전용 주차구역표지 미표시 - 지하주차장 방화문 방화구획 미비 등

❍ 서귀포소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	유수치 건물	5/1, 1,567 (근생)	서귀동	- 완공검사신청서 기재오류, - 지하1층 소방시설평면도 첨부 - 소방시설 설치계획표 수정
2	고운담(1) 건물	4/0, 458 (근생, 다세대)	동홍동	- 도면과 현장 불일치, 1층 K급소화기 설치요함, 완강기 개구부 규격 미달 - 비상경보설비 노출배관시공 화재안전기준에 부적합
3	고운담(2) 건물	4/0, 453 (근생, 다세대)	동홍동	- 도면과 현장 불일치, 비상경보설비 노출배관시공 화재안전기준에 부적합
4	동홍교회	3/1, 1,514 (문화및집회)	동홍동	- 방화구획 미비, 방염미설치, 스프링클러 헤드 누락, 감지기 배선시공 위반 - 비상발전기 소방설비와 미연결
5	서귀포시 제2청사	4/1, 12,278 (업무)	법환동	- 피난기구 제외사유 기재요함 - 스프링클러헤드 반경미달 - 소방시설설치계획표 수량 불일치
6	대미건설 산업 건물	7/1, 7,063 (업무, 공동주택)	서홍동	- 설계계약서 첨부요함, 기계소방도면 원본 첨부요함, 소방시설산출표 수량 불일치
7	오렌지개발주식회사 건물	4/2, 4,860 (숙박)	서호동	- 방염물품사용요함, 소방시설산출표 불일치, 비상전원 성능시험조사표 첨부요함
8	제주혁신도시 행복주택	10/1, 10,048 (공동주택)	서호동	- 감지기 탈락, 스프링클러설비 헤드 누락, - 감지기 배선 마감미비, 비상조명등 평면도 첨부, 비상발전기실 방화구획 미비
9	롯데호텔 제주	7/5, 87,956 (숙박)	색달동	- 각종 성능시험조사표 재검토 요함 - 방염관련 서류 제출요함

❍ 서부, 동부소방서 : 없음.