2024년도 행정사무감사

보건복지안전위원회

행정사무감사 서류제출 요구자료(별책)

(건축허가 및 신고에 따른 소방시설 설계 검토 및 의견내역)

소방안전본부

목  차

Ⅰ. 소방동의 현황

Ⅱ. 소방시설 준공검사 현황

Ⅰ. 소방동의 현황

74. 건축허가 및 신고에 따른 소방시설 설계 검토 및 의견내역

☐ 소방동의 현황

≪2024년도≫

구 분	계	소방동의 대상	소방동의시 보완(의견)후 처리 대상	비 고
계	1,235	979	256
제 주	443	344	99
서귀포	230	176	54
서 부	340	304	36
동 부	222	155	67

≪2023년도≫

구 분	계	소방동의 대상	소방동의시 보완(의견)후 처리 대상	비 고
계	1,830	1,325	505
제 주	581	354	227
서귀포	304	233	71
서 부	472	383	89
동 부	473	355	118

≪2022년도≫

구 분	계	소방동의 대상	소방동의시 보완(의견)후 처리 대상	비 고
계	2,091	1,520	571
제 주	856	564	292
서귀포	324	244	80
서 부	523	458	65
동 부	388	254	134

☐ 추진실적

≪2024년도≫

❍ 제주소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	주식회사위산건설	11/3, 9,570.163 (복합건축물)	외도일동	- 지하층에 설치하는 스프링클러설비를 습식외의 방식으로 설계 요함 - 기계실 소화배관 평면도에 소화수조 유효수량 구분의해 가로·세로·높이 표시 요함 - 감시제어반실 위치표기요함 - 감시제어반실에 방화구획, 급배기 및 비상조명등설비 설계요함
2	주식회사아델	18/4, 17,834.0135 복합건축물 (공동주택, 업무시설, 근린)	연동	- 2층 피난기구 재검토 요함. → 현재 완강기를 이용하여 3층~10층 각 세대에서 2층으로 대피 후 다시 2층에서 완강기 이용 피난층으로 대피하는 구조임. 2층 완강기 이용 시 병목현상 우려가 있어 접이식사다리 등 피난기구 재검토 요함.
3	제주신용협동조합	4/1, 2,995.22 (복합건축물)	아라일동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
4	제주여자상업고등학교	4/0, 12,722.44 (교육연구시설)	건입동	- 비상방송설비 설계 요함
5	송영옥	3/1, 690.66 (업무시설)	노형동	- 시각경보기 설치 개수 일치요함 - 지상2층 근린생활시설 세부 용도 일치 요함
6	지오디엔씨	11/2, 2,440.05 공동주택(아파트등)	외도일동	- 건축 평면도는 지하1층 ~ 지상11층 작성되어 있으나 건축허가 신청서 상(II. 동별 개요, III. 층별 개요)에는 지하 2층, 지상 11층 건물로 기재되어 있음. 확인 요함.
7	한국교직원공제회	9/1, 64,193.85 복합건축물 (숙박, 위락시설)	삼도이동	- 건축허가 신청서 I. 전체 개요의 연면적 합계와 III. 층별 개요의 연면적 합계가 상이함. 확인 요함. - 무창층 판단을 위한 자료 첨부 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
8	최진철	3/1, 541.13 복합건축물 (근린, 단독주택)	오라이동	- 소방시설설계(기계) 계약서 첨부 요함(완료) - 지하1층 임시소방시설 간이피난유도선, 비상조명등, 가스누설경보기 설계요함 - 변경된 건축 설계 계획에 따라 소방시설설계(기계) 건축허가 동의 관련 서류 일체 첨부 요함.
9	일도이동 복합개발사업 공공주택건물	10/2, 17.237.76 복합건축물 (업무, 공동주택)	일도이동	- 비상방송설비 계통도 및 평면도 첨부 요함 - 1층 발전기실 급배기 설비 도면 첨부 요함 - 창호평면도, 일람표 첨부 요함 - 상수도소화용수설비 설계 요함 - 비상조명등 설치 평면도 첨부 요함
10	주식회사정한홀딩스	3/1, 3,098.94 (근생)	용담삼동	- 소방시설의 계통도 재첨부 요함(기계 분야) - 소방시설 층별 평면도 재첨부 요함(기계 분야) - 소방시설의 내진설계 계통도 및 기준층 평면도 재첨부 요함(기계 분야) - 피난기구 설계 요함
11	제주킹스토아(주)	3/0, 2,193.69 (복합건축물)	일도이동	- 소방시설 설치계획표 상 스프링클러 설계 일치 요함 -펌프실(예비펌프가 내연기관 펌프임)에 비상조명등, 급배기설비 설계 요함 - 전기분야 평면도 전체 범례 재작성 바람 - 건축허가 등의 동의요구 서류 첨부 요함
12	강경돈	4/2, 2.932.04 복합건축물 (근린, 연립주택)	월평동	- 임시소방시설 설치계획표상 설치계획 보완(수량 없음)
13	주식회사제주바이오월드	2/0, 1,936.19 복합건축물 (근린, 창고시설)	봉개동	- 완제품 창고 감지기 미설계 - 지상1층 주출입구 위치 표기 요함 - 건축허가 신청서 III. 층별 개요 및 건축개요 수정 요함 → ‘기존 건축물의 층별 개요’와 ‘허가신청서 건축물의 층별 개요’ 층간 건축면적 일치요함 - 세움터 평면도 증축 및 용도변경 부분 표기 요함 - 소방시설설치계획표상 을지(가동) 층별 용도 확인 요함
14	퍼시픽렌터카(주)제주영업소	2/0, 561.15 (근생)	도두이동	- 창호도 재첨부 요함 - 무창층여부 검토 불가 - 소방시설(기계ㆍ전기 분야의 시설을 말한다)의 계통도 첨부 요함 - 소방시설별 층별 평면도 첨부 요함 - 소방시설 설치계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치계획서 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
15	김신우 외 1인	4/0, 582.69 (복합건축물)	아라일동	- 임시소방시설 재설계 요함 - 1층 용도구분 일치 요함
16	동문새마을금고	4/1, 2,182.21 (복합건축물)	이도이동	- 피난기구(완강기) 피난 또는 소화 활동상 유효한 개구부 재설계 요함
17	이희영	4/0, 1,273.44 복합건축물 (근린, 다세대)	내도동	- 주차장 부분 경계구역 설계요함. → 소방설비 간선 계통도상 회로수 변경 요함 - 각 세대에 설계된 피난기구와 관련하여, 각 층별 동일직선상으로 설계됨 → 화재안전(성능,기술)기준에 적합하게 설계요함 (보완완료) - A동, B동 주택부분 가스누설경보차단기 설계요함. → 설치계획표상 3개로 기입됨, 6가구니 6개로 변경
18	차민욱	6/1, 1,826.38 (근생)	외도일동	- 소방펌프실(비상전원)에 급·배기 설계 요함 - 제연설비 설계 요함 - 피난기구(완강기) 피난 또는 소화 활동상 유효한 개구부 재설계 요함 - 임시소방시설 재설계 요함
19	박영금	8/0, 1,389.665 복합건축물 (관광호텔, 근린)	이도이동	- 피난기구(완강기) 피난 또는 소화 활동상 유효한 개구부 재설계 요함 → 피난 또는 소화 활동상 유효한 개구부는 열리는 구조로 할 것 → 개구부 하단이 바닥에서 1.2 m 이상이면 발판 등을 설치 할 것 → 창호도 평면도 및 일람표에 PW1이 피난 또는 소화 활동상 유효한 개구부 인지 확인 요함 - 다른설비와 겸용하여 수조를 설치하는 경우에는 스프링클러 설비의 유효수량을 다른설비와 구분할 수 있게 도면에 표시할 것. - 방화구획도 첨부요함 → 기존부분 소방시설 현재법령 적용하지 아니하고 증축부분만 설계함 → 기존 부분과 증축 부분이 「건축법 시행령」 제46조제1항제2호에 따른 자동방화셔터(이하 “자동방화셔터”라 한다) 또는 같은 영 제64조제1항제1호에 따른 60분+ 방화문(이하 “60분+ 방화문”이라 한다)으로 구획되어 있는 경우에 한하여 특례 적용

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
20	형제개발	11/1, 2,652.25 (공동주택(아파트))	연동	- 지하1층 기계실확대 배관 평면도 수정 요함(소화수조 도면 수정 요함) - 단위세대평면도 소화배관과 내진배관 평면도 파일면 수정 요함 - 지하1층, 지상1층 주차장 유수검지장치 일치 요함 - 비상방송설비 단락보호장치 설계 요함
21	한정훈	5/0, 677.23 복합건축물 (근린, 단독주택)	이도이동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
22	주식회사정한홀딩스	3/0, 11,025.6 (항공기및자동차 관련시설)	용담삼동	- 소방펌프실 위치표기 요함(공작물) - 소방펌프실 방화구획, 급·배기 및 비상조명등설비 설계 요함(공작물) - 소방펌프실 비상방송설비 스피커 설계 요함(공작물) - 경사로에 자동화재탐지설비 회로 추가 요함(공작물) - 상수도 소화용수설비 평면도에 표시 요함(공작물)
23	문명원	1/0, 408.19 창고시설	회천동	- 임시소방시설 비상경보장치 설계요함.
24	한국교직원공제회	9/1, 64,193.85 복합건축물 (숙박, 위락시설)	삼도이동	- 건축허가 신청서 I. 전체 개요의 연면적 합계와 III. 층별 개요의 연면적 합계가 상이함. 확인 요함. - 무창층 판단을 위한 자료 첨부 요함.
25	임명한	3/1, 1,147.17 (복합건축물)	이호일동	- 소방시설을 설계한 기술인력의 기술자격증 사본 일치 요함 - 비상전원(예비펌프[엔진펌프])실 내연기관 펌프 사용으로 인한 급·배기설비 설계 요함 - 간이스프링클러설비 비상전원 또는 비상전원수전설비 도면 설계하거나 예비 펌프 설치 요함 - 옥내소화전설비 송수구, 간이스프링클러설비 송수구 위치 변경 요함 - 3층 건축개요 일치 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
26	하상보	4/1, 454.92 (복합건축물)	노형동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
27	서문공설시장 보수공사	3/1, 4,518.43 판매시설	용담일동	- 피난기구 설계 요함 - 방화구획도 첨부요함 - 실내ㆍ실외 마감재료표 첨부 요함.
28	조계화	3/0, 486.28 (복합건축물)	아라일동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
29	양창조	3/1, 679.65 근린생활시설	오라이동	- 피난기구(완강기)는 안전한 구조로 된 피난 또는 소화 활동상 유효한 개구부로 재설계 요함 → 피난 또는 소화 활동상 유효한 개구부는 열리는 구조로 할 것
30	양원석	2/1, 425.2 (복합건축물)	아라일동	- 소방시설설치계획표 상 자동화재속보설비 및 자동화재탐지설비 수신기 수량으로 설계 요함 - 피난기구(구조대) 피난 또는 소화 활동상 유효한 개구부 재설계 요함 - 임시소방시설 재설계 요함
31	삼양초 그린스마트스쿨 조성사업	4/0, 10,978.92 교육연구시설	삼양이동	- 특정소방대상물 용도 판단을 위해 유치원동 층별 세부 용도 확인 요함. - 옥내소화전 송수구 위치 확인 요함. (소방자동차 진입 동선도 첨부 요) → NFTC 102 2.3.12.1 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 잘 보이는 장소에 설치하고, 화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 않는 장소에 설치할 것 - 각 층의 경보설비 평면도상 수신기와 소방배선 간선의 입상, 입하 표시 요함.
32	이경택	3/1, 641.41 (근생)	봉개동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
33	제주종합건설주식회사	5/0, 845.621 복합건축물 (근린, 다세대주택)	아라이동	- 임시소방시설 설치계획서상 세부사항 기재 요함. (설치 위치, 수량 등) - 건축허가 신청서상 Ⅲ. 층별 개요와 세움터 설계개요 층구분 확인요함. → 다세대주택 부분 층구분 상이
34	주식회사한백유통	2/0, 1,291.2 (창고시설)	오등동	- 옥내소화전설비 설계 요함 – 무창층으로 검토함 - 소방설비 평면도 범례 수정 요함
35	안녕전복주식회사	2/0, 496.8 (복합건축물)	도두일동	- 옥내소화전설비 설계 요함 – 무창층으로 검토함
36	제주특별자치도 (상하수도본부)	2/2, 59,815.8 (자원순환관련시설)	도두이동	- 소방시설설치계획표상, 무선통신보조설비 방식 기재 요함 - 펌프 및 저수조실 소화배관 확대평면도 첨부 요함 - 펌프 및 저수조실이 포함된 평면도 첨부 요함 - 통합배출구 비상경보설비 계통도 및 평면도 첨부 요함 - 비상방송설비 계통도 첨부 요함
37	(주)회강	4/1, 2,321.41 의료시설	노형동	- 건축허가 등의 동의요구 설계도서 첨부요함 → 실내ㆍ실외 마감재료표
38	대기고등학교 고교학점제 교실 증축공사	3/0, 13,167.57 교육연구시설	봉개동	- 학교시설건축승인 신청서상 동별개요의 용도 표기요함. - 학교시설건축승인 신청서와 소방시설설치계획서상 건축주명 일치 요함. - 소방시설 적용을 증축·용도변경 부분만 적용하는 경우, ⌜소방시설 설치 및 관리에 관한 법률⌟ 시행령 제15조 제1항 관련 사항 정리요함 (기존 부분과 증축 부분이 「건축법 시행령」 제46조제1항제2호에 따른 자동방화셔터(이하 “자동방화셔터”라 한다) 또는 같은 영 제64조제1항제1호에 따른 60분+ 방화문(이하 “60분+ 방화문”이라 한다)으로 구획되어 있는 경우에 한하여 특례적용)

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
39	사회적협동조합반디	2/0, 361.66 (노유자시설)	오라삼동	- 소방시설 설계 요함(간이스프링클러설비 등)
40	주식회사선덕	3/0, 428.6 (복합건축물)	이도이동	- 임시소방시설 설치계획서
41	박권병	1/0, 454.57 근린생활시설	연동	- 건축 신고서 전체개요의 연면적(454.57㎡) 과 설계개요 연면적(456.85㎡) 상이 - 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
42	제주시농협협동조합	3/2, 9,872.37 (복합건축물)	오라삼동	- 감시제어반실(지하1층) 비상조명등, 급·배기설비 설계 요함 - 비상발전기실(지하1층) 비상조명등, 급·배기설비 설계 요함 - 소방전기 계통도 및 평면도 등 수정 요함 - 비상방송설비 계통도 및 평면도 첨부 요함 - 비상방송설비 단락보호장치 설계요함
43	주식회사휘	13/4, 9,317.1161 (복합건축물)	연동	- 옥내소화전설비 펌프(소화설비)와 드렌처설비(건축설비)와 분리요함 - 감시제어반실에 급·배기 설계요함 - 비상발전실에 급·배기 설계요함 - 제연설비 설계 요함 - 임시소방시설 재설계 요함
44	제주고 온라인학교	2/0, 26,017.62 교육연구시설	노형동	- 호텔경영실습동(A동) PIT 공간 소방시설 등 설계요함. - 호텔조리실습동(B동) 지하층 도면 및 소방시설 등 설계요함 - 호텔조리실습동(B동) 평면도 첨부요함(건축서류)
45	문예회관 승강기 증축공사	3/1, 7,888.93 문화및집회시설	일도이동	- 경계구역 신설에 따른 소방시설 설계요함. - 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함
46	퍼시픽렌터카(주)제주영업소	2/0, 498.4 (근생)	도두이동	- 소방시설(기계ㆍ전기 분야의 시설을 말한다)의 계통도 첨부 요함 - 소방시설별 층별 평면도 첨부 요함 - 소방시설 설치계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치계획서 첨부 요함 - 「소방시설공사업법」 제4조제1항에 따라 등록한 소방시설설계업등록증과 소방시설을 설계한 기술인력의 기술자격증 사본 첨부 요

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
47	제주교도소 수용동 증축공사	3/1, 17,522.71 교정 및 군사시설	오라이동	- 임시소방시설 설치계획서에 설치 위치, 수량 표기 요함. - 지하1층 각 실 용도 표기 요함. 기계실 윗 공간 PIT라고만 표기됨. - 비상조명등설비 평면도상 소방설비의 비상조명등임을 확인요함. → 비상조명등의 화재안전기준에 따라 설계 할 것(도면에 비상조명등임을 표기) - 지하1층소화배관평면도에 피트공간을 각각 명확히 표기하고 소방시설 설치 제외 근거 명시할 것. ※ 제외근거 - 점검구가 가로 1㎡ 미만의 크기에 60분방화문 이상의 재질로 4곳 이상의 볼트조임 구조인 경우
48	송영옥	3/1, 690.66 복합건축물 (근린, 단독주택)	노형동	- 지하층 소방시설 설계도서 첨부요함.
49	(주)우석홀딩스	4/1, 19,879.5618 (공동주택)	오라이동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
50	고성철 외 1인	4/0, 599.83 (복합건축물)	아라일동	- 피난기구(완강기) 개구부 하단이 바닥에서 1.2 m 이상에 해당하여 발판 등을 설치 등을 설치할 것
51	양샤오밍	3/1, 978.92 (복합건축물)	연동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
52	㈜케이에스인터네셔널	3/0, 987 (창고시설)	오라이동	- 소방시설 설계 및 기타 사항의 동의요구 서류 첨부 요함 - 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
53	주식회사다인씨앤디	2/1, 4,712.83 (복합건축물)	용담삼동	- 감시제어반실 급·배기 설비 설계 요함 - 펌프실(예비펌프가 내연기관) 급·배기 설비 설계 요함 - 옥내소화전설비 예비펌프 설계 요함. - 유수검지장치실에 출입문 설계요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
54	문예회관 승강기 증축공사	3/1, 7,888.93 문화및집회시설	일도이동	- 증축부분만 소방시설 설계됨. → 기존 부분을 포함하여 전체에 대하여 소방시설을 설계하거나 증축 부분만 설계시(특례 적용)도면에 관련 근거 기입 및 관련 자료 첨부 요함.
55	㈜뉴젠팜	5/1, 6,835.15 (공장)	영평동	- 비상발전기실(비상전원)에 방화구획, 급·배기 및 비상조명등설비, 비상방송설비 스피커 설계요함 - 소방펌프실 위치 표시 요함 - 소방시설(전기 분야의 시설을 말한다)의 계통도 첨부 요함 - 소방시설별 층별 평면도 범례 설계 요함(전기분야) - 옥외 소화배관 평면도 재첨부 요함
56	주식회사원푸드원	2/1, 543.56 근린생활시설	용담일동	- 소방시설 전기 임시소방시설 설계요함 (비상경보장치, 방화포)
57	임명한	3/1, 1,147.17 (복합건축물)	이호일동	- 내진설비 평면도 첨부 요함
58	대한예수교장로회제주노회유지재단	2/0, 419.46 종교시설	영평동	- 소방시설 설치계획표 상 건축개요와 연면적 상이 - 건축도면 단면도, 입면도, 평면도 각 도면간 파일 분리요함(층간, 도면간) 예시)1층 평면도, 정면도, 우측면도 - 창호도 첨부요함
59	유한회사제주종합식품	3/1, 6,084.26 복합건축물 (근린, 창고시설)	봉개동	- 임시소방시설 층별 설치 명세 확인 요함. - 층별 간이소화장치 설치 요함. - 층축부분 각 서류간 창고용도 일치요함(지상1층소방간선평면도, 지상1층방송간선평면도 등 냉동창고로 표기됨). - 소화배관평면도상 폐쇄형간이스프링클러 확인요함.
60	㈜다온종합건설	3/1, 474.86 복합건축물 (근린, 단독주택)	해안동	- 층별 소방설비평면도상 범례에 소방시설 설치 명세(명칭, 수량) 등 표기 요함 - 소화활동설비 다항2번 : 소방시설 명칭으로 표기 요함 - 주방 열원(LPG,LNG 또는 전기) 표기 요함 - 도면상 완강기 없음

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
61	엠제이주식회사	2/0, 2,897.44 (공장)	아라일동	- 주건축물 제3동, 제4동이 무창층에 해당하여 옥내소화전설비, 비상조명등 설계 요함 - 임시소방시설 설치계획서 설계 요함
62	주식회사위산건설	12/2, 9,713.53 (복합건축물)	외도일동	- 비상방송설비 계통도 첨부 요함 - 피난기구(완강기) 피난 또는 소화 활동상 유효한 개구부 재설계 요함 - 특별피난계단의 계단실 제연설비 설계 요함
63	신영부동산신탁㈜ (오등봉공원1단지)	15/3, 143,538.95 (공동주택(아파트))	오라이동	- 소방시설설치 계획표 상 자동화재속보설비 개수로 설계 요함 - (1단지) 동 소화배관 평면도(129MB) 재첨부 요함 - (1단지) 소방전기설비 평면도(79MB) 재첨부 요함 - “감시제어반실” 위치 표시 요함 - “감시제어반실” 방화구획, 급·배기 및 비상조명등설비 설계 요함
64	신영부동산신탁㈜ (오등봉공원2단지)	15/2, 145,975.04 (공동주택(아파트))	오라이동	- “감시제어반” 위치 표시 요함 - “감시제어반” 방화구획, 급·배기 및 비상조명등설비 설계 요함 - “소방펌프실” 위치 표시 요함 - 옥내소화전설비용 및 스프링클러소화설비용 수조 위치 표시 요함 - “비상발전기실(소방설비용 비상전원)” 위치 표시 요함
65	주식회사에스엠솔라텍	3/0, 936.84 (근생)	용담삼동	- 창호도 재첨부 요함.(무창층 여부 확인 불가) - 피난기구 설계 요함
66	한국에너지종합기술주식회사	4/1, 1,437.25 복합건축물 (근린, 단독주택)	아라이동	- 소방시설 설계도서 미첨부 - 간이스프링클러설비 비상전원 또는 비상전원수전설비 도면 설계하거나 예비 펌프 설치 요함 - 4층소화배관 평면도 범례 헤드 설치개수와 소방시설설치계획서 헤드 설치개수 상이 - 각 층 소화배관평면도 헤드 범례에 하향식 기입 요함.(상향식만 기입됨) - 1층 주차장 소화배관평면도에 알람밸브로 설계됨.
67	박시현	2/0, 615.39 (근생)	이호일동	- 전층 자동화재탐지설비 설계 요함(1층 제조업소 부분 미설계 됨) - 자동화재탐지설비 경계구역 수정 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
68	고영호	2/1, 503.64 복합건축물 (근린, 단독주택)	회천동	- 임시소방시설 설치 계획서상 설치 위치, 종류 등 세부사항 표기 할 것 - 지하1층 연결살수설비 헤드 위치 수평거리 표시할 것
69	동회천마을회	4/0, 788.36 복합건축물 (근린, 단독주택)	회천동	- 임시소방시설 비상경보장치 개정됨. → 현 건설현장의 화재안전기술기준에 따를 것. - 필로티 주차장 소방시설 설계안됨. - 소방시설 각 층 설계평면도에 범례 주기 요함(소방시설 종류 및 수량 등 기입) - 1층 소화기 표기 누락 - 피난기구(완강기)는 안전한 구조로 된 피난 또는 소화 활동상 유효한 개구부로 설계요함.
70	서회천마을회	2/0, 465.75 (복합건축물)	회천동	- 1층 발신기수 일치 요함 - 임시소방시설 설치계획서 수정 요함
71	장경이	4/1, 2,607.01 복합건축물 (근린, 창고시설)	용담삼동	- 소방시설설치계획표 층별 용도와 건축허가신청서 층별 용도 상이 - 소방시설설치계획표 연면적 상이 - 층별평면도와 소방시설 설계도서 평면도 상이 - 1층 창고시설 소방시설 미설계 - 허가변경 부분 소방시설 설계요함.
72	주식회사케이제이홀딩스	12/1, 7,734.78 복합건축물 (근린, 위락시설)	연동	- 소방시설 설치계획표상 프리액션밸브, 감지기 합계 불일치 - 각층 비상등설비 평면도에 비상조명등임을 주기요함. 소방시설설치계획표에 비상조명등(소방설비) 기입요함. - 9층 스프링클러설비 평면도 R1700부분 규약배관 구경 확인요함(40mm 급수관의 구경은 헤드 수 5개까지 인정) - 창호도 변경에 따라 무창층 계산서 수정 요함. - 비상전원(비상발전기) 설치장소 기입(설계) 요함. → 방화구획, 비상조명등, 급배기 여부, 비상발전기 용량계산서 첨부
73	주식회사하영올래	3/1, 1,833.78 (복합건축물)	화북이동	- 간이스프링클러설비 재설계 요함
74	제갈옥숙	3/1, 994.13 (복합건축물)	오라이동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
75	주식회사대주환경자원	1/0, 480 자원순환관련시설	화북이동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
76	연동 경로당 증축 (연동노인회관)	2/0, 486.71 (노유자시설)	연동	- 1층 창호도 전체 설계 요함 – 무창층 여부 확인 불가 - 방화구획 및 창호도 재첨부 요함 - 60분+ 방화문으로 표현 요함
77	주식회사커넥트클리닉	3/1, 1,461.67 (근생)	연동	- 소화수조 재설계 요함 - 펌프실에 비상조명등 설계 요함 - 피난기구 일치 요함 - 소방시설의 내진설계 계통도 첨부 요함 - 임시소방시설 재설계 요함
78	통계교육원 제주수련원 대수선	3/1, 1,028.64 업무시설	이도이동	- 엘리베이터 승강로 경계구역 증설에 따라 건축허가 등의 동의요구 서류 일체 첨부요함. - 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
79	윤태원	2/0, 772.95 (근생)	용담이동	- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 시행령 [별표4]에 따른 소방시설 설계 요함 - 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
80	박홍기	4/1, 418.57 (복합건축물)	오라삼동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
81	성경숙 외 1인	5/0, 2,405.92 (복합건축물)	화북이동	- 1층이 무창층에 해당하여 비상조명등 설계 요함 - 소방시설 설치계획표 수정 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
82	사회복지법인삼다	4/1, 3,268.61 노유자시설	월평동	- 구조대 피난기구 적응성 확인요함 피난기구의화재안전기술기준(NFTC 301) 2.1.1 피난기구는 표 2.1.1에 따라 특정소방대상물의 설치장소별로 그에 적응하는 종류의 것으로 설치해야 한다. - 증축 면적 확인 요함. → 허가신청서상 Ⅲ. 층별 개요 의 면적 상이(171.11㎡) - 증축부분만 소방시설 설계됨. → 기존 부분을 포함하여 전체에 대하여 소방시설을 설계하거나 증축 부분만 설계시(특례 적용)도면에 관련 근거 기입 및 관련 자료 첨부 요함.
83	(주)케이에스인터네셔널	4/0, 17,744.03 (근생)	오라이동	- 지상 2, 3층이 무창층에 해당하여 제연설비, 비상조명등 설계 요함 - 3층 근린생활시설(사무소) 완강기(피난기구) 설치 위치 일치 요함 - 4층 근린생활시설(사무소) 완강기(피난기구) 설치 위치 일치 요함
84	홍은혜 외 1인	4/1, 1,895.01 (근생)	도남동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
85	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업	2/1, 2,219.14 (업무시설)	추자면	- 자동화재탐지설비 경계구역 표시 요함 - 비상조명등 설계 요함 - 옥내소화전설비의 펌프실에 비상조명등 설계 요함 - 연결살수설비 설계 요함 - 소방시설 설치계획표에 청정소화기 이름 수정 요함
86	제주대학교	3/1, 344,686.018 (교육연구시설)	아라일동	- 소방시설(기계ㆍ전기 분야의 시설을 말한다)의 계통도 첨부 요함 - 소방시설별 층별 평면도 첨부 요함 - 소방시설 설치계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치계획서 첨부 요함 - 「소방시설공사업법」 제4조제1항에 따라 등록한 소방시설설계업등록증과 소방시설을 설계한 기술인력의 기술자격증 사본 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
87	주식회사쏘카	3/1, 2,461.65 근린생활시설	도두이동	- 임시소방시설 휴대용확성기 삭제됨, 개정법령에 따라 비상경보장치 설계 요함 - 임시소방시설 설치 유무가 아니라 설치 위치(층), 수량 설계요함. - 주차빌딩 2층 평면도 파일 깨짐. 재업로드 요함. - 주차빌딩은 특정소방대상물(소방시설법 시행령 별표2)이므로 소방동의 대상임, 소방시설등은 법정설비로 소방시설법에 근거하여 소방시설을 설치해야함.(자진설비X) → 무창층에 해당할 경우 비상조명등(바닥면적 450㎡이상) 설계요함, → 연면적 3,500㎡ 이상인 것은 비상방송설비 설치대상 - 무창층 요건(소방시설법 시행령 제2조 무창층 참고) → 본관동 무창층에 해당할 경우 소방시설 재설계 요함.
88	주식회사원푸드원	3/1, 683.74 복합건축물 (근린, 창고시설)	용담일동	- 지하1층 소방시설 설계도면 첨부 요함. - 소방시설 설치계획서상 지하1층과 1층 구분하여 작성요함. - 1층 추차장, 와인바 대기실 감지기 설계 요함(제외 시 근거 기입요함)
89	이용호	2/1, 2,041.65 (복합건축물)	도련일동	- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 시행령 [별표4]에 따른 소방시설 설계 요함 - 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
90	주식회사제주바이오월드	2/0, 1,936.19 복합건축물 (근린, 창고시설)	봉개동	- 세움터상 건축개요 첨부요함. - 건축허가 신청서 제1동 증축, 용도변경 부분 용도 확인요함. - 소방시설설치계획표상 변경 부분 용도 일치 요함. - 소방시설 설계도면 용도 일치 요함
91	케이비부동산신탁㈜	15/4, 155,426.76 (공동주택(아파트))	건입동	- 감시제어반실 방화구획 설치 요함 - 감시제어반실 비상조명등 설치 요함 - 감시제어반실 급·배기여부 설치 요함 - 감시제어반실 비상방송설비 앰프 및 스피커 설치 요함 - 감시제어반실 무선통신보조설비 안테나 설치 요함
92	주식회사에스엠솔라텍	3/0, 936.84 (근생)	용담삼동	- 창호도 재첨부 요함.(무창층 여부 확인 불가) - 피난기구 설계 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
93	소은주	2/0. 554.87 근린생활시설	노형동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
94	김재락 외 1인	3/0, 448.25 (복합건축물)	내도동	- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 시행령 [별표4]에 따른 소방시설 설계 요함 - 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
95	㈜아뜨네	10/2, 7,734.78 복합건축물 (근린, 공동주택)	이도이동	- 제연설비 과압방지장치 및 유입공기 배출(배기) 확인 불가 - 방화셔터 인근 방화문 유도등 설계 요함. - 각층 피난사다리 설계 도면에 표기 요함. - 피난기구(완강기)는 피난장애가 발생하지 않도록 하기 위하여 피난기구를 설치하는 개구부는 동일 직선상이 아닌 위치에 있을 것. (공동주택 화재안전기술기준 2.9.1.2) - 소방시설설치계표 갑지 상 공기안전매트 설치 계획이나 설치 장소 및 을지 상 표기 안됨 - 각층 스프링클러설비 평면도 첨부 요함.
96	장해식	2/0, 617.2 근린생활시설	도남동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
97	제주학생문화원 주차타워 증축공사	3/0, 17,315.65 (교육연구시설)	이도이동	- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 시행령 [별표4]에 따른 소방시설 설계 요함 - 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
98	안철훈	2/1, 1,996.55 (운동시설)	연동	- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 시행령 [별표4]에 따른 소방시설 설계 요함 – 옥내소화전설비, 스프링클러설비 등 - 소방시설(기계 분야)의 계통도(시설별 계산서를 포함한다) 첨부 요함 - 소방시설별 층별 평면도(기계 분야) 첨부 요함 - 소방시설의 내진설계 계통도 및 기준층 평면도(내진 시방서 및 계산서 등 세부 내용이 포함된 상세 설계도면은 제외한다) - 소방시설 설치계획표(기계 분야)
99	민홍자	2/0, 1,516.45 (복합건축물)	오라삼동	- 주건축물 주1동 창호도 수정 요함 – 무창층 여부 검토 불가 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 첨부 요함 – 무창층 여부 검토 불가

❍ 서귀포소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	㈜세레네휴티피티 건물	2/1, 247.88 (단독주택)	토평동	- 지상2층 소방관진입창 설계 요함 → 창호일람표에 창호구조를 ‘00mm+00mm+00mm’형식으로 표기요함
2	㈜비와이앤블랙야크 건물	2/1, 9,327.19 (복합건축물, 숙박시설)	색달동	- 수영장 기계실동 자동화재탐지설비 감지기 및 유도등 등 소방시설 설계 요함 소방시설설치계획표 상 301~310동 2층 발신기 수량 추가 요함 웰컴센터동 무창층 여부를 확인 할 수 있는 창호도 및 창호일람표 첨부 요함
3	베케영농조합법인 건물	2/1, 862.89 (복합건축물)	신효동	-허가사항변경에 따른 설계도서 첨부요함
4	정규혁 외 1인 건물	3/1, 358.26 (복합건축물)	색달동	-소방관진입창 위치 재검토 요함
5	서귀포동부신용협동조합 건물	5/1, 1,323.53 (근린생활시설)	동홍동	-자동화재탐지설비 간선계동도 상 5층 소방시설 표기 미비 -소방전기 유도등설비 평면도(2,3,4층) 직통계단 출입구에 거실통로유도등 설치 -1층부터 5층까지 직통계단에 설치된 방화문은 평상시 개방, 화재발생시 자동으로 폐쇄되는 구조 → 자동화재탐지설비 평면도 및 유도등 평면도를 건축 평면도와 일치 →자동화재탐지설비 평면도(1층~5층) 직통 계단의 방화문이 감지기의 작동과 연동하여 폐쇄되도록 도식화 -직통계단 1개소 추가 설치 -2~4층 소방관 진입창 3중 유리로 설계됨 →이중유리 24mm 이하로 수정
6	김재영건물	4/0, 721.15 (노유자시설, 단독주택)	중문동	-건축허가 신청서 상 연면적 753.4㎡로 표기됨 → 721.15㎡로 변경 요함 -지상1층 노인복지시설 부분(197.97㎡) 간이스프링클러설비 및 자동화재탐지설비 설계 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
7	야자수영농조합법인 건물	1/0, 774.92 (근린생활시설)	하예동	-조경계획도 상 주2동은 창호가 있는 방향으로 소방차량 접근이 불가능하여 무창층에 해당함 →무창층 바닥면적 300㎡이상으로 옥내소화전설비, 비상조명등 설비 설계요함 -주1동 창호도 및 창호일람표 미첨부 -건축, 소방도면 일치 요함 -주2동 건물 내부에서 방풍실 방면 출입구 일반 평면 유도등 설계 상태 →입체형 유도등 변경 또는 피난구유도등(수직)추가 설계 요함 -임시소방시설 방화포 설계요함
8	문영림건물	2/0, 148.55 (복합건축물)	서귀동	-지상2층 여관 부분 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 휴대용비상조명등 설계요함 -소방시설설계도서 미첨부
9	동홍동 주차장 건물	2/0, 2,049.01 (복합건축물)	동홍동	-증축부분 외의 기존부분(공공도서관) 소방시설 설계 요함 →증축부분과 기존부분이 방화구획 되어있지 않아 기존부분을 포함하여 전체 면적에 대해 복합건축물로 소방시설 설계요함 -지상 1층 기존(공공도서관)부분 자동화재탐지설비 및 유도등 설비 설계 요함
10	㈜비스타디앤씨	3/1, 3,492.77 (복합건축물)	서귀동	-소방시설(전기)설계도면 첨부 -지상2층 창호평면도 및 창호일람표 첨부
11	㈜카름	3/2, 5,510.46 (근린생활시설)	토평동	-소방시설 설치계획표 건축개요와 상이 →일치요함 -전층 비상조명등 설계 요함 -소방용수설비 설계요함 -지하1층 거실 제연설비 설계 요함 -비상발전기실 표기 및 비상발전기실 다른 부분과 방화구획 요함
12	강승원건물	7/1, 7,816.10 (복합건축물)	서귀동	-증축부분 소방시설 설계요함 -1층 기존 부분에 대한 기존 소방시설 평면도 첨부 -소방시설 설계도면 및 서류 첨부

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
13	야자수영농조합법인 건물	1/0, 774.92 (근린생활시설)	하예동	-조경계획도 상 주2동 소매점 동은 창호가 있는 방향으로 소방차량 접근 불가(무창층에 해당) →무창층 바닥면적 300㎡이상으로 옥내소화전 설비 요함 →무창층 바닥면적 450㎡ 이상으로 비상조명등설비 설계요함 -주1동 창호도 및 창호일람표 미첨부 -건축도면과 소방도면 불일치 →일치요함 -주2동 건물 내부에서 방풍실 방면 출입구 일반 평면 유도등 설계 상태 →입체형 유도등으로 변경 또는 피난구유도등(수직) 추가 설계 요함 -소방시설설치계획표 갑지, 을지에 건축물 현황 수정 요함
14	고창범 외 1인 건물	3/1, 713.37 (복합건축물, 근린생활시설)	서귀동	-주1동 비상경보설비 미설계
15	오춘경 건물	1/0, 396.94 (창고시설)	상효동	증축동 창호도 및 창호일람표 첨부요함 대지 남측 소방차량 진입로 4M 이상 미확보
16	동홍동 주차장	2/0, 2,131.39 (복합건축물)	동홍동	-지상 2층 옥내소화진설비 내진설계 도면 첨부요함
17	김향연 건물	2/1, 1,566.89 (복합건축물, 단독주택)	호근동	-창호도 및 창호일람표 미첨부 -건축개요와 소방시설 설치계획표 상 동별, 층별 면적 상이 →수정요함 -소방시설설치계획표 상 106동 단독경보형감지기로 표기 → 연동형 단독경보형감지기로 표기요함 -임시소방시설설치계획표의 수량 미표기
18	상효동 산2-9 외 1필지 건물	1/1, 2,011.15 (복합건축물)	상효동	-소방시설(비상경보설비 등)설계 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
19	도순초 그린스마트 스쿨	2/0, 4,643.87 (교육연구시설)	도순동	-열린도서관 2층과 1층(기존 1층)포함 방화구획 미비 -증축 부분 1~2층 계단 및 1,2층간 방화구획 미비 -열린도서관 내(1,2층) 시각경보기 설치
20	손현이 건물	8/1, 1,988.24 (복합건축물)	서귀동	-소방 기계분야 소방시설업 등록수첩 미첨부 -지상1층 필로티 주차장과 건물 출입구 방화구획 미비 -소방시설 전기도면 및 관련서류 미첨부 -드렌처설비 소화수조와 겸용 사용 →드렌처설비의 흡수배관을 소방시설 흡수배관 위치보다 높게 설계 -드렌처설비 내진설비 안됨 → 드렌처설비 내진설계 또는 별도 수조로 설계
21	주말씀교회 건물	3/1, 835.23 (복합건축물)	하효동	-소방시설 도면 등 관련서류 미첨부
22	김제국 건물	1/1, 324.1 (근린생활시설)	호근동	-지상1층 외부계단 축광식 피난유도선 설계 -창호일람표의 복층유리 두께 확인 불가 -지하 1층 직통계단 앞 일반 피난구유도등 설계
23	추경주 건물	2/0, 4,967.87 (창고시설)	강정동	건축물 전기 배전반 및 분전반 내 자동소화장치 미설치 소방전기 지상1층 거실통로유도등 크기 미표기 옥내소화전 비상전원 미설치 공기흡입형감지기 시방서 미첨부 지상1층 방화구획 완화한 부분에 화재안전기준에 맞는 스프링클러설비 설계요함
24	김남호 건물	3/1, 1,154.25 (근린생활시설)	토평동	-옥내소화전 미설계 -소방관진입창 입면도 미표기 -지상1층 및 지상2층 창호, 지상3창 창호 대지경계선 1.5m 이내 위치 →방화유리창으로 설계 요함
25	SONGHUA건물	4/1, 949.77 (복합건축물)	강정동	-소방시설 설계도면 및 관련서류 미첨부

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
26	온새미영농조합법인 건물	1/1, 804.92 (창고시설)	신효동	-소방시설 설계도면 및 관련서류 미첨부
27	㈜태형종합건설 건물	1/0, 1,320 (창고시설)	상효동	-소방시설 설계 관련 서류 미첨부
28	김유환 건물	1/0, 492.04 (창고시설)	영남동	-소방시설 설계도면 및 관련서류 미첨부 -창호도 및 창호일람표 미첨부
29	백홍배 건물	5/0, 789.96 (복합건축물)	동홍동	-증축부분 자동화재탐지설비 등 소방시설 설계도면 첨부 요함 -소방시설 설계 관련서류 첨부 요함
30	㈜한국아르브뤼아웃사이더아트협회 건물	2/1, 990.79 (문화 및 집회시설)	영남동	-소화펌프 내진스토퍼 계산서 및 내진상세도 미첨부 -할로겐화합물소화설비 설계프로그램 인증서 및 방호구역별 계산서 미첨부 -할로겐호합물소화설비 자동기동방식은 자동화재탐지설비 감지기와 연동하여 작동되도록 설계요함 -소방기계 평면도 할로겐화합물소화설비 수동식 기동장치, 방출표시등, 사이렌 미표기 -할로겐화합물소화설비가 설치된 수장고 출입문은 소화약제 방출 전 자동으로 폐쇄될 수 욌도록 설계 요함
31	색달동 산6 건물	3/0, 11,574.68 (자원순환관련시설)	색달동	-소방시설 설치계획표 미첨부
32	정재원 건물	2/0, 512 (근린생활시설, 복합건축물)	토평동	가동 창호도 및 창호일람표 미첨부

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
33	영농조합법인서귀포 한라 건물	2/0, 6,240.72 (창고시설)	상효동	-증축동 소화기구, 비상경보설비, 유도등 등 소방시설 설계도서 미첨부 -소방시설 설계 관련 서류 미첨부
34	㈜안정개발	2/0, 730.79 (복합건축물)	토평동	-상수도소화용수설비 미설계 -제2동 지상1층 소방도면 수신기 미표기 -제2동 수직형 또는 입체형 유도등 미설계 -제1동 소화기구, 유도표지 미설계
35	최연두 외 1인 건물	1/0, 1,329.84 (창고시설)	토평동	-소방시설설계업등록증, 등록수첩, 기술인력 자격증 사본 미첨부 -입체형유도등의 크기 확인 불가 -소방도면에 창고시설 배전반 또는 분전반의 위치 미표기 및 자동소화장치등 미설계
36	추경주 건물	2/0, 2,494.43 (창고시설)	강정동	-소방시설 설치계획표 상 드렌처설비 미표기 -옥내소화전 비상전원 미설치 -스프링클러헤드 라지드롭형 스프링클러헤드로 설계요함 -스프링클러헤드 수평거리 2.1m이하로 설계요함 -지상1층과 지상2층 층간 방화구획 미비
37	동홍동 1530 외 20필지 건물	4/2, 46,722.97 (의료시설)	동홍동	-비상방송설비 및 비상조명등 도면 첨부요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 -지하1층 제연설비 1개 구역으로 설정됨 →거실과 복도를 각각 제연구역으로 설계 -제연설비 계통도 첨부 요함 -지상1,2층 무창층 계산서 첨부요함
38	토평동 1995	2/1, 2,097.87 (노유자시설)	토평동	-지상1,2층 무창층에 해당함에 따라 거실제연설비 설계 요함 -가스누설경보기 설계 요함 -자동화재속보설비 설계 요함 -노유자시설 거실 부분 조기반응형 헤드 도면에 표기 -소방설기계획표 갑지에 자동소화장치, 시각경보기 표기 요함
39	영농조합법인서귀포 한라건물	2/0, 6,240.72 (창고시설)	상효동	-증축동 창고시설 내 소형(피난구,통로) 유도등 설계 → 대형유도등 설계 요함 -소방도면에 창고시설 배전반 또는 분전반의 위치 표기 및 자동소화장치 또는 소공간용 소화용구 설계 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
40	㈜청광제주건물	1/1, 3,658.83 (복합건축물)	색달동	-주1동 지하1층 거실 제연설비 설계요함 -주1동 지하1층 간이SP와 연결살수설비로 구분되어 설계됨 →지하1층 전체를 스프링클러로 설계 요함 -주1동 지하1층 기계실,화장실,계단 부분 옥내소화전 반경 미포함 -방화구획도 첨부 요함 -주1동 지하1층 피트 내 소방시설 미비
41	손종탁 건물	2/0, 655.66 (근린생활시설)	서홍동	지상1층 무창층 여부 확인 불가 →소방차량진입 동선도 및 부서공간 위치도 첨부 요함 소방관진입창 설계 요함
42	이병순 외 1인 건물	2/0, 491.70 (창고시설)	토평동	-소화기구,비상경보설비, 유도등 등 소방시설 설계도서 미첨부 -소방시설 설계 관련 서류 미첨부 -소방차량 진입동선도 미첨부 -현재 설계되어있는 내풍압셔터 정전 시 수동 개폐 가능여부 확인 불가
43	㈜제이모양 건물	1/0, 994.71 (근린생활시설)	토평동	-허가사항변경에 따른 소방시설 설계도서 미첨부 -소방시설 설계 관련 서류 미첨부 -창호일람표상 유리종류 확인 불가 -창호일람표 도면 NOTE부분에 방풍실 하단유리 외부에 방탄필름 부착 주기됨
44	이용희 건물	2/0, 409.93 (근린생활시설)	호근동	-허가사항변경에 따른 소방시설 설계도면 첨부요함 -소방시설 설계관련 서류 첨부 요함 -건축 허가 신청서 상 허가사항변경 전 층별면적 기입상태 → 변경 요함
45	서귀동 758-2 건물	3/0, 3923.13 (교육연구시설)	서귀동	-소방시설 설치계획표 수정 -전층 스프링클러설비, 비상조명등 설비 설치요함 -3층 피난기구 개구부 소방관 진입창 외 다른 개구부 설치 요함 -계단실은 건축물의 다른 부분과 방화구획 요함 -2층계단 방화셔터 인근 3m 내 방화문 설치 요함
46	토평동 1724건물	1/1, 1,200.32 (업무시설)	토평동	-소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 소방전기 부분 누락 -지상1층 방화구획 관통부(장비반입구)존재 →방화구획 관통부에 개방형스프링클러설비 또는 드렌처설비 설계 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
47	최금정 건물	4/0, 4,578.21 (연립주택)	토평동	-소방시설 설치계획표 첨부 요함
48	의정영농조합법인 건물	1/0, 767.86 (창고시설)	하효동	-창호도 및 창호일람표 첨부요함 -창고시설 배전반 또는 분전반에 자동소화장치 설계 -창고시설 내 기존 소형 피난구 유도등 설치 상태 →대형 유도등 설계 요함
49	하효동 999-3	3/0, 779.71 (문화 및 집회시설)	하효동	지하PIT 소방시설 미설계 EPS실 “소공간 소화장치” 정확한 명칭 기재 요함 1층 및 2층 천장과 반자의 거리 1M 이상 →천장 및 반자 사이 스프링클러헤드 설계 요함
50	양용규 건물	2/1, 803.83 (창고시설)	동홍동	-건축물 설계도서, 소방시설 설계도면 및 동의 서류 미비 →창호도 및 무창층 계산서 첨부 요함
51	박규옥 건물	4/1, 726.39 (복합건축물)	서귀동	-지하1층 소방전기 평면도 건축평면도의 구조와 일치 요함 -지상1층 ~ 지상 3층 남측 창호 일반유리창으로 설계됨 →방화유리창으로 설계 요함 -전층 드렌처설비 화재감지기: 창호를 벗어난 위치에 설계됨
52	야자수영농조합법인 건물	1/0, 1,023.61 (창고시설, 근린생활시설)	강정동	-건축물 설계도서, 소방시설 설계도면 및 동의 서류 미비 →건축 허가신청서와 건축물 설계도서 불일치 →소방시설 설계도서 미첨부
53	㈜승미주택	8/1, 15,305.68 (공동주택)	서홍동	-소방시설설치계획표의 건축현황과 건축서류 불일치 -소방시설 평면도 건축평면도와 불일치 -창호도 첨부 요함
54	㈜투웰브이즈원	2/0, 1,989.64 (근린생활시설)	색달동	-A3동 간이스프링클러 설계 요함 -소방시설 설치계획표 상 층별 바담견적 건축허가 신청 면적과 상이→일치요함 -임시소방시설 설치계획서 상 비상경보장치 중 휴대용확성기 계획됨 →임시소방시설 휴대용확성기 사용 불가, 다른 설비로 교체 요함

❍ 서부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	대정오일시장 건물	1/0 8,883.96 전통시장	대정읍 하모리	- 건축관련 설계도(건축개요, 평면도) 누락 - 소방시설 설계도, 소방관련 서류(자격증, 계약서 등) 누락 - 소방관련 제반서류(설계업 등록증, 설치계획표 등) 첨부 요함. - 옥내소화전 반경미달(공연장) 검토 요함 - 화재알림설비 설치 검토 요함
2	제주어류 양식수산업협동조합 건물	2/1 5,347.3 공장	한림읍 금악리	- 지붕 및 외벽 재질표기 실내재료마감표 도면 첨부요함 , - 방화구회도 도면 첨부요함
3	반려동물 복지문화 센터 건물	1/1 999.59 복합건축물	애월읍 어음리	- 소방시설 설계도, 소방관련 서류(자격증, 계약서 등) 첨부 요함
4	㈜세이프코리아 건물	4/1 1,855.51 교육연구시설	애월읍 하귀2리	- 무창층 관련 상세 계산서 및 도면 누락 - 소방관 진입창 도면 표기 요함 - 소방(전기) 도면 평면도 오류 (평면도상 소방시설만 표기됨) - 옥내소화전, 스프링클러설비 송수구 분리 요함 - 옥탑층 계단앞 전실 소방시설 추가 요함
5	김효진 건물	4/0 879.49 복합건축물	애월읍 하귀1리	- 소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부요함
6	㈜제주도다 건물	4/1 2,608.66 복합건축물	애월읍 장전리	- A동 1층 직통계단에서 지상으로 바로 대피할수 있도록 방화구획 재검토요함 - A동 2~3층 소매점 계단쪽 방화문 피난방향으로 열리도록 수정요함 - 소방관 진입창 표기 누락 - 각동 무창층 상세 계산서, 도면 첨부요함 - 소화수조 구조 계산서 누락.
7	㈜유리의 성 증축	3/0 1,499.46 문화 및 집회시설	한경면 저지리	- 소방차량 진입동선 첨부요함(최소폭 4m이상) - 무창층 상세계산서 및 도면 첨부요함 - 각동 용도 문화 및 집회시설로써 스프링클러설비 설치 검토요함 - C동 3층 피난기구 설치요함 - C,E동 용도별(전시장) 유도등인 대형피난구유도등으로 변경요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
8	서우이앤씨 건물	3/1, 4,841.79 단독주택	안덕면 사계리	- 부속동(근린생활시설) 소방관련 도면 첨부 요함
9	오윤정 건물	0/2, 201.84 숙박시설	애월읍 장전리	- 소방시설 설계도, 소방관련 서류(자격증, 계약서 등) 첨부 요함
10	㈜제주도다 건물	4/1 2,608.66 복합건축물	애월읍 장전리	- A동 2~3층 전층 방화구획상 방화문 피난방향으로 열리도록 수정요함 - 각동 무창층해당되어 해당설비인 옥내소화전 및 비상조명등을 설치요함
11	염선화 건물	2/1 1,837.23 복합건축물	안덕면 사계리	- 소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함.
12	마음에온 대림	8/2 6,447.79 공동주택(아파트)	한림읍 대림리	- 소방시설 설계도서 첨부 요함 - 전기차 화재안전가이드 적용요함
13	농업회사법인(주)피그랜드	3/0 13,065.93 동물식물관련시설	애월읍 광령리	- 가-1동 방화구획 계획 도면 첨부요함 - 각동 무창층 상세계산서 첨부요함 - 가-1동 및 일부동 창호평면도 첨부요함 - 가-1동 비상방송설비 설계요함 - 가-1동 지하1층 발전기실등 비상조명등 설비 설계요함.
14	염섭 건물	2/0 793.12 복합건축물	안덕면 사계리	- 소방시설 설계도 및 소방관련 제반서류 첨부요함(자격증, 계약서 등)
15	주식회사 도무스-1	2/1 495.1 근린생활시설	안덕면 상창리	- 임시소방시설 설치계획서 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
16	오윤정 건물	2/0 201.84 숙박시설	애월읍 장전리	- 건물 진입동선상 주차장이 있어 소방차 진입곤란하여 위치변경 요함. - 건물 창호도 첨부, 소방관 진입창 표기 요함 - 소방시설 산출표상 층별 개수 불일치 및 자동화재탐지설비 회로수 정정요함
17	염선화 건물	2/1 1,837.23 복합건축물	안덕면 사계리	- 전층 옥내소화전, 지상층 간이스프링클러설비 설치 요함 - 지하층에 스프링클러설비, 제연설비 설치 요함
18	이옥여 건물	2/0 397.7 복합건축물	안덕면 사계리	- 소방차량 진입통로 폭 조정 요함(3.85m→4M이상)
19	㈜제주그린바이오비디 건물	2/0 4,972.5 공장	한림읍 명월리	- 가-1동 방화구획 계획 도면 첨부요함 - 각동 무창층 상세계산서 및 첨부요함 - 2층 이상 소방관 진입창 설계요함 - 창호평면도 첨부요함 - 소방차량 진입동선 첨부 요함(최소 4m)
20	조덕연 건물	3/0 995.84 근린생활시설	한경면 고산리	- 무창층 상세계산서 및 도면 첨부요함 - 실내외 마감재료표 첨부요함 - 창호평면도 창호일람표 첨부요함 - 소방시설 설계 및 도면 등 첨부요함
21	㈜유리의성 증축	3/0 1,499.46 문화 및 집회시설	한경면 저지리	- 소방차량 진입동선 첨부요함(최소폭 4m) - 무창층 상세계산서 및 도면 첨부요함 - E동 문화 및 집회시설로서 스프링클러 설계요함 - 소방전기 설계 계약서 첨부요함 - E동 2층, 옥상 소방도면(전기) 첨부요함
22	상모리 군사시설	1/0 285 군사시설	대정읍 상모리	- 건축 설계 관련 제반 서류 첨부 요함 - 소방설계 계약서, 소방시설 설치 계획표 첨부 요함
23	애월스마트테마파크	3/1 14,642.22 위락시설	애월읍 어음리	- 건축 개요 상세 기재 요함 - 방화구획도 첨부요함 - A동 무창층 상세계산서, 도면 첨부 요함 - 3층 소방관 진입창 설계요함 - 소방차량 진입동선 첨부요함(최소 4m)

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
24	㈜제주그린바이오비디 건물	2/0 4,972.5 공장	한림읍 명월리	- 무창층 상세계산서 및 도면 첨부요함 - 옥내소화전 및 스프링클러 송수구 불리 요함 - 창호평면도 및 창호일람표 첨부요함 - 옥내소화전 수평거리 표기 요함 - 소방시설설치계획표 첨부요함(일부 누락)
25	㈜일현 에이엠씨	3/1 10,487.22 창고시설	애월읍 신엄리	- 소방시설 설치계획표 자탐설비 경계구역 표기요함(일부 미표기) - 3층 완강기 추가 설계 요함 - 창호일람표 완강기 설치위치 창호 면적 내경0.5m*1m 이상 표기요함 - 상수도소화용수 위치 표기 요함
26	구좌조천 영농조합법인	3/1 2,857.62 창고시설	한림읍 상대리	- 건축관련 제반 도서 첨부 요함 - 소방시설 설계도, 관련 서류 첨부 요함
27	㈜도무스 건물	2/1, 4,550.23 단독주택, 근린생활시설	대정읍 구억리	- 소방시설 설계 및 관련 도서 첨부 요함
28	심근란 건물	4/1 904.4 복합건축물	대정읍 하모리	- 건축개요에 상세 개요 기재 요함 - 소방시설 설계도, 관련 서류 첨부 요함
29	탬스주식회사 건물	2/0 2,267.38 근린생활시설	애월읍 애월리	- 5~9동 무창층 계산서, 도면 첨부 요함 - 5~9동 소방관 진입창 표기 요함
30	변선영 건물	1/0 516.15 근린생활시설	안덕면 사계리	- 창호도, 무창층 계산서 첨부요함
31	㈜지건 건물	4/1 4,662.64 근린생활시설	애월읍 애월리	- 지하층 유도등 설계요함 - 지하층 연결살수설비 설계요함 - 지하층 단독경보형감지기 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
32	㈜디피씨 건물	1/1 1,166.07 근린생활시설	안덕면 화순리	- 무창층 계산서 및 도면 첨부 요함 - 층별 방화구획 설계 요함 - 소방 계약서, 소방 도면 첨부요함(전기) - 옥내소화전 관련 서류 첨부 요함
33	탬스주식회사 건물	2/0 2,267.38 근린생활시설	애월읍 애월리	- 8동 무창층에 해당, 소방시설 검토 요함
34	김시재 건물	2/0 415.9 근린생활시설	안덕면 동광리	- 창호도, 무창층 계산서 첨부 요함
35	구좌조천영농조합법인	3/1 2,832.32 자원순환관련시설	한립읍 상대리	- 방화구획도, 소방차 진입동선도, 무창층 계산서 및 도면 첨부요함 - 소방시설 설계도, 소방관련 서류(자격증, 계약서 등) 첨부요함
36	금능농공단지 건물	3/0 1,695.27 복합건축물	한림읍 금능리	- 무창층 계산서, 도면 첨부요함 - 2, 3층 방화구획선상 출입문 방화문으로 설계요함 - 소방차전용구역 표기 요함(기숙사) - 3층 피난기구 추가 설계요함

❍ 동부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	주식회사 바바건물	3/1, 8,773.83 (복합)	성산읍	-설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 -소화약제계산서 확인하여 재산정 요함 -주1동 지하 1층 PIT 스프링클러설비 헤드 제외된 공간 제외사유 확인 요함 -가동 지하 1층 주수전실 적응성 소화기 추가 요함 -주1동 지하 1층 전기실 적응성 소화기 1EA 추가 요함
2	손영수건물	1/0, 299.76 (숙박)	조천읍	-소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 -설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함
3	더리치 건설 주식회사	5/0, 1,530.5055 (복합)	조천읍	-소화기 벽체 매립 또는 거치대 설치(보이는 소화기)권장 -옥내소화전 호스 거치대 사용 권장 -스프링클러설비, 옥내소화선설비 제5조 관련 신설사항 주기 표현 요함 -소방시설 설계계약서 첨부 요함 -구조계산서 첨부 요함
4	휘닉스 중앙제주(주) 건물	4/0, 23,950.04 (복합)	성산읍	-소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표, 펌프계산서 엑셀 파일로 첨부 요함 -PIT 점검구가 있는 공간의 경우 확인 요함 -PIT 층산입 여부에 따라 층 소방시설 추가 요함
5	주식회사 록 건물	4/2, 3,746.06 (복합)	표선면	-주1동 증축에 따른 소방도면 첨부 요함 -주1동 지상 1층 무창층계산서 첨부 또는 비상조명등 추가 요함
6	위미농업 협동조합 건물	3/1, 4,819.67 (복합)	남원읍	-공사장 임시소방시설의 종류 간이소화장치 관련 확인 요함 -옥내소화전 수량 확인 요함 -펌프계산서 확인 요함 -주1동 지하1층 제연설비 평면도 MD-1 표현 요함 -제연설비 계산서와 제연설비 평면도 일치 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
7	한홍철건물	1/0, 649.48 (근린)	성산읍	-지상 1층 무창층계산서 첨부 요함
8	제주 스코리아(주)	3/1, 1,078.01 (복합)	조천읍	-소방시설 설계계약서 첨부 요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 -펌프계산서 내 펌프의 선정 5단위로 양정 산정 요함 -내진계산서, 내진스토퍼 계산서(비상발전기 포함), SMC 구조계산서 등 내진관련
9	표선농업 협동조합 건물	5/1, 11,303.63 (복합)	표선리	-최신 업데이트된 도면만 첨부 요함(기계분야) -수원 관련 도면 첨부 요함 -스프링클러설비 배관 확인 요함 -스프링클러설비 살수반경 추가 요함
10	농업회사 법인 주식회사신흥	1/0, 998.20 (근린)	조천읍	-소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 -설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함
11	서귀포 신용협동 조합건물	3/0, 667.61 (근린)	성산읍	-지상 2~3층 복도 연기감지기 및 시각경보기 추가 요함 -지상 1층 필로티 주차장 방수형 감지기 추가 요함 -소화기 벽체 매립 또는 거치대 설치(보이는 소화기) 권장
12	솔향 산업개발(주)	4/1, 6,034.04 (공동주택)	조천읍	-각 동별 소방자동차 전용구역 표현 요함 -각 동별 각 세대별 가스누설경보기가 아닌 가스누설경보차단기로 설계 요함 -각 동별 지상 3~4층 세대 완강기 추가 요함
13	표선농업 협동조합	5/1, 11,303.63 (복합)	표선면	-최신 업데이트된 도면만 첨부 요함(기계분야) -수원 관련 도면 별도 첨부 요함 -스프링클러설비와 드렌처 설비 분리 요함 -스프링클러설비 살수반경 확인 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
14	농업회사 법인(주) 제주양조장	1/0, 998.20 (근린)	조천읍	-소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 -설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 -가동 지상 1층 무창층계산서 첨부 요함
15	제이원 주식회사 건물	1/0, 1,470.24 (업무)	남원읍	-가스계소화설비 성능인증서 첨부 요함 -가스계소화설비 내진 관련 적용 요함 -임시소방시설 설치계획표 방화포 추가 요함 -지상 1층 무창층 계산서 또는 옥내소화전 설비, 스프링클러설비, 비상조명등 설치 요함
16	올티스 영농조합 법인	2/0, 1,321.76 (근린)	조천읍	-수원 가로×세로 사이즈 추가 요함 -기존부분과 증축부분을 나누는 벽체, A/V실 벽체 추가 표현 요함 -지상 1~2층 무창층 계산서 확인 요함 -지상 1층 보관실 감지기 추가 요함
17	토산1리 마을회	1/0, 731.26 (근린)	표선면	-검토 서류 첨부 요함(도면은 층별, 방면별 별도로 분리해서 첨부 요함) -층별 평면도, 창호도, 창호일람표, 무창층 계산서, 소방차 진입 동선도 -실내 실외 마감재료표, , 소방시설의 계통도, 소방시설 층별 평면도, 방염대상물품 설치계획
18	오정덕건물	1/0, 163.10 (단독)	남원읍	-주1~2동 소방시설 설치계획표 및 관련도면 (평면도 등) 첨부요함.
19	이정희건물	2/0, 698.89 (근린)	남원읍	-소방시설 설계업 등록증 첨부 요함(기계, 전기분야) -소방시설 설계계약서, 소방기술인력 자격증 첨부 요함(기계분야) -소방 기계도면 첨부 요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부 및 세부작성 요함
20	오세일건물	2/0, 481.2 (근린)	우도면	-배치도 및 주차계획도와 동일하게 도면 통일 요함(경사, 계단, 장애인주차장 수정부). -지상 1~2층 일반음식점 복층형 영업장 해당. 1층~2층 비상구(750x1500) 확보 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
21	성산국민 체육센터	2/1. 3,662.96 (운동)	성산읍	-소방시설 설계계약서 첨부 요함 -소방시설 설치계획표 확인 요함 -A/V실 구획재료 및 출입문 확인할 수 있는 도면 첨부 요함 -옥내소화전 위치 조정 요함 -E/V 방화용도어 설치로 소방시설법 시행령 제15조 관련 규정 도면 내 표현 요함
22	주식회사 서일레미콘	1/0, 661.26 (공장)	표선면	-소방차 진입 동선도 첨부요함. -지상 1층 무창층 계산서 또는 비상경보설비 설치 요함
23	대성철강 산업 주식회사	1/0, 3,281.15 (공장)	조천읍	-소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 [별표 4-경보설비-다]규정에 의거 공장으로서 연면적 1천㎡ 이상인 경우 모든층 자동화재 탐지설비 설치해야하는 특정소방대상물. -소방설계도서 첨부요함(소방시설 설계계약서 및 소방시설 설계 도면 등)
24	와산영농 조합법인	2/0, 13,542.64 (복합)	조천읍	-G동 소방도면, 소방시설 설치계획표, 임시 소방시설 설치계획표 추가 요함 -펌프계산서 확인 요함 -장비일람표와 펌프계산서 펌프선정 일치 요함 -소화수조가 아닌 상수도소화용수설비 설치 요함
25	아세아 그린에너지	1/0, 320 (업무)	표선면	-소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 -설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 -가스계소화설비 성능인증서 첨부 요함
26	김보람건물	1/0, 198.09 (근린)	성산읍	-창호도, 창호일람표 첨부 요함 -지상 1층 무창층 계산서 첨부 또는 비상경보설비 설치 요함.
27	㈜엘지 에너지 솔루션	1/0, 41.41 (발전)	표선면	-소방시설 설계계약서 첨부 요함 -소방시설 설치계획표 엑셀 파일로 첨부 및 을지 자동화재속보설비 추가 요함 -임시소방시설 설치계획표 첨부 요함 -건축 평면도 내 벽체의 재료 및 방화문 여부 표현 추가 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
28	토산1리 마을회	2/0, 733.12 (근린)	표선면	-검토 서류 첨부 요함(도면은 층별, 방면별 별도 분리 첨부 요함) -소방시설 설계 계약서 사본(발주처-설계업체 간) 첨부 요함. -건축 개요상 연면적 및 용도 재확인 요함 -층별 평면도, 창호도, 창호일람표, 무창층 계산서, 소방차 진입 동선도
29	윤현디엔씨	3/1, 1,513.02 (복합)	성산읍	-소방도면 첨부 요함
30	한장석	1/0, 79.44 (숙박)	구좌읍	-검토 서류 첨부 요함 -방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물 주기 표현 요함(건축 평면도)
31	김보훈	2/0, 191.42 (숙박)	성산읍	-소방차 진입 동선도 첨부요함 -지상 2층 소방관 주,야간 진입 표시 도면 (정면도 및 창호도) 추가 요함. -방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물 주기 표현 요함(평면도)
32	표선 초등학교	2/0, 6,140.82 (교육)	표선면	-연면적 일치 요함. -방풍실 내 감지기 방수형으로 변경 요함 -소방간선 계통도 및 소방시설 설치계획표 상 회로수 확인 요함 -피난층으로 향하는 피난구의 위치를 안내할 수 있도록 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등 추가 또는 입체형유도등 설치 요함
33	제주 테크노파크	2/0, 1847.88 (공장)	구좌읍	-소방시설 설계계약서에 맞는 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표, 소방시설업등록증, 소방시설업 등록수첩, 소방기술인력 자격증 첨부 요함 -소화기 벽체 매립 또는 거치대 설치(보이는 소화기)권장 -옥내소화전 호스 거치대 사용 권장

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
34	온평리 마을회	2/0, 338.71 (복합)	성산읍	-소방차 진입 동선도 첨부요함. -지상 2층 증축 검토 서류 첨부 요함. -소방차량 진입 동선 상에 있는 창호도에 표시 요함
35	이효준	1/0, 585.62 (숙박)	표선면	-건축 개요 첨부 요함. -검토에 필요한 각 동 건축 도면 첨부 요함.
36	와산영농 조합법인	2/0, 13,542.64 (복합)	조천읍	-소화수조가 아닌 상수도소화용수설비 설치 요함 -장비일람표 첨부 요함 -내진계산서 재첨부 요함 -수원 관련 수위계 확인할 수 있는 도면 추가 요함
37	고충원	6/1, 2,797.49 (복합)	표선면	-소화기 벽체 매립 또는 거치대 설치(보이는 소화기)권장 -옥내소화전 호스 거치대 사용 권장 -임시소방시설 설치계획표 간이소화장치 추가 요함 -스프링클러설비 헤드 추가 요함 -펌프계산서 확인 요함
38	문은경	4/0, 1,078.3 (교육)	조천읍	-소화기 벽체 매립 또는 거치대 설치(보이는 소화기)권장 -지상 3~4층 완강기 지상으로 바로 내려갈 수 있는 구조로 설계 요함 -영업장의 주방 자동확산소화기, K급소화기, 정온식감지기, 가스누설경보기 추가 요함 -주차장 부분 방수형감지기로 설계 요함
39	대성철강 산업 주식회사	1/0, 187 (공장)	조천읍	-소방설계도서 첨부요함(소방시설 설계계약서 및 소방시설 설계 도면 등) -B동 무창층 계산서 수정 요함. -소방차 진입 동선도 첨부요함. -방화구획[건축법 시행령 46조 – 방화구획 등의 설치] 요함.
40	거문오름 영농조합 법인	1/0, 1981.20 (문화)	조천읍	-공사장 임시소방시설 간이소화장치 추가 요함 -펌프계산서 확인 요함 -내진계산서 확인 요함 -소화펌프 확대배관 평면도 내 소화수조 관련 수위계 추가 요함 -펌프실 방화구획 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
41	주식회사 바바	2/1, 8,773.83 (복합)	성산읍	-주1동 지상 1~2층 무창층 계산서 첨부 또는 제연설비, 비상조명등 설치 요함 -주1동 지하 1층 PIT 점검구가 있는 공간의 경우 확인 요함 -시험밸브 표현 요함 -스프링클러설비 반경 추가 요함 -지상 1층 A/V실 창고가 아닌 곳으로 위치 변경 요함
42	양용준	2/0, 960.68 (복합)	조천읍	-A동 지상 1~2층 창호도, 창호일람표 첨부 요함. -A동 소방차량 진입공간과 미끄럼방지 구간 사이 경계벽 확인 요함. -A동 지상 1~2층 다중이용업소 해당되므로 도면상 주기표현 및 검토 요함.(평면도)
43	암퀘스트 농업회사 법인(주)	1/0, 1,477.76 (복합)	남원읍	-소방차 진입 동선도 첨부요함. -건축 용도 확인 요함. -해당 건물 지상 2층 비상경보설비 설계 요함. -지상 2층 무창층 계산서 첨부 또는 비상 경보설비 설치 요함. (예시 첨부) -지상 2층 창호도 및 창호 일람표 첨부 요 함.
44	세화2리 마을회	2/0, 218.72 (복합)	표선면	-소방차 진입 동선도 첨부 요함. -지상 2층 무창층 계산서 첨부 또는 비상 경보설비 설치 요함. (예시 첨부)
45	세화2리 마을회	2/0, 567.56 (복합)	표선면	-소방차 진입 동선도 첨부 요함. -지상 1~2층 무창층 계산서 첨부 또는 비상경보설비,옥내소화전 설치 요함. -증축부 도면 및 개요 명확히 표현 요함. -발신기 추가 요함.
46	허수명	1/0, 1,324.95 (창고)	구좌읍	-소방차 진입 동선도 첨부 요함. -지상 1층 무창층 계산서 수정 요함. -발신기 설치 계획 검토 요함. -다중이용업소법(지상 1~2층 일반음식점) 평면도 상 주기표현 및 검토 요함
47	이효준	1/0, 585.62 (숙박)	표선면	-등록수첩, 설계 기술자 자격증(기계,전기) 첨부 요함.(계약서,등록증 확인) -소방차량 진입 동선도 첨부 요함 -주 1동 지상 1층 무창층 계산서 첨부 요함. -소방시설 설치계획표와 소방도면 및 일람표 일치 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
48	김용국	2/0, 498.88 (근린)	구좌읍	-비상경보설비 설치 요함. -소방설계 업체 계약서, 등록증, 등록수첩, 설계자 자격증, 소방시설 설치계획표 등 서류 첨부 요함. -지상 1층 무창층 계산서 첨부 또는 옥내 소화전 설치 요함.
49	거광기업	4/0, 1,078.3 (교육)	조천읍	-지상 1~2층 다중이용업소 영업장 내 주출 입구 및 비상구 주기표현 요함. -건축도면과 소방도면 일치 요함. -방화문 표시 요함. -지상 2층 피난사다리 외부로 설치 및 도면 표현 요함. -필로티주차장과 건축물의 다른 부분 방화 구획 대상여부 확인 요함.
50	고충원	6/1, 2,797.49 (복합)	표선면	-소화기 벽체 매립 또는 거치대 설치(보이는 소화기)권장 -옥내소화전 호스 거치대 사용 권장 -임시소방시설 설치계획표 간이소화장치 추가 요함 -스프링클러설비 헤드 추가 요함 -펌프계산서 확인 요함
51	주식회사 바바	2/1, 8,773.83 (복합)	성산읍	-주1동 지상 1~2층 무창층 계산서 첨부 또는 제연설비, 비상조명등 설치 요함 -주1동 지하 1층 PIT 점검구가 있는 공간의 경우 확인 요함 -시험밸브 표현 요함 -스프링클러설비 반경 추가 요함
52	양성하	4/0, 481.05 (공동)	남원읍	-피난구 및 통로 유도등 설치 요함. -각 세대별 주방 가스누설경보차단기(가스 누설경보기 X) 설치 요함. -지상 3층 피난기구 추가 요함 -지상 2~4층 소방관 주,야간 진입 표시 도면 (정면도 및 창호일람표) 추가 요함(건축법 시
53	송성혁	2/0, 4,524.56 (동물)	표선면	-자동화재탐지설비 수평 경계구역 표현 요함. -소방설비평면도 하단에 소방시설 표시 사항 및 수량 주기 요함. -소방시설 범례 및 주기사항 일치 요함. -자동화재탐지설비 감지기 바닥면적당 감지기 수량 산출 근거 첨부 요함. -비상조명등 설치되는 평면도상 예비전원 내장 여부 주기 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
54	제주메밀 영농조합 법인	2/0, 772.62 (창고)	성산읍	-발주처-소방설계업체간 계약서 사본 및 소방시설 설계업등록증과 기술인력의 기술자격증 사본 첨부요함. -소방차 진입 동선도 첨부 요함. -지상 1층 무창층 계산서 첨부요함
55	세화2리 마을회	2/0, 567.56 (복합)	표선면	-소화기 벽체 매립 또는 거치대 설치(보이는 소화기)권장. -옥내소화전 호스 거치대 사용 권장. -임시소방시설 관련 확인 요함. -물탱크 가로×세로 사이즈 추가 요함. -소방기술사 또는 건축구조기술사의 면허를 가진자가 구조계산한 SMC 구조계산서 첨부 요함.
56	대한토지 신탁(주)	7/1, 10,519.7313 (복합)	조천읍	-설계도면에 맞게 된 도면 첨부 요함 -연결송수관설비(옥내소화전겸용)와 스프링 클러설비 별도 펌프 설계 요함 -소방자동차 전용구역 확인 요함 -지하1층 전자사이렌 반경 추가 표현 요함 -펌프실, 감시제어반실(관리사무소) 급배기 설비 표현 요함
57	세화2리 마을회	2/0, 384.94 (복합)	표선면	-무창층 계산서 수정요함
58	정수진건물	2/0, 752.72 (복합)	조천읍	-소화기 벽체 매립 또는 거치대 설치(보이는 소화기)권장 -통로유도등 추가 요함. -2층 경보설비 평면도 시각경보기 개수 확인 요함. -지상 2층 소방관 주,야간 진입창 표시 도면 추가 요함(건축법 시행령 51조 제4항)
59	토산1리 마을회	2/0, 742.30 (근린)	표선면	-검토 서류 첨부 요함(도면은 층별, 방면별 별도 분리 첨부 요함) -소방시설 설계 계약서 사본(발주처-설계업체 간) 첨부 요함. 건축 개요상 연면적 및 용도 재확인 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
60	성산읍 사무소	3/1, 4,380.3725 (업무)	성산읍	-소방시설 설계 계약서 첨부 요함 -임시소방시설 설치계획표 추가 요함(소방 전기분야) -소방기술사 또는 건축구조기술사의 면허를 가진자가 구조계산한 SMC 구조 계산서 첨부 요함 -발전기 스토퍼계산서 첨부 요함 -펌프 선정 양정 5단위로 설계 요함
61	대성철강 산업 주식회사	1/0, 3,388.55 (공장)	조천읍	-D동 공장(기숙사)관련 자동화재탐지설비 수정 설계 요함 -시각경보기 추가 요함. -배치도를 통한 소방차량 진입동선도 첨부 요함. -소방시설 설치계획표 건축 개요와 일치 요함.
62	칠성영농 조합법인	2/0, 1,440.68 (복합)	표선면	-발주처-소방설계업체간 계약서 사본 첨부 요함. -1동 지상 1층 터진 공간 필로티 구조인지 확인 요함. -소방도면 용도구분 확인 및 일치 요함. -소화기 벽체 매립 또는 거치대 설치(보이는 소화기)권장. -1동 창고시설 내 배전반 및 분전반 확인 후 소화기구 설치 요함.
63	이승환	4/1, 1,448.02 (복합)	남원읍	-건축 소방도면 상이 -계단실 출입문 방향 피난방향으로 개폐토록 수정 요함 -옥상출입문 비상문자동개폐장치 설치 검토 (권고사항)
64	위미 시험포양식생물연구동	3/0, 7,499.33 (동물)	남원읍	-건축 개요와 연면적 일치 요함. -건축 허가 신청에 따른 검토 도면 첨부 요함(소방 도면)
65	김희성	4/0, 669.9 (복합)	표선면	-지상 1층 증축부 자동화재탐지설비 설치 요함.(물탱크실,펌프실/사무소) -물탱크실/펌프실 점검구(방화구획) 검토 서류 첨부 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
66	칠성화학 환경개발	2/0, 795.66 (근린)	조천읍	-㉮동 비상경보설비 설치 요함. -발주처-소방설계업체간 계약서 사본 첨부 요함. -소방시설 설계업등록증과 기술인력의 기술자격증 사본 첨부 요함. -소방시설 설치 계획표, 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함. -㉮동 소방차량 진입동선도 첨부 요함.
67	동명철강	1/0, 2,732.56 (공장)	조천읍	-소방시설 설계 계약서, 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치 계획표, 소방시설업 등록증, 소방시설업 등록수첩, 소방기술인력 자격증 첨부 요함. -소방도면 첨부 요함. -무창층 계산서 첨부 또는 스프링클러설비, 비상조명등 설계 요함. -소방차량 진입동선도 추가 요함. -소방차 전용구역 설치 요함.

≪2023년도≫

❍ 제주소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	우경혜	1/0, 996.92 (근생)	삼양이동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
2	정경환	2/0, 497.865 (근생)	도두일동	- 건축허가신청서와 소방시설설치계획표의 층수가 불일치 → 일치요함 - 건축허가신청서와 건축개요에 지상2층 근린생활시설 세부용도 불일치 → 일치요함 - 수정된 건축규모(연면적,용도,층수)에 적 합하게 소방시설·임시소방시설 재 설계 요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서공간 위 치도 설계요함(조경계획 포함) - 소방시설설계 계약서 사본 첨부요함
3	주식회사디에스피에프브이	19/5, 164,916.5 (공동주택)	화북일동	- 감시제어반 급배기 설비 설계 요함. - 새움터 상 일부 도면의 범례가 하얗게 되어 검토 곤란. 도면 전체 확인하여 수정 요함 - 비상콘센트설비 계통도, 평면도 첨부 요함 - 비상조명등 동별 평면도 누락됨. 첨부 요함 - 비상조명등, 비상방송설비, 비상콘센트설비 계통도, 평면도 소방전기도면 폴더에 정리하여 업로드 요함.(일반조명, 일반방송설비와 구분하여 도면에 표기 요함)
4	현옥주	3/1, 1,921.12 복합건축물 (근생,운동)	연동	- 건축허가 신청서와 소방시설설치계획표 (전기,기계) 연면적합계 불일치 → 일치 요함 - 최종 수정반영된 건축규모(연면적,용도,층수등)을 고려하여 적법하게 소방시설 설계요함
5	㈜웅코퍼레이션홀딩스	3/1, 1,564.38 복합건축물 (근린,주택)	해안동	- 해당건물은 연면적 400㎡이상의 건축물(복합건축물 특정소방대상물)로 건축허가등의 동의대상물의 범위에 해당됨에 따라 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」시행규칙 제3조에 적용되는 대상에 해당됨
6	주건산업개발㈜	3/0, 1,202.89 (근생)	노형동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서공간 위치도 설계요함(조경계획 포함) - 소방시설설치계획표 갑지 소방시설 종류 에 가스누설경보기 추가요함 - 3동 건물 소방관진입창 관련 검토요함
7	㈜천마	4/1, 17,888.4759 복합건축물 (항공기,주택)	노형동	- 소방교통처리계획도 상, 소방차량 진입과 부서위치를 명확히 확인하기 위하여 경 사로 부분에 대한 사항을 정리요함 - 지하층 내 감시제어반실 설계요함 - 가스누설경보기를 가스누설경보차단기로 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
8	구지영	5/0, 711.48 (근생)	이도이동	- 건축허가등의 허가변경이 발생 (2022-002690)이 발생함에 따라, 허가변 경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함
9	조승현	3/0, 2,256.3 복합건축물 (근생,문화)	오라이동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
10	신한자산신탁㈜	4/1 공동주택	화북이동	- SP설비, 옥내소화전설비 내진 설계요함 - 지하층 MDF실 자동소화장치 또는 적응 성소화기 설계요함 - 비상방송설비 계통도 설계요함 - 각세대별 가스누설경보차단기로 설계하 고, 소방시설설치계획표에 수정반영요함 - 각세대별 3~4층에 피난기구 설계하고, 소 방시설설치계획표에 수정반영요함
11	스마트개발㈜	4/0, 9,822.9 공동주택 (연립주택)	오라이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간위 치도 첨부요함 - 101동 지하1층의 주용도 정리요함 - 소방시설설치계획표 갑지 소방시설 종류 에 단독경보형감지기, 가스누설경보차단 기, 피난기구등 누락시설 추가기재요함 - 소방시설설치계획표 동별개요 “102~112 동”란에 지하1층 삭제요함. 해당건물은 4층구조임. - 101동 건물 방화구획도 첨부요함.
12	김부영외 1인	3/0, 1,589.03 근생	용담삼동	- 지상3층 피난기구 설계요함 - 전층 휴게음식점, 일반음식점이 다중이용 업소에 해당됨에 따라, 보완요함 - 건축 구조 변경에 따라, 수정반영된 건축 도면을 토대로 하여 소방시설 재 설계요 함
13	윤일권	3/0, 1,401.42 복합건축물 (근생, 문화집회)	오라이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부 요함. - 소방시설 계통도 첨부 요함. - 소방시설별 층별 평면도 첨부 요함. - 소방시설 설치계획표 첨부 요함. - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함.
14	강덕순	2/0, 544.32 복합건축물 (창고, 근생)	내도동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부 요함. - 소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
15	㈜해안스카이골프랜드	2/1, 6,499.31 운동시설	해안동	- 건축허가신청서의 연면적합계와 세부별 면적합계가 불일치함. → 일치요함 - 건축허가등의 동의요구서류 일체 첨부요 함
16	화북 행복주택	13/2, 20,563.06 복합건축물 (근생, 공동주택)	화북일동	- 건축허가신청서·건축개요 등에 층별 연 면적·용도 정리요함 - 건축개요 등에 층별 아파트 세대수 기재 요함 - 건축허가신청서와 소방시설설치계획표· 임시소방시설설치계획서 연면적합계 불일치 - 소방시설설치계획표 을지(산출표)에 자동 소화장치를 분류하여 설계요함 - 주방용 자동소화장치 관련 보완요함
17	㈜오렌지렌터카외 3인	2/0, 726.66 복합건축물 (근생,창고)	용담삼동	- 해당건물이 건축허가 허가변경사항에 따 라(접수번호: 2023-004975), 허가변경이 반 영된 소방서류 일체를 첨부요함
18	우리자산신탁㈜	15/5, 10,406.2488 복합건축물 (근린,공동주택)	노형동	- 건축허가 신청서의 연면적과 소방시설설 치계획표의 연면적 불일치 - 소방시설설계 계약서의 발주자와 건축허 가 신청서의 건축주 불일치 - 소방시설의 내진설계 계통도 및 기준층 평면도 첨부 요함. - (기계)소방시설설치계획표 갑지에 소방시 설 종류에 제연설비 표기 요함. - (기계)소방시설설치계획표 갑지에 소방시 설 종류에 피난기구 표기 요함.
19	허린 외 1인	4/0, 965.7 복합건축물 (근생,주택)	오라일동	- 소방차량 진입동선도 및 부서공간 위치도 설계요함 - 소방시설설치계획표에 소화기구 자동확산 소화기 수량 미기재 - 소방시설설치계획표에 계단, 권상기실의 자동화재탐지설비 회로 미기재 - 소방시설설치계획표에 발신기 수량 미기 재 - 소방시설설치계획표에 완강기 수량합계 미기재
20	강창돈	4/1, 984.37 근생	이도이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 전층 건축평면도 첨부요함 - 방화구획도 첨부요함 - 계단실이 새로이 설계됨에 따라, 자동화 재탐지설비 회로 추가설계요함 - 소방시설설치계획표 갑지에 자동화재탐지 설비(회로증설)로 기재요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
21	김병구 외 1인	3/1, 714.51 근생	삼도일동	- 건축허가신청서와 소방시설설치계획표의 연면적합계 불일치 - 건축허가신청서와 건축도면(3층부분)의 용 도가 불일치 - 지하1층 유도등 크기를 중형이상으로 설 계요함
22	문희선	4/0, 644.24 공동주택	오라삼동	- 소방시설 설치계획서 내역서에 연립주택 으로 표기됨 - 각 세대별 현관 구획된 실에 단독경보형 감지기 설계요함 - 소방시설 도면에 가스누설경보기를 가스 누설경보차단기로 변경 설계요함 - 지상3,4층에 설계된 완강기 관련 보완요함
23	제주시화북1동금산마을회	2/0, 756.2 근생	화북일동	- 2층 휴게음식점은 다중이용업소 해당하여 ｢다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙｣ 제9조(별표2)에 적합하게 비상 구 설계 요함. - 창호일람표 보완 요함. - 변경된 건축 계획에 따라 소방시설설계도 면 및 소방시설설치계획표 수정 요함.
24	김윤식 외 1인	4/1, 704.98 복합건축물 (근생,주택)	노형동	- 소방시설설치계획표 감지 소방시설 종류 에 소방전기관련(자동화재탐지설비 등) 추가 기재요함 - 3층 피난기구 관련, PW5 방충망(장애물) 으로 인하여 피난지장 - 연결살수설비 송수구 위치 재설계요함
25	김선희	3/0, 523.34 근생	내도동	- 건축허가신청서와 소방시설소방설치계획표·임시소방시설설치계획서 연면적 일치요함 - 소방시설설치계획표에 피난기구 미기재
26	최원우	2/0, 489.45 근생	노형동	- 해당건물이 건축허가 허가변경사항에 따라(접수번호: 2023-0009720), 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함
27	강혜정외 1인	4/1, 1,556.61 복합건축물 (창고, 근생)	아라이동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
28	무궁화신탁㈜	7/2, 10,590.51 복합건축물 (근생,공동주택)	오라이동	- 해당건물이 건축허가 허가변경사항에 따 라(접수번호: 2023-5010), 허가변경이 반영 된 소방서류 일체를 첨부요함
29	㈜에스지디파트너스	4/1, 1,164.68 복합건축물 (창고, 근생)	연동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
30	㈜제주테마조각공원	2/0, 2,819.52 근생	연동	- 해당건물이 건축허가 허가변경사항에 따 라(접수번호: 2023-0014153), 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함
31	강기범외 1인	4/0, 451.3 복합건축물 (근생,주택)	아라일동	- 소방시설설계 계약서 사본 재 제출요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간위 치도 설계요함 - 지상4층 비상경보설비 발신기 설계요함 - 자동소화장치를 자동확산소화기로 수정요함
32	유재욱	4/1, 718.28 복합건축물 (근생, 다세대)	아라이동	- 지하 1층 물탱크실에 감지기 설계 요함. - 보일러설에 확산소화기 설계 요함.(보일러실이 없는 경우 도면에 표기 요함.) - 기체연료를 사용하는 보일러실의 경우 확산소화기 설계 요함. - 지상4층 경보설비, 피난설비 평면도 첨부 요함(현재 지상3층 경보설비, 피난설비 평면도 2개 첨부됨) - 완강기 설치 도면에‘개구부 하단이 바닥에서 1.2미터 이상이면 발판을 설치할 것’표기 요함.
33	강봉재	2/0, 1,513.56 복합건축물 (근생, 운동)	오라이동	- 건축도면과 소방도면이 불일치 - 건축허가신청서와 소방시설설치계획표의 용도·연면적합계 불일치 - 소방자동차 진입동선도 설계요함
34	현재웅	1/0, 575.68 창고시설	노형동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부 요함. - 무창층 판단을 위해 창호도 표기 수정 요함 - 소방시설설치계획표 수정 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
35	강경윤	2/0, 1,009.76 복합건축물 (근생,창고)	노형동	- 해당건물이 건축허가 허가변경사항에 따 라(접수번호: 2023-009911), 허가변경이 반 영된 소방서류 일체를 첨부요함
36	김경호외 1인	3/0, 948.58 복합건축물 (근린,주택)	이호이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 지상1층 전체 창호평면도 및 창호일람표 설계요함 - 무창층에 해당되는 경우, 옥내소화전설비 추가 추가 설계요함
37	강창돈	4/1, 984.37 근생	이도이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 전층 건축평면도 첨부요함 - 방화구획도 첨부요함 - 계단실이 새로이 설계됨에 따라, 자동화 재탐지설비 회로 추가설계요함 - 소방시설설치계획표 갑지에 자동화재탐지 설비(회로증설)로 기재요함
38	제주도련일동지역주택조합	4/0, 11,290.0989 공동주택	도련일동	- 소방차량 진입동선도 및 소방차량 부서 위치도 설계요함 - 소방전기도면-소방설비평면도에 단독경보 형감지기 미확인 - 소방시설설치계획표-갑지-소방시설 종류 에 가스누설경보기를 가스누설경보차단기 로 수정요함 - 각세대별 창호도 및 창호평면도 첨무요함
39	윤병진	8/3, 4,241.99 복합건축물 (근생,숙박)	연동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
40	박이경	5/1, 1,363.6 복합건축물 (근린,주택)	이도이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 방화구획도 첨부요함 - 소방시설 계통도에 옥내소화전과 간이SP 설비의 펌프 기재요함 - 옥내소화전과 간이SP설비가 전용으로 설 계된 경우, 송수구 전용으로 설계요함 - 소화설비(간이SP, 옥내소화전)의 수조 관 련 정리요함
41	㈜이투지	5/2, 6,331.19 공장시설	아라일동	- 해당건물이 건축허가 허가변경사항에 따 라(접수번호: 2023-0021927), 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
42	홍준수 외 1인	2/0, 437.14 근생	화북일동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부 요함. - 건축 허가 신청서의 건축 개요에 맞게 소 방시설설계 요함. - 무창층 판단을 위해 창호도 표기 수정 요함
43	㈜무궁	1/0, 1,510.9 근생	오등동	- 소방차량 진입동선도 및 소방차량 부서 위치도 설계요함 - 소방도면 일체 뒷 건축도면 배경이 보이 지 않음 - A,C동 건물의 주된 출입구가 외부지면에 직접 연결되는 구조인지 여부를 확인할 수 있도록 도면등에 표기요함. 주된 출입 구가 외부지면에 직접 연결되는 구조가 아닌 경우 적법한 비상구 설계요함 - D동 건물(근린생활시설-일반음식점)이 다 중이용업소에 해당됨에 따라, 층별 적법 한 비상구 설계하고, 2층 비상구에는 발 코니 및 적합한 피난기구 설계요함
44	양영태	6/1, 972.37 복합건축물 (근린,주택)	외도일동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 지하1층 SP설비 알람밸브 추가요함 - 소화설비 내진도면(계통도, 평면도 등) 첨 부요함 - 지하1층·1층·4층·5층·6층에 발신기 수량 추가요함 - 2층·3층 다중이용업소와 관련하여, 발코 니 구획실의 문 제거요함
45	온난화대응농업연구소	3/1, 4,649.67 교육연구시설	오등동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
46	(주)마주종합건설	5/1 복합건축물 (근생,복합)	도련일동	- A동 설계된 자동소화장치의 세부적인 종 류 기재요함(가스,분말,고체에어로졸 등) - 소방시설설치계획표(기계)에 A동 1층 SP 설비의 유수검지장치실을 P/V실로 변경요함 - 비상전원실(펌프실) 급배기 설계요함 - 간이SP설비 비상전원 관련 확인할 수 있 도록 도면설계 및 서류첨부 요함 - 소방설비(전기)간선 계통도에 옥내소화전 주펌프등으로 주기된 사항 적법하게 수정 요함
47	오봉식외 1인	4/0, 999.86 근생	용담이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 소방도면과 건축도면이 불일치 - 창호평면도, 창호일람표 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
48	김봉필, 양우자	3/0, 2,102.81 복합건축물 (근생,운동)	이도이동	- 해당건물이 증축 건축허가 사항에 따라 소방서류 일체를 첨부요함
49	이재관	5/1, 608.1 복합건축물 (근린,업무)	외도일동	- 해당건물이 건축허가 허가변경사항에 따 라(접수번호: 2023-29154), 허가변경이 반 영된 소방서류 일체를 첨부요함
50	이원근	2/1, 2,367.2151 복합건축물 (운동,창고0	도평동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 방화구획도 첨부요함 - 소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 - 건축허가 신청서와 소방시설설치계획표· 임시소방시설설치계획서 연면적합계 일치 요함
51	김영선	3/1, 907.22 복합건축물 (창고,근생)	오등동	- 건축개요의 연면적 합계와 층별 면적 합 계가 상이함. 건축허가 신청서 수정 및 소방시설설치계획표 수정 요함. - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부 요함. - 소방시설설계도면(전기) 건축도면 바탕위 에 설계 요함. 현재 소방시설만 표기되어 있어 검토 불가
52	형제상사주식회사	1/0, 8,006.75 (창고시설)	화북일동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 카동 무창층에 해당됨에 따라, SP설비· 옥내소화전·비상조명등 설계요함 - 차동, 카동내 통로유도등 설계요함
53	양정민	4/1, 1,520.74 복합건축물 (근생,주택)	도두이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 방화구획도 첨부요함 - 소방시설설치계획표(전기) 첨부요함(임시 소방시설설치계획서만 첨부됨) - 건축허가신청서와 소방시설설치계획표(기 계)의 연면적합계 불일치 - 소화설비 내진도면(평면도,계통도 등) 설 계요함
54	장경이	4/0, 2,197.67 근린생활시설	용담삼동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 실내·실외재료마감표 설계요함 - 건축허가신청서와 소방시설설치계획표 내 용상, 3층 용도 불일치 → 일치요함 - 건축 평면도와 소방 평면도가 상이함 → 적법하게 건축도면을 설계하고 건축도면 을 바탕으로 하여 소방도면 재설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
55	주식회사 케이투엠	2/1, 1,125.68 복합건축물 (근생, 운동시설)	아라일동	- 운동시설 수용인원 100인(460㎡) 이상에 해당하여 스프링클러설계 요함
56	박성연	2/0, 340.37 노유자시설	월평동	- 해당건물이 건축허가 허가변경사항에 따 라(접수번호: 2023-0022092), 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함
57	하승애	4/0, 419.46 복합건축물 (근린,주택)	일도일동	- 건축허가신청서의 연면적합계(419.46㎡)와 층별개요에서 집게된 연면적합계(415.5㎡) 가 불일치 → 일치요함 - 건물 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요 함(현재, 2,3층만 설계됨)
58	손광옥	3/1, 490.83 복합건축물 (근린,주택)	노형동	- 건축허가 등의 소방동의 요구서 일체를 첨부요함
59	(주)효성이엔지	3/1, 3,066.97 복합건축물 (근린,창고)	오라이동	- 소방시설설계 계약서 사본(기계분야) 첨부 요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 설계요함 - 소방시설설치계획표(기계) 연면적합계·용 도를 건축허가 신청서의 내용과 일치요함 - 지하1층 간이옥내소화전 임시소방시설 설 계요함 - 소화설비 내진 계통도 및 평면도 설계요함
60	문정인외 1인	3/0, 631.75 복합건축물 (근린, 다가구)	도두이동	- 변경된 계획에 따라 다음의 소방시설 설 계도서 첨부 요함
61	블루핸즈제주대형점(주)	4/1, 1,200.12 근생	도두이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부 요함. - 소방설계도서(기계분야) 첨부 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
62	정양의	2/0, 496.34 근생	오라이동	- 소방차량 진입 동선도 및 부서공간 위치 도 첨부 요함. - 무창층 150㎡ 이상인 층에 임시소방시설 간이피난유도선 설계 요함.
63	고영주	4/1, 902.77 복합건축물 (근린,주택)	이도이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 설계요함 - 소방시설설치계획표 갑지에 피난기구(완 강기) 추가요함 - 권상기실 추가됨에 따라 자동화재탐지설 비 회로증설 설계요함
64	사단법인대한결핵협회	4/1, 1,718.91 복합건축물 (근생,교육연구)	오라이동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
65	변창덕	2/0, 482 항공기및자동차관련시설	도두일동	- 건축허가 등의 동의요구 서류 및 도면 등 첨부요함
66	(주)천복	4/0, 721.28 복합건축물 (근생, 다가구)	아라일동	- 소방시설설계업등록증 첨부 요함. - 소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함.
67	윤마리	4/0, 623.34 복합건축물 (근생, 다가구)	연동	- 연면적 변경에 따라 소방시설 재설계 요함.
68	제주킹스토아(주)	3/0, 2,188.7 복합건축물 (근린,창고)	일도이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 설계요함 - 방화구획도 첨부요함 - 창호평면도 및 창호일람표 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
69	(주)파인즈	1/1, 353.51 근생	아라이동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함(소방전 기 분야) - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함(소방전 기 분야) - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함(소 방전기 분야) - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
70	제주구천주교회유지재단	2/1, 1,946.72 종교시설	화북일동	- E동 증축이 기존 건축물에 연결 증축인 지, 별동 증축인지 재검토 요함
71	주식회사제이모앙	3/1, 1,480.05 근생	도남동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 설계요함 - 소화배관계통도상, 3층에 설계된 완강기 삭제요함 - 소방시설설치계획표 갑지 종류에 자동소 화장치 추가요함 - 소방시설설치계획표 별첨에 2,3층 피난기 구 수량 추가요함
72	양정보	3/1, 1,470.52 공장시설	화북일동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 설계요함 - 방화구획도 첨부요함 - 옥탑층이 층으로 포함됨에 따라, 비상경 보설비 및 완강기 설계요함
73	장경이	2/0, 2,429.01 숙박시설	용담삼동	- 건축허가 등의 소방동의 요구서 일체를 첨부요함
74	제주지방법원 별동증축	6/2, 16,680.26 업무시설	이도이동	- 비상방송설비 설계 요함. - 소방시설설치계획표‘계획표’탭에는 상 수도소화전 설치 계획이나‘동별개요’탭 에는 설치 계획 없음. 검토 요함
75	00기지 취사식당 증축	2/0 교정 및 군사시설	오등동	- 기존건물 동과 증축부분이 별동증축인지 또는 하나의 동에 따른 수평·수직증축인 지 여부를 건축개요 등에 정확히 기재요함 - 배치도에 표기된 “연결통로”0 검토요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
76	김한규	3/1, 717.67 복합건축물 (근생,위락)	노형동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 첨부요함
77	영평초등학교	3/1, 3,197.13 교육연구시설	영평동	- 건축물 면적 등 변경에 따른 허가변경사 항에 따라, 적법하게 건축허가등의 동의 요구 서류일체 첨부요함
78	박성기	4/0, 579.65 창고시설	도두일동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 첨부요함
79	해안동 어린이집	3/0, 1,051.98 노유자시설	해안동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 첨부요함
80	고범석	4/0, 986.2 근생	도두이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 1,2층 다중이용업소에 해당됨에 따라 실 내장식물 방염대상물품 설치계획표 설계 요함 - 1,2층 건축도면과 소방도면이 불일치 → 변경이 반영된 건축도면을 바탕으로 소방 시설 재설계요함
81	제주특별자치도	3/1, 5,730.75 복합건축물 (근생,교육연구)	아라일동	- 방화구획도 첨부 요함 - 소방시설설치계획표의 연면적과 건축물 연면적이 상이함. - 2층 증축부에 옥내소화전 설계 요함. - 건축설계 도면과 소방설계 도면이 상이함
82	탐라빌라	14/3, 14,283.5275 공동주택(아파트)	연동	- 건축개요가 확인될 수 있도록 사업시행계 획 신청서(건축허가 신청서)등에 층별 면 적·용도·세대수 등 기재요함 - 방화구획도 첨부요함 - 실내ㆍ실외 마감재료표 첨부요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
83	김대중	5/1, 1,073.07 복합건축물 (근린,주택)	이도이동	- 해당건물이 건축허가 허가변경사항에 따 라(접수번호: 2023-61397), 허가변경이 반 영된 소방서류 일체를 첨부요함
84	(주)건산홀딩스	2/0, 642 근생	봉개동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
85	제주농장 영농조합법인	3/0, 2,333.17 공장시설	영평동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함
86	트리안(주)	4/0, 1,142.24 복합건축물 (근생,주택)	아라일동	- 건축허가 신청서 층별개요와 건축도면· 건축개요 불일치 - 방화구획도 첨부요함 - 실내ㆍ실외 마감재료표 및 실내장식물 방 염대상물품 설치 계획도 첨부요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 완강기 개구부(CAW3/PW8) 미서기창 관련 문이 열리는 방향 표기요함
87	한라골드영농조합법인	3/0, 3,123.29 복합건축물 (창고, 근생)	도련일동	- 건축물 전체에 대한 지붕, 외벽 재질 자 료 제출요함.
88	김원식	3/0, 409.82 복합건축물 (근생,주택)	노형동	- 2층 휴게음식점은 다중이용업소에 해당하 여 비상구 설계 요함.
89	(주)케이비부동산신탁	15/4, 154,633.82 공동주택 (아파트등)	건입동	- 방화구획도 첨부요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 실내장식물 방염대상물품 설치 계획도 첨 부요함 - 소방시설설치계획표(전기분야) 설계요함 - 임시소방시설설치계획서(전기분야) 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
90	용담이동주민센터 보수공사	4/1, 1,162.94 업무시설	용담이동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
91	해안동 어린이집	3/0, 1,051.98 노유자시설	해안동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 첨부요함
92	경찰항공대 격납고 및 기타시설 개선공사	2/1, 10,143.91 교정및군사시설	용담이동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함
93	한상미	4/1, 1,564.082 복합건축물 (근생, 단독주택)	외도일동	- 건축 허가 신청서의 연면적 합계 검토 요함 - A동 옥내소화전 설계 요함.
94	제주해양경찰서	7/2, 6,310.7501 공동주택	건입동	- 사업계획 승인 신청서의 연면적 합계 검 토 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함. - 소방시설(펌프 및 비상발전기) 계산서 첨 부 요함. - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부 요함.
95	최옥기	4/0, 453.88 복합건축물 (근생,다가구주택)	용담삼동	- 보일러실에 자동확산소화기 설계 요함. - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도(조경계획 포함) 첨부 요함.
96	(재)제주구천주교회유지재단	2/1, 1,628 종교시설	외도일동	- 방화구획도 첨부요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 실내장식물 방염대상물품 설치 계획도 첨 부요함 - 종교시설 내 무대부 위치 및 면적 표기요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
97	김소운	4/1, 982.63 근생	노형동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
98	제주서부지역 복합체육관	3/2, 9,235.79 운동시설	도평동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 실내장식물 방염대상물품 설치 계획도 첨 부요함 - 소화계산서 첨부요함 - 임시소방시설 설치계획서 첨부요함 - 소방시설 설치계획표(기계분야) 설계요함
99	(재)서울의과학연구소	3/1, 1,298.3 근생	내도동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부 요함. - 소방시설의 내진설계 계통도 및 기준층 평면도 첨부 요함. - 소방도면 범례 등이 하얗게 보여 검토 불 가.(도면 전체 확인 요함.) - 임시소방시설 설치 계획 재검토 요함.
100	전인선외 1인	2/1, 847.52 복합건축물 (근생,창고)	내도동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 2층 근린생활시설 체력단련장 실내장식물 방염대상물품 설치 계획도 첨부요함 - 1층 무창층에 해당됨에 따라, 모든층 옥 내소화전설비 설계요함 - 지하1층, 1층 냉장창고에 자동화재탐지설 비 감지기 설계요함
101	영평초등학교 본관동	3/1, 3,197.13 교육연구시설	영평동	- 건물의 방화구획도 첨부요함 - 소방시설설치계획표 관련 보완요함 - 건축도면 건물 배치도 관련 보완요함
102	고희승	3/1, 5,493.22 노유자시설	아라이동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함
103	강동수	5/1, 1,849.43 근생	연동	- 방화구획도 첨부요함(현재, 방화도어 관련 내용만 기재되어 있음) - 실내ㆍ실외 마감재료표 상 근린생활시설 의원의 실내재료 마감 계획 설계요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 소방시설 설계 계약서 첨부요함 - 소방시설설치계획표(기계) 총계 수량 오류

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
104	소봉레저	3/2, 3,281.89 복합건축물 (근생,운동)	오라이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 실내장식물 방염대상물품 설치 계획도 첨 부요함 - 소방시설설치계획표상, 소방시설 종류에 피난기구 추가요함 - 소방시설설치계획표상, 소방전기, 소방기 계 탭에 소방시설 산출 수량 합계 오류됨
105	비케이주식회사	3/1, 2,557.49 복합건축물 (근생,창고)	오등동	- 방화구획도 첨부요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 실내장식물 방염대상물품 설치 계획도 첨 부요함 - 건축허가신청서와 소방시설설치계획표(전 기) 연면적합계 불일치 - 소방시설설치계획표(전기) 갑지-소방시설 종류에 시각경보기 미기재
106	오두윤외 1인	4/1, 3,340.98 복합건축물 (근생,위락)	연동	- 방화구획도 및 창호도(창호일람표, 창호평 면도) 첨부요함 - 실내ㆍ실외 마감재료표 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 실내장식물 방염대상물품 설치 계획도 첨 부요함
107	(주)상명종합건설	4/1, 2,212.51 복합건축물 (주차,창고)	해안동	- 방화구획도 및 창호도(창호일람표, 창호평 면도) 첨부요함 - 2,3,4층 평면도 첨부요함 - 입면도·주단면도 첨부요함 - 실내ㆍ실외 마감재료표 첨부요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함
108	전옥천	4/1, 685.3 복합건축물 (근린,주택)	아라이동	- 건축물 면적 등 변경에 따른 허가변경사 항에 따라, 적법하게 건축허가등의 동의 요구 서류일체 첨부요함
109	제주특별자치도	3/1, 1,839.12 복합건축물 (노유자,근생)	이도이동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
110	허재석 외 1인	3/1, 848.22 근린생활시설	이도이동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
111	대한예수교장로회제주노회유지재단	3/1, 904.16 종교시설	노형동	- 임시소방시설 설치계획서 첨부요함. - 무창층을 판단하기 위하여 1·2층 창호평 면도 및 일람표 첨부요함.
112	(주)올찬농업회사법인	3/1, 3,622.89 복합건축물 (근린,창고,공장)	영평동	- 소방시설설치계획표(기계)와 건축허가신청 서 연면적합계 불일치 → 일치요함 - 간이소화장치 임시소방시설 모든층에 설 계요함 - 소방시설설치계획표(전기)에 발신기 수량 산정요함 - 모든층 엘리베이터실 앞 비상방송설비 음 향장치 설계요함 - 연결살수설비 구역수 산정요함
113	(주)하영올래	3/1, 1,746.79 근생	화북이동	- 방화구획도 첨부요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 소방시설 설계 계약서 사본 첨부요함 - 건축허가 신청서와 소방시설설치계획표 (전기) 연면적합계 불일치 → 일치요함 - 실내ㆍ실외 마감재료표 첨부요함
114	신영부동산신탁(주)	15/3, 140,010.09 공동주택 (아파트등)	오라이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 소방시설 설계 계약서 사본 첨부요함 - 소방자동차 전용구역 설계요함 - 소화설비 내진 도면(평면도) 첨부요함
115	신영부동산신탁(주)	15/3, 145,119.02 공동주택 (아파트등)	오라이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 소방시설 설계 계약서 사본 첨부요함 - 소방자동차 전용구역 설계요함 - 소화설비 내진 도면(평면도) 첨부요함
116	(주)알에이치제이	3/0, 12,617 항공기및자동차 관련시설	용담삼동	- 공작물(주차장동) 방화구획도 첨부요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 실내ㆍ실외 마감재료표 첨부요함 - 공작물(주차장동) 창호도 및 창호평면도 첨부요함 - 건축개요의 공작물 면적과 소방시설설치 계획표 면적합계 불일치
117	강승연	3/0, 592.3 복합건축물 (근생,주택)	도두일동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함 - 증축에 따라 건축허가등의 동의요구 서류 일체 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
118	한국맥도날드유한회사	2/0, 494.59 근생	외도이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도(조경계획을 포함한다) - 실내장식물 방염대상물품 설치 계획도 첨 부요함 - 해당 휴게음식점이 다중이용업소에 해당 됨에 따라 1,2층 비상구 설계요함 - CAW-2, CAW-3 창호와 관련, 6CL의 유리 종류 표기요함
119	(주)제주새마을해운물류	3/0, 1,287.82 복합건축물 (창고, 근생)	도평동	- 2층, 3층 무창층에 해당하여 옥내소화전 설계 요함
120	안영철	3/0, 1,567.8 복합건축물 (근생,주택)	영평동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 창호도 및 창호평면도 첨부요함 - 창호도 등을 검토하여 무창층에 해당되는 경우 비상조명등설비 설계요함
121	(주)대흥에어포그	2/1, 1,469.82 복합건축물 (근생,운동)	도련일동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 방화구획도 첨부요함 - 창호도 및 창호일람표 첨부요함 - 실내장식물 방염대상물품 설치 계획도 첨 부요함 - 임시소방시설 설치계획서 첨부요함
122	이용호	2/1, 1,469.82 복합건축물 (근생,운동)	오등동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 방화구획도 첨부요함 - 창호도 및 창호일람표 첨부요함 - 실내장식물 방염대상물품 설치 계획도 첨 부요함 - 임시소방시설 설치계획서 첨부요함
123	(주)한백유통	2/0, 953.04 복합건축물 (근생,창고)	오등동	- 건축도면과 소방도면이 불일치 → 건축도 면을 바탕으로 소방시설 재설계요함 - 건축허가신청서와 소방시설설치계획표상, 건물 용도 불일치
124	홍원기	3/0, 622.18 복합건축물 (근생,주택)	봉개동	- 건축허가신청서의 연면적합계와 층별개요 면적합계 불일치 → 일치요함 - 해당 건물이 하나의 특정소방대상물 여부 를 판단하기 위하여, 주건물·부건물간 구획재료 및 배관관통 여부 등을 도면에 표기요함 - 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
125	제주여자고등학교총동문회	2/0, 479.08 근생	아라이동	- 창호도(창호일람표, 창호부호도) 첨부요함 - 실내ㆍ실외 마감재료표 첨부요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도(조경계획을 포함한다) - 1층이 무창층에 해당되는 경우, 옥내소화 전설비 설계요함
126	(주)에이치브릿지	6/0, 6,203.52 근생	노형동	- 건축허가신청서상, 전체개요 연면적합계와 동별개요의 연면적합계 불일치
127	(주)메이몬드원	4/1, 2,299.881 복합건축물 (근생,주택)	오라이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 - 실내장식물 방염대상물품 설치 계획 - 소방시설설계 계약서 사본 - A동, C동 지하층에 연결살수설비 설계요함
128	한기완	2/0, 966.72 근생	연동	- 창호도(창호부호도 및 창호일람표) 첨부요함
129	이희영	4/0, 1,358.84 복합건축물 (근생,다세대주택)	내도동	- 건축허가 신청서의 동별 연면적과 소방시 설설치계획표의 동별 연면적이 상이함
130	(주)도이치아우토	3/1, 3,944.21 항공기및자동차 관련시설	화북이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 소방전기부분 소방시설 계통도 설계요함 - 소방전기부분 소방시설 층별평면도 설계 요함 - 소방전기부분 소방시설설치계획표 설계요함 - 소방전기부분 임시소방시설설치계획서 설 계요함
131	제주교도소 증축공사	3/0, 707.63 교정 및 군사시설	오라이동	- 소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
132	김상백외 1인	4/0, 646.4 근생	삼양이동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함 - 증축에 따라 건축허가등의 동의요구 서류 일체 첨부요함(일부 첨부되지 않음)
133	교보자산신탁(주)	18/4, 21,586.73 복합건축물 (공동주택, 근생)	연동	- 11층 이상인 특정소방대상물에 해당하여 근린생활시설 부분 스프링클러설비 헤드 기준개수 30개로 설계 요함. - 소방자동차 전용 구역과 건물 외벽과의 거리를 6미터 이상 이격 요함. - 건축허가 신청서 상의 층별 면적합계 (21,229.54㎡)와 연면적 합계(21,586.73㎡) 가 상이함. 확인 요함.
134	조대윤외 1인	2/0, 427.24 근생	용담삼동	- 1층 건축평면도, 창호평면도, 창호일람표 설계요함. - 2층 창호일람표 누락분 첨부요함(AD-3 등 일부 창호 확인안됨). - 고정창 6mm 복층유리의 종류 기재요함 (일반 또는 강화) - 실내장식물 방염대상물품 설치 계획도 첨 부요함. - 건축허가 신청서의 전체개요 연면적합계 (427.24㎡)와 건축개요의 연면적합계 (425.48㎡) 상이함. 확인요함.
135	추창수	1/1, 18,708.2 창고시설	봉개동	- 확정된 창고시설 세부용도에 따라, 소방 시설 재설계요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 첨부요함 - 감시제어반실 위치 표기하고 방화구획 및 급배기 설계요함 - 지하1층 냉동창고에 제외된 소방시설과 관련하여 근거 주기요함
136	임명한	3/1, 1,009.34 근생	이호일동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 설계요함 - 실내장식물 방염대상물품 설치 계획도 첨 부요함 - 1층 건축도면과 소방도면 불일치 → 일치 요함
137	연동 통합공공임대주택	13/3, 17,436.22 복합건축물 (주택,자동차)	연동	- 확정된 특정소방대상물 주용도, 세부용도 에 따른 소방시설 재설계요함 - 각 세대별 주거용 자동소화장치 설계요함 - 감시제어반실 위치 표시하고 방화구획 및 급·배기 설계요함 - 소화설비 기준층 내진평면도 재설계 요 함.(현재 8,9층 만 설계됨) - 소화배관 계통도상 입상배관 구경 표시요함
138	(주)대주환경	2/0, 934.09 자원순환관련시설	화북이동	- 자원순환 관련 시설-폐기물재활용시설에 해당하여 상수도소화용수설비 설계 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
139	제주서초 증축 등	3/0, 9,546.78 교육연구시설	용담이동	- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위 치도 설계요함 - 방화구획도 첨부요함 - 본관동과 북관동의 하나의 특정소방대상 물을 판단하기 위하여, 연결통로 검토요함
140	(주)한국건설자재	4/0, 490.68 근생	이호이동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
141	리브레지던스(주)	17/2, 7,429.23 (근생,숙박)	노형동	- 소방시설 시설별 계통도 일부 누락됨 - 소화설비(SP설비, 옥내소화전) 내진도면 - 소화설비 시설별 계산서 첨부요함 - 실내장식물 방염대상물품 설치 계획도 첨 부요함 - 소방시설설치계획표(기계분야) 설계요함
142	제주특별자치도개발공사	4/2, 9,983.25 복합건축물 (근생,업무)	도련일동	- 창호도 건축도면 바탕이 보이지 않아 검 토 불가. - 소방시설설계 계약서 첨부 요함 - 어린이집동 가스누설경보기 설계 요함. 전기 인덕션의 경우 도면에 별도 주기 요함 - 본관동 피난기구 설계 요함. 설치 제외 요건에 해당하는 경우 관련 증빙자료 제 출 요함. - 본관동 스프링클러설비 헤드 기준개수 20 개 기준으로 설계 요함.
143	고민수외 1인	3/0, 512.83 복합건축물 (근생,주택)	이호일동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함
144	강명수	3/0, 415.63 복합건축물 (주택, 근생)	도남동	- 연면적 400㎡ 이상의 특정소방대상물에 해당하여 비상경보설비 등 소방시설 설계 요함. - 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함
145	케이비부동산신탁(주)	18/5, 35,349.9903 복합건축물 (근린,공동주택)	연동	- 11층 이상인 특정소방대상물에 해당하여 근린생활시설 부분 스프링클러설비 헤드 기준개수 30개로 설계요함. - 감시제어반실 위치 표기하고 방화구획 및 급배기 설계요함 - 유수검지장치실 문 설계요함 - 비상방송설비 계통도 및 평면도 설계요함 - 비상조명등설비 계통도 및 평면도 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
146	고희봉	2/0, 482.21 근생	오라삼동	- 건축허가 등의 소방동의 요구서 일체를 첨부요함
147	홍원기	3/0, 622.18 복합건축물 (근생,주택)	봉개동	- 건축허가신청서의 연면적합계와 층별개요 면적합계 불일치 → 일치요함 - 해당 건물이 하나의 특정소방대상물 여부 를 판단하기 위하여, 주건물·부건물간 구획재료 및 배관관통 여부 등을 도면에 표기요함 - 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함 - 증축에 따라 건축허가등의 동의요구 서류 일체 첨부요함
148	(주)엠에스에프앤비	2/0, 1,134.59 근생	연동	- 소화배관 평면도 상 휴게음식점 내부 간 이스프링클러헤드 상·하향식으로 설계 요함(천장과 반자사이 1m를 초과하는 부 위가 있음) - 건축도면과 소방기계도면 상이함(AV실과 EPS실 위치 다름) - 경보설비 평면도에 시각경보기 설계 요함
149	주식회사 파인즈	4/1, 1,386.98 복합건축물 (근생, 주택)	아라이동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
150	미래주택건설주식회사	10/1, 1,302.53 근생	삼도이동	- 허가사항 변경에 따라, 건축허가 등의 동 의요구 서류일체 설계요함
151	김희창	4/0, 659.88 공동주택	아라이동	- 전층 소방시설설계도면(전기,기계) 첨부요함 - 소방시설설치계획표 첨부요함 - 지상3~4층 세대내 피난구조설비(완강기 등) 설계요함 - 지상 3~4층 세대내 소화활동상 유효한 개 구부(완강기 창호) 설계요함
152	주식회사케이박스	3/1, 8,209.7 복합건축물 (문화및집회,의료)	용담이동	- 무창층 판단을 위해 전체 창호도 작성 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
153	건입동 다함께 돌봄센터	2/0, 485.83 노유자시설	건입동	- 변경된 건축 계획에 따라 소방시설 재설 계 요함
154	소봉레저	3/1, 3,281.89 복합건축물	오라이동	- 소화배관 평면도 첨부 요함. - 소화배관 계통도 및 소화배관 평면도에 소화수조 및 수원 표시요함 - 자동화재탐지설비 평면도에 수신기 표시 요함
155	송영옥	3/1, 690.66 근생	노형	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
156	박성기	4/0, 585.45 창고시설	도두일동	- 건축물의 주용도 일치요함 - 층별 용도 일치요함
157	토광개발주식회사	5/1, 4823.07 복합건축물	내도동	- 허가사항 변경에 따라, 건축허가 등의 동 의요구 서류일체 설계요함
158	주식회사스마트공업사	2/0, 312.98 항공기 및 자동차관련시설	도두일동	- 창호도 첨부요함 → 무창층 여부 파악 불가
159	송재희	2/0, 994.94 근생	오라일동	- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 시행규칙 제3조제2항제2호 따른 건축허가 등의 동의요구 서류인 창호도 첨부요함 → 무창층 검토 불가
160	용담이동월성마을회	3/1, 733.68 업무시설	용담이동	- 허가사항 변경에 따라, 건축허가 등의 동 의요구 서류일체 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
161	조은정	4/1, 1,193.73 복합건축물	이도이동	- 소방시설 재설계 요함 → 소방시설치계획 표상 소화기, 간이스프링클러헤드, 피난기 구 등 누락
162	주식회사제주앤코리아	3/1, 676.52 근생	이도이동	- 허가사항 변경에 따라, 건축허가 등의 동 의요구 서류일체 설계요함
163	제주특별자치도	2/0, 3287.73 창고시설	건입동	- 건축물 개요 및 창호도 첨부요함
164	(유)제주사랑운수	3/0, 1,565.62 복합건축물	영평동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
165	한국에너지종합기술주식회사	4/1, 1,383.22 복합건축물	아라이동	- 소방시설 설치 계획표 첨부 요함 - 임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함
166	고영주	3/1, 902.77 업무시설	이도이동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함
167	재단법인제주구천주교회유지재단	3/1, 2,968.29 종교시설	연동	- 임시소방시설 재설계 요함
168	노권용외 1인	3/1, 909.84 복합건축물	노형동	- 소방시설설치계획표의 연면적과 건축허가 신청서의 연면적이 상이함. 소방시설 재 설계 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
169	제주누리 교회	2/0, 521.08 (복합건축물)	해안동	-「소방시설공사업법」 제21조 및 제21조의3제2항에 따라 체결한 소방시설설계 계약서 사본 재첨부 요함 - 임시소방시설 재설계 요함 → 2023.07.01. 법령 개정 됨(방화포 등 추가요함)
170	강경돈	2/0, 969.75 복합건축물 (근린, 단독)	월평동	- 건축허가 신청서의 건축 개요와 소방시설 설치 계획표의 건축 개요가 상이함. 재설계 요함.
171	한국에너지 종합기술 주식회사	4/1, 1,383.22 복합건축물 (근린, 단독)	아라이동	- 소방시설(임시 포함) 설치 계획표 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함 - 소방시설 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부 요함
172	오현고등학교 (고교학점제 교실및화장실)	5/1, 18,522.00 (교육연구시설)	화북일동	- 「소방시설공사업법」 제21조 및 제21조의3제2항에 따라 체결한 소방시설 설계 계약서 사본 첨부요함 - 방화구획도 첨부요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도(조경계획을 포함한다) 첨부요함
173	강재필	1/0, 435.24 복합건축물 (근린, 단독)	월평동	- 소방시설(임시 포함) 설치 계획표 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함 - 소방시설 1층 평면도에 발신기 반경 표기 요함.
174	제주서부 지역 복합체육관 신축	4/2, 9,026.98 운동시설	도평동	- 소방시설 설치계획표 탭 피난구조설비란에 피난기구(완강기) 기재 요함. - 3층 피난기구 개수 용도와 면적에 따라 재산출 요함. - 소화설비 평면도, 내진 평면도 건축 바탕이 보이지 않아 검토 불가. 모든 제출도면 재검토 요함. - 비상발전기 용량 계산서 첨부 요함. - 실내장식물 방염대상물품 설치 계획 제출 요함.
175	김민정	5/0, 668.19 복합건축물 (창고, 다세대)	건입동	- ｢제주특별자치도 주택 및 휴양펜션의 소방시설 설치기준에 관한 조례｣에 따라 공동주택에 대한 소방시설 설치계획서 및 소방시설 도면 첨부 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
176	주식회사 제이쓰리 컴퍼니	3/0, 2,885.96 (복합건축물)	용담삼동	- 지하1층 물탱크실 평면도(B동)의 수조 유효수량 확인을 위한 수조의 가로, 세로, 높이 등 기입요함 - 3층 근린생활시설(일반음식점)은 다중이용업소에 해당하여 부분과 근린생활시설(사무실)과 분리요함 → 층별 영업장은 다른 영업장 또는 다른 용도의 시설과 불연재료ㆍ준불연재료로 된 차단벽이나 칸막이로 분리되도록 할 것 - 임시소방시설 재설계 요함 → 2023.07.01. 개정됨
177	김은희 외 1인	4/1, 1,945.17 복합건축물 (운동시설, 근린)	연동	- 변경된 건축 계획에 따라 소방시설 재설계 요함.
178	주식회사 씨엠컴퍼니	4/1, 739.51 (복합건축물)	건입동	- 피난기구 설치 요함 → ⌜피난기구의 화재안전성능기준(NFPC 301)⌟ 제5조에 따라 층마다 용도 및 바닥면적을 고려하여 한 개 이상 설치하고 숙박시설의 경우에는 추가로 객실마다 완강기 또는 둘 이상의 간이완강기를 설치할 것 - 각 세대에 가스시설이 설치된 경우 가스누설경보기 설치 요함 - 현관에 중문이 있는 경우, 자동화재탐지설비 감지기 설계 요함
179	구은화	4/1, 969.75 복합건축물 (근린, 다가구)	아라일동	- 임시소방시설 재검토 요함.
180	대한예수교장로회 제주노회유지재단	3/1, 2,120.94 (복합건축물)	화북일동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
181	정찬식	4/1, 1,902.56 (근생)	화북일동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
182	한창헌	2/1, 413.1 복합건축물 (근린, 다가구)	삼양일동	- 변경된 건축 계획에 따라 소방시설 설계도서 첨부 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
183	제주대학교	5/0, 321,531.198 (교육연구시설)	아라일동	- [공과대학1호관(8-1호)] 소방시설설치계획표(소방전기) 첨부 요함 - [공과대학1호관(8-1호)] 「소방시설공사업법」 제4조제1항에 따라 등록한 소방시설설계업등록증과 소방시설을 설계한 기술인력의 기술자격증 사본 첨부 요함(소방전기) - [공과대학1호관(8-1호)] 임시소방시설 재설계 요함 → 2023.07.01. 법령 개정 됨(방화포 등 추가요함) - [문화교류관] 임시소방시설 재설계 요함 → 2023.07.01. 법령 개정 됨(방화포 등 추가요함) - [대체공간동] 임시소방시설 재설계 요함 → 2023.07.01. 법령 개정 됨(방화포 등 추가요함) 6) [학생생활동22-5] 소방시설설치계획표(소방전기) 첨부 요함
184	에스지프라퍼티(주)	0/1, 8,793.05 항공기 및 자동차 관련 시설	아라일동	- 소방시설설치계획표 건축물 현황 위치 오타 수정 요함. - 소방시설설치계획표 소화설비 현황에 옥내소화전 누락 - 지하층에 비상방송설비, 무선통신보조설비, 비상조명등 설계 요함. - 비상발전기 용량 계산서 첨부 요함. - 지하1층 소화배관 평면도 첨부 요함.(현재 상수도소화용수설비 도면 첨부되어 있음)
185	박호연	5/0, 468.25 (복합건축물)	이도일동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
186	문영희	6/0, 852.33 (근생)	노형동	- 건축법상 지하층을 포함하는 층수가 7층 이상인 경우에는 증축되는 부분에 연결송수관설비 설계 요함 - 건축물 7층 면적 정리 요함 → 부동산정보 통합 열람 : 6층까지 표시됨 → 건축허가신청서 : 7층 0㎡로 표시됨 → 세움터 건축개요 : 7층 35.05㎡으로 층수 포함 - 소방시설설계 표준도급계약서상 체결된 설계업체로 소방시설설치계획표 작성요함 - 6층 평면도 상 증축되는 부분 표시 요함 → 6층 평면도 및 소방시설평면도에 사무실(기존, 59.75㎡)과 사무실(기존, 23.95㎡)

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
187	(주)숙성도	4/0, 1,804.89 복합건축물 (근린, 창고)	연동	- 간이스프링클러 비상전원 표기 요함. - 스프링클러헤드 상향식, 하향식 설치 계획 재검토 요함.(반자 높이, 재질) - 4층 완강기 설치 계획 재검토 요함.(3층 처마로 인해 지면까지 도달하지 못 함) - 무창층 판단을 위해 창호도에 유리 종류 및 두께 표기 요함 - 소방시설 변동사항 확인하여 소방시설설치계획서 작성 요함.
188	채상종	3/0, 464.78 근린생활시설	건입동	- 소방시설(임시 포함) 설치 계획표 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함 - 소방시설 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부 요함
189	주시회사 무궁	1/0, 1,510.9 (복합건축물)	오등동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
190	퍼시픽 렌터카 (주)제주영업소	2/0, 489.04 (근생)	도두이동	- 창호도 재첨부 요함 - 무창층여부 검토 불가 - 「소방시설공사업법」 제4조제1항에 따라 등록한 소방시설설계업등록증 첨부 요함
191	서영배 외 1인	5/1, 835.93 (복합건축물)	도남동	- 소방시설설치계획표 상 피난구유도등 합계 기재 요함 - 임시소방시설 재설계 요함 → 2023.07.01. 법령 개정 됨(방화포 등 추가요함)
192	조은정	4/1, 1,231.58 (근생)	이도이동	- 소방시설 설치계획표 설치요함 - 임시소방시설 설치계획 첨부요함 - 「소방시설공사업법」 제4조제1항에 따른 소방시설설계업등록증 첨부요함 - 소방시설을 설계한 기술인력의 기술자격증 사본 첨부요함(전기만 첨부됨) - 「소방시설공사업법」 제21조 및 제21조의3제2항에 따라 체결한 소방시설설계 계약서 사본 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
193	이도주공 1단지	14/4, 214.158.9443 공동주택(아파트등)	이도이동	- 공동주택 부분 옥내소화전펌프와 스프링클러펌프 분리 설계 요함. - ｢소방기본법｣ 제21조의2에 따른 소방자동차 전용구역 설치 계획 별도 도면으로 제출 요함. 소방차 전용구역 법정 규격은 ｢소방기본법 시행령｣[별표 2의5] 참고 바람. - 지하주차장과 각 동이 하나로 연결되어 있어 하나의 특정소방대상물에 해당하여 하나의 동에 대한 층별 건축현황 제출 요함. - (소방기계)소방시설설치 계획표 상 제연설비 급기, 배기로 구분하여 표기 요함.
194	제주스토리	11/1, 1,261.64 (복합건축물)	삼도이동	- 지하1층 기계실 확대배관 평면도에 소화수조와 드렌처설비수조가 겸용으로 되어있어서 소화수조의 유효수량 구분하고 가로·세로·높이 표시요함 - 엘리베이터 내부 또는 승강기 근처에 스피커 추가 설계요함
195	송영옥	3/1, 690.66 (업무시설)	노형동	- 시각경보기 설치요함 - 피난기구 설치요함 - 창호도 첨부요함 → 무창층여부 검토 불가
196	케이비 부동산 신탁(주)	15/4, 155,426.76 (공동주택-아파트)	건입동	- 방재실 평면도에 감시제어반실 위치 표시 요함 - 감시제어반실 방화구획, 비상조명등설비 설계 요함 - 펌프 및 저수조실 소화배관 확대평면도에 위치 표시 및 수조 유효수량 확인을 위한 수조의 가로, 세로, 높이 등 기입 요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 첨부 요함 - 「소방시설공사업법」 제4조제1항에 따라 등록한 소방시설설계업등록증(기계)과 소방시설을 설계한 기술인력의 기술자격증 사본(기계) 첨부 요함
197	탐라교회	2/1, 1,226.25 복합건축물 (노유자, 근린)	이도이동	- ｢소방시설공사업법｣제21조에 따라 관계인이 도급한 소방시설설계계약서 첨부 요함. - 노유자시설 바닥면적 합계가 600㎡ 이상으로 스프링클러 설계 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
198	주식회사윤	3/1, 2,496.13 (의료시설)	노형동	- 연결살수설비 설치요함 → 지하층으로서 바닥면적의 합계가 150㎡ 이상인 경우에는 지하층의 모든 층 - 임시소방시설 재설계 요함 → 2023.07.01. 법령 개정 됨(방화포 등 추가요함)
199	부용현	6/1, 568.23 복합건축물 (근린, 업무시설)	연동	- 소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함. - 오피스텔에 주거용 주방자동소화장치 설계 요함.
200	이미령	3/1, 1,816.18 (복합건축물)	봉개동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
201	주식회사포유최병옥	4/1, 6,246.73 (복합건축물)	이호일동	- 소화기 설계 요함 → 연면적이 33㎡ 이상인 것 - 피난기구 설계 요함 - 비상조명등과 휴대용비상조명등 분리하여 설계 요함 - 상수도소화용수설비 설계 요함 - 제연설비 설계 요함
202	크로넥스 (주)	2/1, 1,969.79 복합건축물 (교육연구, 근린, 동·식물)	노형동	- 소방시설(임시 포함) 설치 계획표 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함 - 소방시설 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부 요함
203	주식회사 네스트제이	7/1, 2,094.75 (근생)	노형동	- 소방시설설치계획표에 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 연결송수관설비 연결 송수구 추가요함 - 감시제어반실 관련 보완요함 - 지하1층 소방배관평면도에 FP-1~3이 스프링클러설비 펌프로 표기 - 지상7층에 자동확산소화기 일치요함 - 지상2층 좌측계단에 피난구유도등 설계요함
204	김경욱	4/1, 1,880.12 (복합건축물)	연동	- 가동과 나동이 별동 근거 표시 요함(건축개요 등) - 지하 PT층이 층수 산입 유무 표시 요함 - 「소방시설공사업법」 제21조 및 제21조의3제2항에 따라 체결한 소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
205	주식회사 커넥트 클리닉	3/1, 1,455.16 (근생)	연동	- 옥내소화전설비 설치요함 - 건축허가 신청서 상 연면적 통일요함 - 건축물 개요 및 배치도 첨부 요함
206	코리아 디럭스 갤러리	3/1, 3,147.36 복합건축물 (판매시설, 근린)	오라이동	- 변경된 건축 계획을 반영하여 소방동의 관련 서류 일체 제출 요함.
207	안혁	3/1, 745.54 복합건축물 (근린, 교육연구, 단독주택)	해안동	- 건축허가 신청서의 연면적과 소방시설설치계획표의 연면적이 상이함. 확인 요함 - 건축허가 신청서 상 부속동의 층별개요 작성 요함 - 제1동 시각경보기 설계 요함
208	주식회사 제주레미콘	2/1, 2,265.87 (복합건축물)	화북이동	- 101동 소방시설 설계 요함 - 102동,103동,105동 창호도 첨부 요함
209	주식회사 플레이골프	2/1, 2,488.13 (운동시설)	도평동	- 지하1층 기계실에 스프링클러헤드 설계 요함 - 지하층 확대 소화배관 평면도 수정 요함
210	유성옥	5/0, 577.94 (복합건축물)	외도일동	- 소화기 설계 요함 - 피난기구(완강기) 피난 또는 소화 활동상 유효한 개구부 재설계 요함
211	해병대 9여단 정비고	1/0, 285 (교정 및 군사시설)	연동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
212	제주여자 고등학교 증축	2/0, 18,151.62 (교육연구시설)	아라일동	- 창호도일람표 첨부 요함
213	오두윤	3/1, 3,,318.68 (복합건축물)	연동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
214	동문새마을금고	5/1, 2,182.21 (복합건축물)	이도이동	- 지하 1층 용도 일치 요함 - 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 첨부 요함
215	심종우	4/1, 4,137.83 근린생활시설	도남동	- 건축허가 신청서의 연면적 합계(4,137.83㎡)와 소방시설 설치 계획표의 연면적 합계(4141.45㎡)가 상이함. 확인요함. - 무창층 판단을 위해 창호도 첨부 요함.
216	건입동 마을공동체 통합복합 센터	2/0, 1,578.2 (근생)	건입동	- 3~4층 간이스프링클러설비 설계 요함(현재 1, 2층만 설계 됨) - 소방시설을 설계한 기술인력의 기술자격증 사본(전기) 첨부요함 - 「소방시설공사업법」 제21조 및 제21조의3제2항에 따라 체결한 소방시설설계 계약서 사본(전기) 첨부요함
217	주식회사 경보	2/1, 496.71 (근생)	오라이동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
218	정부현	3/0, 486.45 복합건축물 (근린, 단독주택)	일도일동	- 무창층 판단을 위해 창호도 첨부 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
219	김동철	4/1, 800.59 복합건축물 (근린, 숙박시설)	삼도일동	- 소방시설(임시 포함) 설치 계획표 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함 - 소방시설 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부 요함
220	주식회사디와이건설	4/2, 2,932.04 복합건축물 (근린, 연립주택)	아라이동	- 세움터 소방시설 설계도서(기계분야) 계통도, 평면도 등 파일 제목 기입할 것. - 방화구획도 첨부요함.(펌프실, 감시제어반실 등 방화구획 확인용) - 기계분야 소방시설 설치계획서상 스프링클러/간이스프링클러 구분하여 설계요함 - 펌프 및 저수조실 소화배관 확대평면도 수정 요함(소화수조 도면 첨부요함) → 수조 유효수량 확인을 위한 수조의 가로, 세로, 높이 등 기입 요함 → 다른 설비와 겸용하여 옥내소화전설비 수조를 설치하는 경우 수조의 유효수량 산정을 위한 후드밸브·흡수구·수직배관의 급수구 표시 요함 - 펌프실에 방화구획, 급배기 및 비상조명등설비 설계요함
221	㈜한국자산신탁 (호반써밋제주아파트)	10/2, 38,147.27 (공동주택(아파트))	용담이동	- 건축허가 등의 동의요구 서류일체 설계요함 → 건축개요·건축기본도면만 설계됨[참고: 건축허가 등의 동의요구 서류일체]
222	제주교도소 증축공사	2/0, 15,524.06 교정 및 군사시설	오라이동	- 소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함. - 건축허가 신청서와 소방시설 설치 계획표의 연면적, 층수가 상이함. 확인 요함.
223	송경자	5/0, 523.71 (복합건축물)	삼도일동	- 간이스프링클러설비 설계 요함 - 임시소방시설 설치계획서 수정 요함
224	용담이동주민센터	4/1, 1,162.94 업무시설	용담이동	- 소방시설(임시 포함) 설치 계획표 첨부 요함 - 소방시설설계업등록증, 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함 - 소방시설 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부 요함 - 옥내소화전 설계 요함. → 업무시설로서 층수가 4층 이상인 것 중 바닥면적이 300㎡ 이상인 층이 있는 것(모든층)

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
225	제주 4·3 평화공원 활성화사업	1/2, 5,120.82 (문화및집회시설)	봉개동	- 상수도소화용수설비 설계 요함 - 소방배관 평면도 수정 요함(기계 분야) - 지하2층 비상발전기실에 급,배기 설비 설계 요함 - 4.3 트라우마치유센터 소방시설 설계 요함(전기분야) - 소방시설 계통도(전기)에 승강기실, 계단실 회로 설계 요함 - 가스시설을 설치된 경우 가스누설경보기 설계 요함
226	오현고등학교 (급식소및다목적학습관)	5/1, 18,522.00 (교육및연구시설)	화북일동	- 소방시설 설치계획표에 증축되는 부분 자동화재탐지설비 회로 증설 요함 - 3층 창호도 첨부요함(증축되는 부분만 첨부됨)
227	프로젝트씨씨주식회사	3/0, 1,448.39 (복합건축물)	화북일동	- 피난기구(완강기) 피난 또는 소화 활동상 유효한 개구부 재설계 요함 - 「소방시설공사업법」 제21조 및 제21조의3제2항에 따라 체결한 소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함

❍ 서귀포소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	임종희 외 1인 건물	2/0, 446.36 (근생)	서홍동	- 비상경보설비 설계 요함 - 다중이용업소 비상구 설계 요함
2	㈜신화레져 건물	2/0, 983.1 (근생)	동홍동	- 무창층 계산서 첨부요함
3	장혜란 건물	5/2, 1854.13 (근생)	중문동	- 지하층 간이스프링클러 스프링클러로 변경 요함 - EPS실 소방시설 설계 요함 - 연결송수관설비 방수기구함 설계요함 - 완강기 파괴기구 설치 요함 - 소방관진입창 검토 요함
4	홍인식 건물	3/0, 411.81 (복합건축물)	서귀동	- 건축개요 및 도면 첨부요함
5	㈜제이모앙 건물	1/0, 996.96 (근생)	토평동	- 무창층계산서 첨부요함 - 창호일람표에 유리 종류 표기 요함
6	김정순 건물	4/1, 1357.88 (복합건축물)	토평동	- 유수검지장치실 위치 변경 요함 - 완강기 설치위치 창호 검토 요함
7	㈜대미 건물	5/1, 1745.1765 (연립주택)	상예동	- 소방시설설치계획표 첨부요함 - 가스누설경보차단기 설계요함
8	㈜티뷰크오션팰리스 건물	3/1, 1461.41 (연립주택)	법환동	- 소방시설 도면 첨부요함 - 창호도 및 창호일람표 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
9	야자수영농조합법인 건물	1/0, 1188 (근생,창고)	하예동	- 창호도 및 창호일람표 첨부요함
10	㈜씨앤랜드 건물	4/0, 18651.1908 (연립주택)	동홍동	- 거실 단독경보형감지기 설계요함 - 소방관진입창 설계요함 - 평면도 및 입면도 첨부요함
11	㈜더본코리아 건물	4/1, 12148.36 (복합건축물)	색달동	- 완강기 설치 위치 검토 요함 - 무창층 계산서 첨부 요함
12	삼성여자고등학교	1/0, 729.45 (교육연구시설)	토평동	- 소방시설설계 계약서 첨부요함 - 상업용주방자동소화장치 설계 검토요함
13	홍애란 건물	1/1, 299.87 (근생)	법환동	- 소방 기계분야 도면 및 설치계획표 첨부 요함 - 다중이용업소 비상구 설계 요함 - 창호평면도와 창호일람표 일치요함
14	㈜한섬누리농업회사법인 건물	2/0, 3023.6120 (복합건축물)	토평동	- 소방시설도면 첨부요함 - 지상2층 시각경보기 설계요함 - 창호평면도와 창호일람표 일치요함 - 무창층계산서 첨부요함
15	㈜레이크힐스 건물	2/0, 7207.37 (숙박시설)	중문동	- 무창층계산서 첨부요함
16	동홍동453-1번지 외 12필지 건물	1/1, 4729.75 (자동차관련시설)	동홍동	- 스프링클러 프리액션밸브를 알람밸브로 변경 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
17	서귀동 276-19 건물	2/0, 1207.92 (복합건축물)	서귀동	- 펌프실 감지기 수량 설치계획표에 반영 요함 - 창호평면도 및 창호일람표 일치 요함 - 무창층계산서 첨부요함
18	㈜에이치디앤씨건설 건물	8/1, 3132.06 (복합건축물)	강정동	- 소방도면에 설계변경사항 반영요함 - 현관 중문 설치에 따른 감지기 설계 요함 - 시각경보기 및 유도등 설계요함 - 알람밸브실 소방시설 설계요함 - 지상1층 창고부분 헤드 설계 요함
19	대한에수교장로회 건물	2/1, 1068.36 (종교시설)	동홍동	- 소방시설 도면 및 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계게약서, 소방시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함 - 수용인원 산정표 첨부요함 - 무창층계산서 첨부요함
20	국제컨벤션센터 건물	2/1, 15110.53 (문화및집회시설)	중문동	- 청소도구실 감지기 설계요함 - 유수검지장치실 소방시설 설계요함 - PS실 소방시설 설계요함
21	강정마을회 건물	3/0, 4375.92 (창고시설)	월평동	- 무창층계산서 첨부요함 - 창호평면도와 창호일람표 일치요함
22	고운 건물	2/0, 323.56 (복합건축물)	회수동	- 무창층으로 비상경보설비 설계요함 - 소방관진입창 설계요함
23	코리아신탁(주) 건물	3/1, 976.18 (복합건축물)	강정동	- 숙박시설 내 완강기 설계요함 - 창호도 및 창호일람표 첨부요함
24	서홍동440-1번지 건물	5/2, 15467.82 (업무시설)	서홍동	- 소방시설평면도 및 계통도 첨부요함 - 소방시설설치계획표 첨부요함 - 설계계약서, 소방시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
25	에스케이텔레콤(주) 건물	3/0, 922.47 (방송통신시설)	도순동	- 축전실 2차전지를 확인할 수 있는 자료 첨부요함 - 통신구 맨홀 관련 지하구 해당 여부 확 인 자료 첨부요함
26	오수경 건물	4/0, 781.6 (복합건축물)	서호동	- 자동화재탐지설비 설계요함 - 필로티 주차장 내 물분부등소화설비 설 계요함 - 완강기 설치위치 발판 설치 요함 - 완강기 착지점이 지상2층일 경우 위치 변경 요함
27	테라에셋분사무소건물	8/1, 12702.75 (복합건축물)	서홍동	- 옥탑층 자동화재탐지설비 설계요함 - PS/AV실 소방시설 설계요함 - 지하3층 구획실 소방시설 설계요함
28	홍동균 외 2인 건물	4/1, 2043.64 (복합건축물)	동홍동	- 지상3층 공동취사시설 소방시설 설계요함 - 소방차량전용구역 설계요함 - 배치도 첨부요함
29	선광엘티아이(주) 건물	2/0, 2454 (복합건축물)	토평동	- 허가사항변경에 따른 소방도면 첨부요함 - 개요표와 소방도면상 용도 일치요함 - 무창층계산서 첨부요함 - 지하층 연결살수설비 설계요함
30	김민경 건물	1/0, 996.1 (근생)	동홍동	- 무창층계산서 첨부요함 - PW1창호의 바닥면으로부터 높이 표기요함
31	㈜제스코마트 건물	1/0, 996 (창고시설)	토평동	- 소방시설평면도 및 계통도 첨부요함 - 소방시설설치계획표 첨부요함 - 설계계약서, 소방시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함 - 창호도 및 창호일람표 첨부요함
32	삼다감귤영농조합법인 건물	1/0, 949.68 (동식물관련시설)	상효동	- 소방시설평면도 및 계통도 첨부요함 - 소방시설설치계획표 첨부요함 - 설계계약서, 소방시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함 - 소방차량 진입동선도 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
33	㈜윈덤데이즈에이엠씨 건물	13/3, 13688.255 (복합건축물)	서귀동	- 다중이용업소 비상구 설계요함
34	오중훈 건물	3/0, 1421.71 (근생)	상효동	- 창호도 및 창호일람표 첨부요함 - 무창층계산서 첨부요함
35	서귀동 540-3번지 외 2필지 건물	3/0, 1482.04 (업무시설)	서귀동	- 무창층으로 비상조명등 설계요함 - 소방관 진입창 검토 요함
36	현명국건물	2/1, 991.32 (숙박시설)	하원동	- 소방시설평면도 및 계통도 첨부요함 - 소방시설설치계획표 첨부요함 - 설계계약서, 소방시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함
37	㈜에이스스톤 건물	4/1, 4974.28	강정동	- 옥내소화전 반경 표기요함 - 지상1층 서측 옥내소화전 추가설계 요함 - EPS,AV실 소방시설설계요함 - 소방관진입창 바닥으로부터 높이 확인요함 - 임시소방시설 개정규정 반영요함
38	새서귀초등학교	3/1, 6032.28 (교육연구시설)	서호동	- 무창층계산서 첨부요함 - 창호도 상 난간 바닥으로부터 높이 표기 요함
39	임호진건물	2/1, 502.18 (복합건축물)	서호동	- 소방시설평면도 및 계통도 첨부요함 - 소방시설설치계획표 첨부요함 - 설계계약서, 소방시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함
40	김세룡 건물	3/0, 799.99 (복합건축물)	강정동	- 창호평면도 및 창호일람표 첨부요함 - 창호평면도 층수 확인 요함 - 소방관진입창 설계요함 - 임시소방시설 개정규정 반영 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
41	이용희 건물	2/0, 448.32 (근생)	호근동	- 다중이용업소 주출입구 자동문에 따른 자동화재탐지설비 설계요함 - 밀폐구조의 다중이용업소로 간이스프링 클러 설계요함
42	사단법인제주올레 건물	5/1, 769.89 (복합건축물)	서귀동	- 소방시설평면도 및 계통도 첨부요함 - 소방시설설치계획표 첨부요함 - 설계계약서, 소방시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함
43	㈜쿰다 건물	3/1, 3048.19 (근생)	중문동	- 지하1층 옥내소화전 반경 검토요함 - 복도부분 준불연재이상 바닥에서 천장까 지 구획여부 확인 요함
44	(재)예수그리스도후기성도교회박경렬 건물	1/0, 328.36 (근생)	서귀동	- 무창층계산서 첨부요함 - 창호도 및 창호일람표 첨부요함
45	이지수 건물	3/0, 495.93 (근생)	중문동	- 창호도 및 창호일람표 첨부요함
46	서홍동 477-1번지 건물	2/0, 496.77 (근생)	서홍동	- 소방관 진입창 설계요함
47	유숙자 건물	2/0, 438.89 (근생)	서홍동	- 창호도 및 창호일람표 첨부요함
48	부윤철 건물	5/1, 1820.37 (복합건축물)	서귀동	- 지상4층 구획실 변경에 따른 자동화재탐 지설비, 유도등 이설 증설 내역 반영된 도면 첨부요함 - 창호도 및 창호일람표 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
49	양석환 건물	2/0, 451.72 (근린생활시설)	상효동	-지상2층 소방관진입창 설계요함 -창호일람표에 창호구조를 ‘00mm+00mm+00mm’ 형식으로 표기요함
50	김창효 건물	2/0, 246.40 (복합건축물)	색달동	지상2층 소방관진입창 설계요함
51	㈜그레이스제이	4/1, 13,437.58 (복합건축물)	법환동	-아성기술단, 미래설비엔지니어링 설계업등록증 및 설계한기술인력 기술자격증 사본 첨부요함 -미래설비엔지니어링 소방계약서 첨부 요함 -A동 지하 1~4층 PS실 자동화재탐지설비 감지기 설계요함 -비상방송설비 도면 첨부 요함 -내진설계 관련 서류, 도면 등 일체 첨부 요함
52	최석환 건물	2/0, 597.82 (근린생활시설, 단독주택)	하예동	-G동 창호일람표 창호구조 00mm+00mm+00mm’형식으로 표기요함 -지상2층 소방관 진입창 설계요함
53	유한회사지운 건물	2/0, 1037.72 (근린생활시설)	서귀동	-창호도 및 창호일람표 첨부요함 -창호일람표에 창호구조를 ‘00mm+00mm+00mm’ 형식으로 표기요함 -기존 간이SP 헤드 위치 및 반경 표기 요함
54	조맹숙	2/0, 594.82 (복합건축물)	법환동	-지상 2층 창호도 및 창호일람표 첨부요함 -창호일람표에 창호구조를 ‘00mm+00mm+00mm’ 형식으로 표기요함
55	93대대 동원생활관	4/0, 3,428.89 (교정및군사시설)	토평동	-건축물 개요 및 배치도 첨부 요함 -주단면도 및 입면도 첨부요함 -층별 평면도 첨부요함 -소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 첨부 요함 -소방시설 설계도면 및 설계도서 첨부요함
56	현동부 건물	4/1, 1,518.01 (복합건축물)	상효동	-지상2층 연예장 수용인원 산정표 첨부요함 -옥내소화전설비 설계요함 -EPS실 자동화재탐지설비 감지기 설계요함 -소방관진입창 부분과 소방차량 부서위치 사이 조경(왕벗나무) 계획 변경 요함 -지상4층 완강기 하강 시 3층 옥상으로 떨어져 완강기 위치 변경 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
57	제주O전단 기계실	2/0, 513.55 (교정 및 군사시설)	동홍동	-소방도면 상 설계 개요 수정 요함 →건축 설계 개요와 면적 다름 -지상1,2층 EPS실 자동화재탐지설비 감지기 설계요함 -지상1층 장비투입구 리프트 앞 구획실 자동화재탐지설비 감지기 설계 요함 -소방 인입 간선 배치도 상 NFR-3 배선 변경 요함 -소방기계분야 임시소방시설 설치계획표 첨부 요함
58	㈜신영메이드그룹 건물	4/1, 34,547.8932 (연립주택, 복합건축물)	강정동	상수도소화용수설비 소방시설설치계획표에 반영 요함 「주택건설기준 등에 관한 규정」제26조제1항 공동주택을 건설하는 주택단지에는 폭 1.5M 이상의 보도를 포함한 폭 7M 이상의 도로(보행자전용도로, 자전거도로는 제외한다)를 설치하여야함 →주택단지 내 소방차량 통행로(6M)는 있으나 주택건설기준 등에 관한 규정에 따른 도로(7M) 설치 검토 요함
59	OO부대 OO별관	3/0, 2,447.32 (교정 및 군사시설)	강정동	-건축물 개요 및 배치도 첨부 요함 -주단면도 및 입면도 첨부 요함 -층별 평면도 첨부 요함 -소방시설 설계도면 및 설계도서 첨부요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부 요함
60	㈜더프레임 건물	2/0, 1,944.86 (근린생활시설)	색달동	-소방관진입창 설계요함 -A1동 무창층으로 비상경보설비 설계 요함
61	김장관 건물	2/0, 338.29 (근린생활시설)	서귀동	-지상1층 노래연습장은 다중이용업소특별법에 의거 적법한 비상구 설계 요함 -합성수지를 주원료로 하는 도어 등은 방염성능기준 이상이라 하더라도 다중이용업소 영업장 내 설치할 수 없으므로 지상1층 노래연습장 부분에 설계된 PD2 변경 요함 →준불연 이상 또는 합판이나 목재로 출입문을 제작하는 경우 방염성능 기준 이상
62	제주O전단 기계실	2/0, 513.55 (교정 및 군사시설)	동홍동	-소방설비 간선계통동 FR-3 가능여부 확인요함 -소방기계분야 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 -임시소방시설에 방화포 추가 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
63	선광엘티아이(주) 건물	4/2, 35,547.89 (연립주택)	강정동	금회 변경부분만이 아닌 기존 A,B,G동 허가 부분 포함하여 건축개요 작성 및 관련 건축도면 일체 첨부 요함 배치도 또는 소방차량 진입 동선도에 B동 우측 부분으로 소방차량 진입이 가능하다는 진입로 표기 요함 E동 지상1층 무창층으로 전층 옥내소화전 설계 요함 F동 비상경보설비 발신기 수평거리 검토 요함
64	농업회사법인영걸(주)건물	1/0, 1,627.82 (창고시설)	신효동	입출구 통로 자동화재탐지설비 감지기 설계요함 입출구 통로 자동화재탐지설비 설계에 따른 경계구역 검토 요함
65	오션인더블유주식회사 건물	2/0, 459.14 (복합건축물)	호근동	-지상1층 비상경보발신기 위치 검토 요함 -지상2층 소방관 진입창 위치 검토 요함 -임시소방시설 재검토 요함 →휴대용확성기 변경 및 방화포 설계 요함
66	㈜초록뱀컴퍼니 건물	2/0, 459.14 (복합건축물)	호근동	-지상1층 비상경보발신기 위치 검토 요함 -지상2층 소방관 진입창 위치 검토 요함 -임시소방시설 재검토 요함 →휴대용확성기 변경 및 방화포 설계 요함
67	윤수정 외 1인 건물	5/1, 1,581.85 (근린생활시설)	중문동	-전층 알람밸브실 자동화재탐지설비 감지기 설계 요함 -기계식 주차장에 설계된 스프링클러 pv를 AV로 변경 요함 -스프링클러, 간이스프링클러, 옥내소화전 수원 재검토 요함 -스프링클러,간이스프링클러 / 옥내소화전 펌프 분리 요함 -지상2층 휴게음식점 및 지상5층 일반음식점 영업장 면적이 100㎡ 이상일 경우, 다중이용업소에 해당하여 적법한 비상구 및 피난설비 등 설계 요함
68	김향연 건물	1/1, 1,566.89 (복합건축물)	호근동	-105동, 106동 비상경보설비 요함 -비상경보설비 설계에 따른 소방시설 설계도면 및 설계도서 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
69	야자수영농조합법인 건물	1/0, 873.18 (근린생활시설, 창고시설)	하예동	-설계개요 첨부 요함 -제2동 창고시설 비상경보설비 설계요함 -소방시설의 계통도 및 층별 평면도 첨부요함 -소방시설 설계도면 및 설계도서 첨부요함 -창호평면도 및 창호일람표 첨부 요함
70	중문마을회 건물	1/0, 518.00 (노유자시설)	중문동	-소방시설의 계통도 및 층별 평면도 첨부 요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부 요함 -소방시설설계업등록증과 소방시설을 설계한 기술인력의 기술자격증 사본 첨부 요함 -소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함
71	㈜초록뱀컴퍼니건물	2/0, 459.14 (복합건축물)	호근동	-지상1층 비상경보발신기 위치 검토 요함 -지상2층 소방관 진입창 위치 검토 요함 -임시소방시설 재검토 요함 →휴대용확성기 변경 및 방화포 설계 요함
72	오션인더블유주식회사 건물	2/0, 459.14 (복합건축물)	호근동	-지상1층 비상경보발신기 위치 검토 요함 -지상2층 소방관 진입창 위치 검토 요함 -임시소방시설 재검토 요함 →휴대용확성기 변경 및 방화포 설계 요함
73	김영희 건물	3/0, 538.74 (근린생활시설)	동홍동	-기존 건축물 내 비상경보설비 설치 여부 확인 요함 기존 비상경보설비가 미설치 상태인 경우, 창호도 및 창호일람표 첨부 요함
74	윤수정 외 1인 건물	5/1, 1,581.85 (근린생활시설)	중문동	-전층 알람밸브실 자동화재탐지설비 감지기 설계 요함 -기계식 주차장에 설계된 스프링클러 pv를 AV로 변경 요함 -스프링클러, 간이스프링클러, 옥내소화전 수원 재검토 요함 -스프링클러,간이스프링클러 / 옥내소화전 펌프 분리 요함 -지상2층 휴게음식점 및 지상5층 일반음식점 영업장 면적이 100㎡ 이상일 경우, 다중이용업소에 해당하여 적법한 비상구 및 피난설비 등 설계 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
75	김화영 외 1인 건물	3/1, 1,957.95 (복합건축물)	상예동	-합성수지를 주원료로 하는 ABS도어 등은 방염성능기준 이상이라 하더라도 다중이용업소 영업장 내 설치 할 수 없으므로 PD1 ~PD5 창호 검토요함 -1,2층 건축 평면도 첨부요함 -지상2,3층 소방관 진입창 위치 변경 요함 -건물 북측 경사로 및 수공간 등으로 지상1층 무창층으로 비상조명등 설계요함 -「다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 시행령」별표 2 주된 출입구 및 비상구 기준에 따라 지상 3층 주출입구 위치 재검토 요함
76	㈜청주서진산업개발 건물	6/1, 2,996.39 (복합건축물)	색달동	-차량주출입구 필로티 높이 5m 이상 확보 -무창층에 따른 비상조명등 설계요함 -지하1층 AV실, EPS실, PD, 지상1층~6층 AV실 자동화재탐지설비 감지기 설계 요함 -옥내소화전설비, 스프링클러설비 펌프 분리 요함 -내진계산서(펌프,버팀대 등), 상세도 등 첨부 요함
77	김영종 건물	3/0, 412.87 (복합건축물)	동홍동	-지상1층 창호평면도 및 창호일람표 첨부 요함
78	93대대 차량정비고	1/0, 285 (교정및군사시설)	토평동	-건축물의 개요 및 배치도 첨부요함 -층별 평면도, 입면도, 주단면도 첨부요함 -창호도 및 창호일람표 첨부 요함 -소방시설설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 -소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함
79	윤수정 외 1인 건물	5/1, 1,581.85 (근린생활시설)	중문동	-전층 알람밸브실 우측 구획실 자동화재탐지설비 감지기 설계 요함 -건축도면과 소방도면 일치 요함(알람밸브 출입문 등 미반영 -카리프트 부분 상부에 상향식 스프링클러 헤드 설계 상태에서 카리프트 하부부분(지하1층) 살수장애 검토 요함 -카리프트 부분 헤드 살수장애 검토를 위한 기계식 주차장(카리프트 포함) 구조를 알 수 있는 세부 단면도, 입면도 등 첨부 요함 -임시소방시설 휴대용확성기 변경 및 가스누설경보기 설계 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
80	김은철 건물	9/1, 1,017.94 (복합건축물)	동홍동	연결송수관설비와 스프링클러설비 별도 배관 설계 요함
81	93대대 차량정비고	1/0, 285.00 (교정및군사시설)	토평동	-건축물의 개요 및 배치도 첨부요함 -층별 평면도,입면도,주단면도 첨부요함 -창호도 및 창호 일람표 첨부요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 -소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함
82	김지완 건물	2/0, 385.32 (위락시설)	중문동	-상기 건물은 무창층으로 비상경보설비 설계 요함 -소방시설(기계‧전기 분야의 시설을 말한다)의 계통도 및 평면도 첨부 요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부 요함 -소방시설설계업 등록증과 소방시설을 설계한 기술인력의 기술자격증 사본 첨부 요함 -소방시설설계 계약서
83	김영종 건물	3/0, 412.87 (복합건축물)	동홍동	-지상1층 창호평면도 및 창호일람표 첨부 요함
84	이진우 건물	2/1, 425.75 (복합건축물)	색달동	-「제주특별자치도 주택 및 휴양펜션의 소방시설 설치기준 및 지원에 관한 조례」에 의거 소방시설 설계도면 및 소방시설 설치 계획표 첨부 요함
85	조맹숙 건물	2/0, 1,448.60 (복합건축물)	법환동	-무창층 계산은 층별 면적의 1/30 이상으로 지상2층 용도변경 부분 외 기존부분 면적 포함하여 창호평면도 및 창호일람표 첨부 및 무창층 계산 요함
86	김정우	4/1, 798.23 (복합건축물)	서귀동	-지하 1층 비상경보설비 설계요함 -지하1층 연결살수설비 또는 송수구를 부설한 간이스프링클러설비 설계요함 -소방시설의 계통도 및 평면도 첨부요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부 요함 -소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
87	야자수영농조합법인건물	1/0, 873.18 (창고시설, 근린생활시설)	하예동	-설계개요 첨부요함 -무창층 요건 중 도로 또는 차량의 진입할 수 있는 빈터를 향할 것 충족 여부를 알 수 있는 주1,2동 소방차량 진입 동선도 첨부 요함 -주2동 창고시설 주출입구 입체형 유도등 변경 또는 피난구유도등(수직) 추가 설계 요함 -임시소방시설 방화포 추가 요함 -제1동 휴게음식점 동 창호평면도 및 창호일람표 첨부 요함
88	김정순 건물	4/1, 1,058.60 (숙박시설)	토평동	-알람밸브실의 위치를 보일러실을 경우하는 구조가 아닌 공용부(복도)에서 직접 연결된 구조로 변경 요함 -지상4층 객실 완강기 설치 위치 테라스 접촉 및 착지점이 지상2층 천장 여부 확인 요함
89	농업회사법인 ㈜오렌지건물	2/0, 209.44 (근린생활시설)	하예동	- 합성수지를 주원료로 하는 ABS도어 등은 방염성능기준 이상이라 하더라도 영업장 내 설치 할 수 없으므로 PD1 변경 요함 - 창호평면도 및 창호일람표에 지상2층 비상구 창호 표기 요함
90	이은서 외 1인	9/2, 28,572.61 (복합건축물)	중문동	-표시변경되는 인터넷컴퓨터게임시설제공업 부분은 영업자으이 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결된 구조가 아닐 경우 다중이용업소에 해당함. → 따라서 영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결되어 있음을 알 수 있는 도면 첨부 또는 지면과 직접 연결되는 구조가 아닐 경우 적법한 비상구 설계 요함
91	조성권 건물	5/0, 660.66 (근린생활시설)	서귀동	-표시변경되는 단란주점 부분은 다중이용업소에 해당하므로 적법한 비상구 및 피난사다리 설계 요함 -지상3층 창호도 및 창호일람표 첨부 요함
92	정규혁 외 1인 건물	3/0, 358.26 (복합건축물)	색달동	-소방관진입창 위치 재검토 요함 →소방차 진입로 또는 소방차 진입이 가능한 공터에 면할 것 충족 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
93	이은진 건물	3/0, 196.30 (단독주택)	신효동	-소방관진입창이 표기된 창호일람표 첨부요함 -지상3층 소방관진입창 확인 요함
94	허영호 건물	2/0, 654.31 (복합건축물)	대포동	-창호도 및 창호일람표 첨부요함 -B동 GUEST_R_2와 GUEST_R-1 사이 구획실 단독경보형 감지기 설계 요함 -단독경보형 감지기 추가 설계에 따른 설치계획표 수량 반영 요함
95	김은철 건물	9/1. 1,017.94 (복합건축물)	동홍동	-소방관진입창에 난간이 설치되어 바닥으로부터 80cm 이내 미충족 →재검토요함 -현재설계된 소방관진입창인 FAW1 창호는 삼중유리로 소방관집입창 조건 충족 여부 확인 필요 -지상2,3층 소방관진입창 설계여부 확인 요함 -다중이용업소의 주출입구가 자동문인 경우 화재감지기와 연동되어 개방되는 구조여야 하며, 이에따라 지상2층에 설치된 CAD1 창호 층간 방화구획 검토 요함 -지상 4-9층 완강기 창호에 난간이 설치되어 있어 바닥으로부터 높이 1.2m 초과로 발판 등을 설치할 것을 요함
96	조성권 건물	5/0, 660.66 (근린생활시설)	서귀동	-창호평면도 첨부 요함 -현재 첨부된 창호일람표 상 삼중유리는 무창층에 해당되어 간이스프링클러설비 설계 요함
97	동홍동 470-1번지 건물	2/0, 1,911.78 (자동차관련시설)	동홍동	-옥내소화전, 스프링클러설비 펌프 및 배관 분리 요함 -펌프 및 배관 분리에 따른 내진 자료 변경 요함 -AV실 및 EPS실 스프링클러설비 헤드 또는 소공간소화장치 설계 요함 -경사로(램프) 자동화재탐지설비 감지기 설계 요함 -주차장 내 계단실 방화구획 검토 요함
98	㈜승미주택	8/1, 15,175.82 (공동주택)	서홍동	-소방시설설치계획표 기계분야 수량 없음→수정 요함 -비상방송설비 설계요함 -내진자료 일체 첨부 요함 -비상발전기실, 방재실 급배기 설비 방화구획 요함 -세대 창호평면도 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
99	김향연 건물	1/1, 1,566.89 (복합건축물)	호근동	-104동 지상1층 계단 하부 창고 단독경보형 감지기 설계 요함 -105,106동 지하1층 연결살수설비 설계요함 -소방시설 설계에 따른 소방도면, 소방시설설치계획표 변경 요함 -106동 지상2층 소방관진입창 확인 요함
100	한상호 건물	3/1, 873.29 (근린생활시설)	서귀동	-지하1층 비상경보설비 설계요함 -지하 1층 연결살수설비 또는 송수구를 부설한 간이스프링클러설비 설계요함 -소방시설의 계통도 및 평면도 첨부 요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부 요함 -소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함
101	강정동 3016번지 외 1필지	3/1, 5,58366 (업무시설)	강정동	-소방시설설계 계약서 첨부 요함 -소방시설설계업등록증 및 기술인력의 기술자격증 첨부 요함 -각 동별 접근가능한 소방차량 동선도 첨부 요함 -정수지동 옥내소화전 및 자동화재탐지설비 설계요함 -막여과설비동 무창층계산서 첨부 요함
102	남주고등학교	4/0, 16,668.80 (교육연구시설)	동홍동	-4층 창호도 및 창호일람표 첨부 요함 -무창층계산처 첨부 요함 -지상2,3층 증축동과 본관동의 연결통로 구조, 비가림막 여부 등을 확인할 수 있는 관련자료(단면도 등) 첨부 요함 -지상2층 식당에서 지상3층 식당 계단 부분 층간 방화구획 확인 요함 -소방관 진입창 설계 요함
103	목기상 외 1인 건물	3/0, 429.02 (복합건축물)	법환동	-비상경보설비 설계요함 -소방시설의 계통도 및 평면도 첨부 요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 -소방시설설계업등록증과 소방시설을 설계한 기술인력의 기술자격증 사본 첨부요함 -소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함
104	㈜재성산업 건물	2/0, 270.04 (근린생활시설)	강정동	-지상2층 소방관진입창 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
105	김재영 건물	4/0, 753.41 (복합건축물)	중문동	-소방시설 계통도 및 층별 평면도 첨부요함 -소방시설설치계획표 및 임시소방시설설치계획표 첨부 요함 -소방시설설계업등록증 및 기술인력의 자격증 첨부 요함 -소방시설설계계약서 첨부 요함 -창호도 및 창호일람표 첨부 요함
106	조성권 건물	5/0, 660.66 (근린생활시설)	서귀동	-용도변경되는 부분의 창호 두께를 확인 할 수 있는 자료 첨부 요함
107	남주고등학교 기숙사	3/0, 1,446.27 (교육연구시설)	동홍동	-간이스프링클러설비 공사 소방동의요청에 대하여 소방 동의 대상일 경우 관련 자료 제출 요함(소방동의 대상이 아닐 경우 착공신고부터 진행)
108	류지근 건물	3/0, 989.06 (복합건축물)	동홍동	-301호 완강기 위치 발코니에 따른 완강기 위치 변경 요함 -완강기 개구부 하단이 바닥에서 1.2m 이상일 경우 발판 설치 할 것 주기 요함 -오피스텔 주방 내 주거용주방자동소화장치 설계요함 -소방시설 변동에 따른 소방도면 및 설치계획표 수정 요함 -임시소방시설 방화포 설계 요함
109	고운 건물	2/0, 478 (근린생활시설)	회수동	-소방시설 계통도 및 층별 평면도 첨부 요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 -소방시설설계업등록증과 기술인력의 기술자격증 첨부 요함 -소방시설설계 계약서 첨부 요함
110	공윤대 건물	7/0, 2,239.59 (복합건축물)	법환동	-소방시설설치계획표 및 임시소방시설설치계획표 첨부 요함 -소방시설설계업등록증 및 기술인력 기술자격증 첨부 요함 -소방시설설계 계약서 첨부 요함 -소방시설의 내진자료 일체 첨부 요함 -옥내소화전, 스프링클러설비 가압송수장치별 펌프성능계산서 첨부 요함
111	티엔에스건설(주)서미자 외 2인건물	6/2, 6,274.03 (복합건축물)	서귀동	-현재 첨부된 소방계약서 상 발주자 ㈜휴먼카운티로 건축주 확인 요함 -지하2층 창호평면도 첨부요함 -발전기실 급,배기설비 방화구획 여부 확인 요함 -옥내소화전설비와 스프링클러 별도 펌프 설계요함 -소화수조 입면도 첨부 요함

❍ 서부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	송승후 건물	2/0, 659.46 숙박시설	애월읍 고성리	- 소방시설 일체 미설계 ⇒ 설계 요함 - 실내재료마감표 첨부 요함
2	김광호 건물	1/0, 484.5 근린생활시설	한경면 저지리	소방시설 설계 일체 누락 ⇒ 소방시설 설계 요함
3	힐이진 건물	3/0, 4,997.92 공장	한림읍 상대리	기계분야 소방시설 관련서류 일부 미첨부(소방시설 설치계획표, 계약서, 등록증ㆍ등록수첩 및 자격증 사본 등)
4	아시아신탁 건물 (애월장전리 물류센터)	3/1, 16,337.69 창고시설	애월읍 장전리	소방관련 일체 서류 미첨부 ⇒ 첨부 요함.
5	조수일리마을회건물	1/0, 1,743.47 복합건축물	한경면 조수리	소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함.
6	김동환 건물	4/0, 1,086.72 숙박시설	한림읍 협재리	소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함.
7	권인창외 1인 건물	4/1, 2,684.82 복합건축물	한림읍 동명리	연면적 재산정하여 설계 및 서류를 보완 첨부 요함.
8	임애경 외 1인 건물	4/1, 2,008.6015 복합건축물/ 다세대주택	한림읍 협재리	소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 미첨부 임시소방시설 대형소화기 미배치

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
9	제이케이이노베이션제주	1/0, 989.82 근린생활시설	애월읍 신엄리	소방시설 설계, 관련도면 및 소방시설계획표 등 제반서류 첨부 요함.
10	에이티에스관광개발	1/1, 1,049.67 숙박시설	애월읍 곽지리	소방시설 설계, 관련도면 및 소방시설계획표 등 제반서류 첨부 요함.
11	㈜동해원	4/0, 9,360.43 공동주택	한림읍 상대리	실내·실외 마감재료표 첨부 요함 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 첨부 요함 소방시설의 내진설계 계통도 및 평면도 첨부 요함 지하층에 대한 옥내소화전 설계 필요 지하층에 대한 연결살수설비 설계 필요
12	김낙주 외 1인 건물	2/0, 409.38 복합건축물	애월읍 애월리	소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도 임시소방시설 설치계획서 소방시설설계 계약서 사본 소방시설설계업등록증과 소방시설을 설계한 기술인력의 기술자격증 사본
13	김광호 건물	1/0, 484.5 근린생활시설	한경면 저지리	소방시설설계 계약서 사본
14	㈜온드림주택 건물	4/0, 3,390.5986 공동주택	대정읍 보성리	소방시설 설치계획표 소방시설 미 기재 사항 기재 요함
15	김재숙건물	4/1, 1,558.5 숙박시설	애월읍 신엄리	소방시설 설계, 관련도면 및 소방시설계획표 등 제반서류 첨부 요함
16	주식회사 에스텔로 건물	4/1, 8,708.45 공동주택	대정읍 구억리	- 소방시설 설치계획표 소방시설 미 기재 사항 기재 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
17	대정하모 건물	4/1, 1,104.29 복합건축물	대정읍 하모리	소방시설의 내진설계 누락 가스누설경보기 설계 누락 피난기구(완강기) 설계 누락 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 누락
18	트리플에이치 주식회사	5/1, 989.82 공동주택	애월읍 신엄리	121동과 122동 그리고 지하층 부대시설을 합한 면적 및 부대시설별 면적 복합건축물에 따른 소방시설 추가(옥내소화전, 스프링클러, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송, 유도등, 비상조명등, 상수도소화용수, 연결살수, 무선통신보조설비)* 및 설계 부대시설동 MDF실 자동소화장치 수처리동의 위치 및 별동 유무 기재 필요
19	㈜정인이앤씨	3/0, 712.99 근린생활시설	애월읍 곽지리	지상 3층 완강기 설치 출입문 유도등 미설치 임시소방시설 산출 소방관 진입창 위치 협의 필요 실내․실외 마감재료표 미첨부
20	㈜그린아일랜드	2/2, 2,310.43 복합건축물	한경면 고산리	실내ㆍ실외 마감재료표, 소방관 진입창 표시 없음 소방시설(기계, 전기분야)의 계통도, 소방시설별 층별 평면도 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획서 소방시설의 내진설계 계통도 및 기준층 평면도
21	주식회사 제이와이엠 건물	3/0, 9,494.82 단독주택	대정읍 안성리	소방시설설치계획서 누락 임시소방시설 설치계획서 누락 소방도면 각 동별로 분리 등록 요함 소방시설설계 계약서 누락 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 누락
22	황제농업회사법인 창고	2/1, 4,956.97 창고시설	애월읍 장전리	방화구획 변경에 따른 도면, 엘리베이터 축소 및 창고 변경 도면 등 누락 건축, 소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함.
23	이종호	1/0, 832.85 근린생활시설	애월읍 고성리	소방시설 설계 계약 관련 서류(계약서, 등록증, 자격증 등) 누락 소방시설 설계(소화기, 자탐, 유도등 등), 설치 계획표, 임시소방시설 계획서 등 누락
24	주식회사 휴온인베스트먼트 건물	3/0, 7,256.09 공동주택	대정읍 구억리	소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도 소방시설 설치 계획표 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 누락

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
25	김인봉외 1인 건물	6/1, 2,953.7 공동주택	대정읍 하모리	지하층 스프링클러시설 미설계 소방시설 설치 계획표 및 신청서 상 면적이 상이 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 누락
26	에코진(주)	2/1, 618 복합건축물	애월읍 납읍리	소방관 진입창, 창호도 및 실내실외마감재료표 등 설계 첨부 요함.
27	이동인	1/0, 725.49 숙박시설	안덕면 사계리	- 소방시설 설계 계약 관련 서류(계약서, 등록증, 자격증 등) 누락 소방시설 설계(소화기, 자탐, 유도등 등), 설치 계획표, 임시소방시설 계획서 등 누락
28	대정특화체험센터 건물	3/0, 1,714.61 업무시설	대정읍 하모리	영업장 용도에 맞는 구획과 소방시설 설계 필요함
29	㈜산방산탄산온천	2/1, 4,171.48 근린생활시설	안덕면 사계리	건축개요 동별 연면적 합계와 건축허가신청서 연면적 불일치 증축면적(187.86㎡)에 따른 소방시설 설계 등 관련서류 누락
30	㈜무궁화신탁건물	6/1, 3,506.764 다세대주택 및 복합건축물	애월읍 하귀2리	소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함.
31	㈜예솔	2/0, 4,247.66 복합건축물	애월읍 고성리	소방관 진입창 위치 변경사항 도면 및 창호도 반영 연면적 1천㎡이상의 건물 방화구획 및 방화구획도 필요 건축물 실내실외 마감재료표 누락
32	㈜디투에스원파트너스 건물	3/0, 1,054.76 복합건축물	안덕면 화순리	건축물 층별 무창층 계산서 첨부 필요 교육연구에서 숙박시설 용도변경에 따른 소방시설 추가 필요

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
33	고영언 건물	2/0, 536.49 복합건축물	애월읍 수산리	ㄴ소방시설 설계도서, 소방시설 설치계획표, 임시소방시설 설치계획서 누락 기술인력의 기술자격증 사본, 계약서 누락
34	케이비부동산신탁주식회사 (리쳄블리조트)	3/0, 4,073.705 숙박시설	애월읍 납읍리	증축 관련 소방시설 설계 및 관련서류 첨부 필요함
35	노아글로벌	4/1, 26,072.42 공동주택	애월읍 광령리	건축물 개요 주차장 포함 표기 요함 소방시설설계 계약서 누락 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 누락 소방시설 설치계획서 주차장 포함하여 동별 표기 요함.
36	장전초등학교	3/0, 4,814.63 교육연구시설	애월읍 장전리	-기존 본관동 내부 건축공사 설계변경에 따른 건축도면에 건축사무소 확인 없음 - 기존 본관동 설계변경에 따른 소방도면 및 소방시설설치계획표 등 서류 미첨부
37	선마리나(주) 건물	3/0, 1,708.76 복합건축물	대정읍 인성리	소화수조 내진성능 기준에 맞는 설계 미반영으로 추가 필요
38	대한토지신탁(주) 건물	7/2, 17,426.8108 복합건축물	애월읍 애월리	면적 감소 및 지하주차장 램프 면적 변경에 따른 소방시설 설계 도면 반영 및 설치 계획표 등 수정 필요
39	안주형 건물	2/1, 969.55 근린생활 및 숙박시설	한경면 조수리	2층 이상 소방관 진입창 미설치 및 건축도면 구분 주1동 지하층 변경에 따른 소방도면 및 소방시설 반영 임시소방시설 설치계획서 주용도 및 소방시설 등 미비
40	대림리새마을회 건물	2/0, 1,261.535 업무시설	한림읍 대림리	- 소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
41	이운영외 1인 건물	1/0, 659.52 숙박시설		소방시설 설계 계약 관련 서류(계약서, 등록증, 자격증 등) 누락 소방시설 설계(소화기, 자탐, 유도등 등), 설치 계획표, 임시소방시설 계획서 등 누락
42	지현진 건물	2/1, 1,227.18 숙박시설	안덕면 사계리	건축개요와 소방시설 설치계획서에 연면적 상이 방화구획도 서류 첨부요함 각층 옥내소화전을 A,B동에 각각 분리하여 설치요함 1,2층 시각경보기 도면 표기 누락
43	김보영 외 2인 건물	7/1, 2,744.66 업무시설	한림읍 금능리	1층 필로티 주차장과 로비구역 방화구획 미비 실내외재료 마감표 서류 누락 소방시설 전기 간선 계통도상 5층 이상 알람밸브 표기 누락 발전기실 및 방재실 급·배기 설비 표기 누락 도면 및 설치내역서등 드렌쳐 설비와 별도 분리요함
44	㈜일현에이엠씨 건물	3/1, 10,102.98 창고시설	애월읍 신엄리	지하1층, 지상1층, 지상3층 면적별 방화구획 미비로 방화구획 재검토 요함 소방진입창위치 재설정 및 수평거리 40m이내 마다 설치요함 스프링클러설비 전층 습식 설비로 교체 검토요함 지하1층 무선통신보조설비 도면 및 설치계획서 표기 누락 상수도소화용수 도면 누락
45	㈜제주도다 건물	4/1, 2,608.66 복합건축물	애월읍 장전리	소방시설 설계도 및 소방관련 서류(자격증, 계약서 등) 누락
46	㈜보성개발 건물	4/1, 1,906.67 복합건축물	대정읍 보성리	방시설 설계도 및 소방관련 서류(자격증, 계약서 등) 누락
47	안덕면 문화체육복합시설 건물	3/1, 2,282.47 복합건축물	안덕면 화순리	층별 방화구획 미비 무창층 상세 계산서(도면)을 첨부요함 소방자동차 진입 동선도 첨부요함
48	㈜협동조합유너스 건물	2/0, 1,054.26 근린/숙박시설	안덕면 덕수리	소방진입창 표기 또는 설치 누락됨 3층 완강기 개구부 설치 또는 완강기 위치 변경요함 무창층 상세 계산서(도면) 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
49	㈜육해장농수산 건물	3/0, 2,863.332 복합건축물	안덕면 화순리	주1동, 주2동 방화구회도 첨부요함 주1동 2층 소방진입창 누락됨 주1동, 주2동 무창층 상세계산서 및 도면 첨부요함
50	에스케이핀크스	3/3, 29,620.45 숙박시설	안덕면 상천리	층별 및 면적별 방화구획 재검토 요함 지하3층 전기차 전용주차공간을 최대한 지면층에 가까운 곳으로 재배치 권고 소방진입창 설치 누락됨 무창층 상세계산서 및 도면 첨부요함 종합방재실 위치 재검토 요함
51	금악리 새마을회 건물	1/0, 592.93 동식물관련시설	한림읍 협재리	ㄴ소방시설 설계도서 , 소방시설 설치계획표, 임시소방시설 설치계획서 누락 기술인력의 기술자격증 사본, 계약서 누락
52	김영승외 1인 건물	4/0, 471.14 숙박시설	한림읍 협재리	무창층 상세 도면 및 계산서 첨부요함 실내마감재료 도면 서류 누락 3층~4층 객실 완강기 동일선상에 위치하여 재검토요함
53	대정오일시장 건물	1/0 8,883.96 전통시장	대정읍 하모리	- 건축관련 설계도(건축개요, 평면도) 누락 - 소방시설 설계도, 소방관련 서류(자격증, 계약서 등) 누락 - 소방관련 제반서류(설계업 등록증, 설치계획표 등) 첨부 요함. - 옥내소화전 반경미달(공연장) 검토 요함 - 화재알림설비 설치 검토 요함
54	제주어류 양식수산업협동조합 건물	2/1 5,347.3 공장	한림읍 금악리	- 지붕 및 외벽 재질표기 실내재료마감표 도면 첨부요함 , - 방화구회도 도면 첨부요함
55	반려동물 복지문화 센터 건물	1/1 999.59 복합건축물	애월읍 어음리	- 소방시설 설계도, 소방관련 서류(자격증, 계약서 등) 첨부 요함
56	㈜세이프코리아 건물	4/1 1,855.51 교육연구시설	애월읍 하귀2리	- 무창층 관련 상세 계산서 및 도면 누락 - 소방관 진입창 도면 표기 요함 - 소방(전기) 도면 평면도 오류 (평면도상 소방시설만 표기됨) - 옥내소화전, 스프링클러설비 송수구 분리 요함 - 옥탑층 계단앞 전실 소방시설 추가 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
57	김효진 건물	4/0 879.49 복합건축물	애월읍 하귀1리	- 소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부요함
58	㈜제주도다 건물	4/1 2,608.66 복합건축물	애월읍 장전리	- A동 1층 직통계단에서 지상으로 바로 대피할수 있도록 방화구획 재검토요함 - A동 2~3층 소매점 계단쪽 방화문 피난방향으로 열리도록 수정요함 - 소방관 진입창 표기 누락 - 각동 무창층 상세 계산서, 도면 첨부요함 - 소화수조 구조 계산서 누락.
59	㈜유리의 성 증축	3/0 1,499.46 문화 및 집회시설	한경면 저지리	- 소방차량 진입동선 첨부요함(최소폭 4m이상) - 무창층 상세계산서 및 도면 첨부요함 - 각동 용도 문화 및 집회시설로써 스프링클러설비 설치 검토요함 - C동 3층 피난기구 설치요함 - C,E동 용도별(전시장) 유도등인 대형피난구유도등으로 변경요함
60	서우이앤씨 건물	3/1, 4,841.79 단독주택	안덕면 사계리	- 부속동(근린생활시설) 소방관련 도면 첨부 요함
61	오윤정 건물	0/2, 201.84 숙박시설	애월읍 장전리	- 소방시설 설계도, 소방관련 서류(자격증, 계약서 등) 첨부 요함
62	㈜제주도다 건물	4/1 2,608.66 복합건축물	애월읍 장전리	- A동 2~3층 전층 방화구획상 방화문 피난방향으로 열리도록 수정요함 - 각동 무창층해당되어 해당설비인 옥내소화전 및 비상조명등을 설치요함
63	염선화 건물	2/1 1,837.23 복합건축물	안덕면 사계리	- 소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
64	마음에온 대림	8/2 6,447.79 공동주택(아파트)	한림읍 대림리	- 소방시설 설계도서 첨부 요함 - 전기차 화재안전가이드 적용요함
65	농업회사법인(주)피그랜드	3/0 13,065.93 동물식물관련시설	애월읍 광령리	- 가-1동 방화구획 계획 도면 첨부요함 - 각동 무창층 상세계산서 첨부요함 - 가-1동 및 일부동 창호평면도 첨부요함 - 가-1동 비상방송설비 설계요함 - 가-1동 지하1층 발전기실등 비상조명등 설비 설계요함.
66	염섭 건물	2/0 793.12 복합건축물	안덕면 사계리	- 소방시설 설계도 및 소방관련 제반서류 첨부요함(자격증, 계약서 등)
67	주식회사 도무스-1	2/1 495.1 근린생활시설	안덕면 상창리	- 임시소방시설 설치계획서 첨부 요함
68	주식회사 도무스-2	2/1 478.08 근린생활시설	안덕면 상창리	- 임시소방시설 설치계획서 첨부 요함
69	오윤정 건물	2/0 201.84 숙박시설	애월읍 장전리	- 건물 진입동선상 주차장이 있어 소방차 진입곤란하여 위치변경 요함. - 건물 창호도 첨부, 소방관 진입창 표기 요함 - 소방시설 산출표상 층별 개수 불일치 및 자동화재탐지설비 회로수 정정요함
70	염선화 건물	2/1 1,837.23 복합건축물	안덕면 사계리	- 전층 옥내소화전, 지상층 간이스프링클러설비 설치 요함 - 지하층에 스프링클러설비, 제연설비 설치 요함
71	이옥여 건물	2/0 397.7 복합건축물	안덕면 사계리	- 소방차량 진입통로 폭 조정 요함(3.85m→4M이상)

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
72	㈜제주그린바이오비디 건물	2/0 4,972.5 공장	한림읍 명월리	- 가-1동 방화구획 계획 도면 첨부요함 - 각동 무창층 상세계산서 및 첨부요함 - 2층 이상 소방관 진입창 설계요함 - 창호평면도 첨부요함 - 소방차량 진입동선 첨부 요함(최소 4m)
73	조덕연 건물	3/0 995.84 근린생활시설	한경면 고산리	- 무창층 상세계산서 및 도면 첨부요함 - 실내외 마감재료표 첨부요함 - 창호평면도 창호일람표 첨부요함 - 소방시설 설계 및 도면 등 첨부요함
74	㈜유리의성 증축	3/0 1,499.46 문화 및 집회시설	한경면 저지리	- 소방차량 진입동선 첨부요함(최소폭 4m) - 무창층 상세계산서 및 도면 첨부요함 - E동 문화 및 집회시설로서 스프링클러 설계요함 - 소방전기 설계 계약서 첨부요함 - E동 2층, 옥상 소방도면(전기) 첨부요함
75	상모리 군사시설	1/0 285 군사시설	대정읍 상모리	- 건축 설계 관련 제반 서류 첨부 요함 - 소방설계 계약서, 소방시설 설치 계획표 첨부 요함
76	애월스마트테마파크	3/1 14,642.22 위락시설	애월읍 어음리	- 건축 개요 상세 기재 요함 - 방화구획도 첨부요함 - A동 무창층 상세계산서, 도면 첨부 요함 - 3층 소방관 진입창 설계요함 - 소방차량 진입동선 첨부요함(최소 4m)
77	㈜제주그린바이오비디 건물	2/0 4,972.5 공장	한림읍 명월리	- 무창층 상세계산서 및 도면 첨부요함 - 옥내소화전 및 스프링클러 송수구 불리 요함 - 창호평면도 및 창호일람표 첨부요함 - 옥내소화전 수평거리 표기 요함 - 소방시설설치계획표 첨부요함(일부 누락)
78	㈜일현 에이엠씨	3/1 10,487.22 창고시설	애월읍 신엄리	- 소방시설 설치계획표 자탐설비 경계구역 표기요함(일부 미표기) - 3층 완강기 추가 설계 요함 - 창호일람표 완강기 설치위치 창호 면적 내경0.5m*1m 이상 표기요함 - 상수도소화용수 위치 표기 요함
79	구좌조천 영농조합법인	3/1 2,857.62 창고시설	한림읍 상대리	- 건축관련 제반 도서 첨부 요함 - 소방시설 설계도, 관련 서류 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
80	㈜도무스 건물	2/1, 4,550.23 단독주택, 근린생활시설	대정읍 구억리	- 소방시설 설계 및 관련 도서 첨부 요함
81	심근란 건물	4/1 904.4 복합건축물	대정읍 하모리	- 건축개요에 상세 개요 기재 요함 - 소방시설 설계도, 관련 서류 첨부 요함
82	탬스주식회사 건물	2/0 2,267.38 근린생활시설	애월읍 애월리	- 5~9동 무창층 계산서, 도면 첨부 요함 - 5~9동 소방관 진입창 표기 요함
83	변선영 건물	1/0 516.15 근린생활시설	안덕면 사계리	- 창호도, 무창층 계산서 첨부요함
84	㈜지건 건물	4/1 4,662.64 근린생활시설	애월읍 애월리	- 지하층 유도등 설계요함 - 지하층 연결살수설비 설계요함 - 지하층 단독경보형감지기 설계요함
85	심근란 건물	4/1 904.4 복합건축물	대정읍 하모리	- 건축개요 기재사항 확인 요함(불일치) - 소방시설 설계도, 관련 서류 첨부 요함
86	㈜디피씨 건물	1/1 1,166.07 근린생활시설	안덕면 화순리	- 무창층 계산서 및 도면 첨부 요함 - 층별 방화구획 설계 요함 - 소방 계약서, 소방 도면 첨부요함(전기) - 옥내소화전 관련 서류 첨부 요함
87	탬스주식회사 건물	2/0 2,267.38 근린생활시설	애월읍 애월리	- 8동 무창층에 해당, 소방시설 검토 요함
88	구좌조천영농조합법인	3/1 2,832.32 자원순환관련시설	한립읍 상대리	- 방화구획도, 소방차 진입동선도, 무창층 계산서 및 도면 첨부요함 - 소방시설 설계도, 소방관련 서류(자격증, 계약서 등) 첨부요함
89	금능농공단지 건물	3/0 1,695.27 복합건축물	한림읍 금능리	- 무창층 계산서, 도면 첨부요함 - 2, 3층 방화구획선상 출입문 방화문으로 설계요함 - 소방차전용구역 표기 요함(기숙사) - 3층 피난기구 추가 설계요함

❍ 동부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	표선농업협동조합 건물	1/0 661.5 (근린생활시설)	표선면 표선리	무창층계산서 첨부 요함 최신 건축도면에 맞는 소방도면 설계 요함 건축 도면 첨부 요함(배치도, 입면도 등) 건축 설계 개요 확인 요함
2	김종민 외 1인 건물	3/0 2동 3,857.8652 (공동주택)	구좌읍 종달리	소방도면 및 소방시설 설치계획표 추가 요함 방화구획 도면 첨부 요함 소방관진입창 설계 요함
3	차충만 건물	7/1 1,722.429 복합건축물 (업무, 연립주택)	조천읍 함덕리	연결송수관설비(옥내소화전겸용)와 스프링클러설비 별도 펌프 설계 요함 내진계산서, 내진 스토퍼계산서 및 내진 관련 설계도서 첨부 요함 각 층별 스프링클러설비 헤드 하향식 부분 반자 내 헤드 추가 적용여부 검토 요함 최신 건축도면으로 소방도면 설계 요함 지상 1층 감시제어반실, A/V실 감지기 추가 요함
4	박종옥 건물	3/0 522 복합건축물 (근생, 숙박)	남원읍 신례리	소방시설 추가 요함 (간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시 각경보기 추가 요함) 피난층으로 향하는 피난구의 위치를 안내할 수 있도록 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등 추가 또는 입체형유도등 설치 요함 지상 1층 계단실 인근 자동문 위치에 피난구유도등 추가 요함 지상 3층 소화활동상 유효한 개구부(완강기 창호) 열리는 부분에 맞도록 완강기 위치 조정 요함 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물 실내재료 마감표 주기 표현 요함
5	이봉수 건물	3/0 448.41 (근린생활시설)	성산읍 고성리	무창층계산서 첨부 요함 피난층으로 향하는 피난구의 위치를 안내할 수 있도록 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등 추가 또는 입체형유도등 설치 요함 소방시설 설계계약서 첨부 요함 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물 실내재료 마감표 주기 표현 요함 다중이용업소의 주방 자동확산소화기, K급소화기 추가 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
6	안상준 건물	3/0 970.44 (근린생활시설)	구좌읍 월정리	무창층계산서 첨부 요함 소방도면 첨부 요함 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물 실내재료 마감표 주기 표현 요함 소방관진입창 설계 요함 지상 3층 피난사다리 추가 요함
7	(유)다올 건물	7/1 2동 5,156.9107 복합건축물 (업무, 연립, 근생)	성산읍 고성리	A동 1층 제어반실, B동 지상 1층 방재실 감시제어반 대상으로 방화구획 요함 발전기 스토퍼계산서 첨부 요함 B동 지상 1층 옥내소화전 수량에 맞게 사이렌 추가 요함 A동 지상 2~4층 무창층 계산서 첨부 또는 비상조명등 설계 요함 A동 지상 7층 소화배관평면도 내 완강기 수량 4개로 변경 요함
8	윤옥분 건물	4/0 5동 2,452.28 (공동주택)	성산읍 고성리	소방시설 설계 도면 및 소방시설 설치계획표 추가 요함 소방관진입창 추가 요함
9	김형진 건물	2/1 15동 803.87 (근린생활시설) (숙박시설)	구좌읍 평대리	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치 하여야 하는 특정소방대상물 실내재료 마감 표 주기 표현 요함 소방관진입창 추가 요함
10	민병국 건물	2/0 14동 662.54 (근린생활시설) (숙박시설)	구좌읍 평대리	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치 하여야 하는 특정소방대상물 실내재료 마감 표 주기 표현 요함 소방관진입창 추가 요함
11	표선중 본관동 증축 건물	4/1 6,351.43 (증 735.35) (교육연구시설)	표선면 표선리	- 지상 1~3층 무창층계산서 첨부 요함 - 펌프를 포함한 내진 대상여부 검토 요함 - 각 교실마다 시각경보기 및 비상조명등 추 가 요함 - 지상 1~3층 출입문 피난구유도등 추가 요함 - 방화구획도 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
12	가마초 급식실 및 다목적강당 증축 건물	3/0 1,878.86 (교육연구시설)	표선면 세화리	지상 1~2층 무창층계산서 확인 요함 지상 1층 복도-2, 식당, 지상 2층 복도(⑦~⑧, ⓒ) 시각경보기 추가 요함 소방시설 설계계약서 첨부 요함 지상 2층 체육관 양방향 통로유도등 추가 요함 소방관 주,야간 진입 표시 도면(입면도) 첨부 요함
13	제주에너지공사 건물	1/0 11동 520.54 (발전시설)	구좌읍 행원리	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - TT충전소 지상 1층 무창층계산서 첨부 요함
14	강용호 건물	1/0 346.5 복합건축물 (근생, 창고)	표선면 성읍리	무창층계산서 첨부 요함
15	김가은 건물	2/0 1,350.07 복합건축물 (운동, 근생, 단독주택)	표선면 세화리	펌프계산서 내 펌프의 선정 5단위로 양정 산정 요함 지상 1~2층 무창층 계산서 첨부 요함 수조 세부 표현 요함 내진스토퍼 계산서 및 내진계산서 첨부 요함 펌프실 급·배기 설비 추가 요함
16	사회복지법인효명원 건물	3/1 553.47 (노유자시설)	성산읍 고성리	설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 각 층 보일러실 및 주방 온도에 맞는 간이스프링클러설비 헤드 추가 요함 지상 2층 보육실 횡단면도 내 천정과 반자 사이의 공간은 큰 부분(2개소) 헤드 적용여부 확인 요함 지상 2층 외부계단 가는 문 피난구유도등 추가 요함
17	황창연 건물	3/0 4동 1,486.81 (교육연구시설) (근린생활시설)	남원읍 신례리	무창층계산서 첨부 요함 B동 다중이용업소에 따른 비상구 등 확인 요함 소방관진입창 추가 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
18	한국해양과학기술원 스마트복합해양배양센터 건물	2/1 2동 4,118.82 (교육연구시설)	구좌읍 행원리	소방시설 설계계약서 첨부 요함(기계, 전기) 지상 1~2층 무창층계산서 첨부 또는 스프링클러설비, 비상조명등 추가 요함 지하 1층 연결살수설비 헤드 반경 추가 요함 지하 1층 수조관람실 하향식 부분(천정과 반자가 설치된 부분) 주단면도 내 반자 높이 표현 요함 송수구 주차장으로 보이도록 설계 요함
19	강성력 건물	2/0 991.10 (증 564.68) 복합건축물 (근생, 단독주택)	성산읍 오조리	무창층계산서 첨부 또는 옥내소화전, 비상조명등 추가 요함 소방관진입창 추가 요함
20	농업회사법인(주)오설록농장 건물	1/0 2동 2,329.99 (공장) (창고)	남원읍 한남리	주2~3동 지상 1층 무창층계산서 첨부 또는 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 비상조명등 추가 요함 저온창고 지상 1층 수신기 추가 요함 일반창고, 저온창고 지상 1층 통로유도등 추가 요함
21	엠유농업회사법인(주) 건물	2/1 4동 1,913.92 (근린생활시설) 복합건축물 (근생, 운동)	남원읍 남원리	소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 C~D동 소화기 추가 요함 B동 지상 1층 무창층 계산서 첨부 요함
22	국립수산과학원 건물	2/0 1,780.98 (증 1,185.88) (동식물관련시설)	남원읍 위미리	무창층계산서 확인 요함(소방차량 진입 계획도 첨부 요함) 소방시설 설계계약서 첨부 요함 구획실 유도등 추가 요함
23	동부권역 공공형 장애인 단기거주시설 건물	2/0 414.16 (노유자시설)	조천읍 북촌리	피난기구 추가 요함 스프링클러 헤드 및 상향식 헤드 위치 확인 요함 각 층 소화배관 평면도 NOTE 확인 요함 반자 여부에 따른 상·하향식 헤드 적용여부 확인 요함 지상 1층 식당 시각경보기 추가 요함
24	구좌중앙초 본관동 증축 건물	2/0 2,093.29 (증 181.27) (교육연구시설)	구좌읍 월정리	소방시설 설계계약서 확인 요함 소방간선계통도 지상 1층 SLOPE 회로 추가 요함 소방시설 설치계획표 회로 표현 요함 무창층계산서 확인 요함 2층 경보설비 평면도 내 NOTE 수량 확인 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
25	주식회사청솔개발 건물	6/1 8,315.8306 복합건축물 (근생, 업무)	성산읍 성산리	연결송수관설비(옥내소화전겸용)와 스프링클러설비 별도 펌프 설계 요함 지하 1층~지상 1층 스프링클러설비 프리액션밸브에서 알람밸브로 변경 설계 요함 지상 1층 근린생활시설 주방 위치에 맞는 헤드, K급 소화기, 가스누설경보기 추가 요함 각 층별 스프링클러설비 헤드 하향식 부분 반자 내 헤드 추가 적용여부 검토 요함 비상발전기 용량계산서 및 스토퍼계산서 첨부 요함
26	백통신원(주) 건물	1/1 2동 991.10 (증 564.68) (근린생활시설)	남원읍 위미리	A동, B동 무창층계산서 첨부 요함 B동 입구 피난구유도등 추가 또는 입체형 유도등 추가 요함 바닥면적당 감지기 수량 확인할 수 있도록 주단면도 높이 추가 요함
27	김승민 건물	2/0 350.7 (숙박시설)	구좌읍 김녕리	용도변경되는 부분 자동화재탐지설비 추가 및 설계도면 첨부 요함
28	하늘그린영농조합법인 건물	1/0 4동 1,746.81 (동식물관련시설)	구좌읍 종달리	무창층계산서 첨부 요함 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
29	김도웅 건물	2/0 943.89 (근린생활시설)	남원읍 신흥리	소방시설 설계계약서 첨부 요함 무창층계산서 첨부 요함 바닥면적당 감지기 수량 알 수 있도록 주단면도 높이 표현 요함 다중이용업소 영업장에 맞도록 비상구 설계 요함 - 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치 하여야 하는 특정소방대상물 실내재료 마감 표 주기 표현 요함
30	민병옥 건물	2/0 2동 457.56 (숙박시설)	표선면 세화리	소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
31	한향란 건물	2/0 186.75 복합건축물 (근생, 숙박)	구좌읍 행원리	소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
32	영산불교현지사 건물	2/0 1,284.53 (종교시설)	조천읍 조천리	소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
33	위미중 본관동 증축 건물	3/1 5,764.49 (증 729.87) (교육연구시설)	남원읍 위미리	지상 1~3층 무창층계산서 확인 요함 송수구 인근 조경으로 인한 가림여부 확인 요함 지상 3층 완강기 추가 요함 지상1층 비상방송설비 평면도 ① FR-3 사용가능 여부 확인 요함 펌프실 밧데리형 비상조명등 추가 요함
34	제주지방해양경찰청 건물	4/1 4동 5,439.05 (교육연구시설) (창고)	조천읍 북촌리	내진계산서, 내진스토퍼 계산서 및 내진 관련 설계도서 첨부 요함 피난기구 추가 요함 지하 1층 소화배관 평면도 전실(반입실), 창고-1 연결살수설비 헤드 추가 요함 방화셔터가 설치된 경우 셔터 라인 3M 내 갑종방화문에 피난구유도등 설치 요함 지상 1층 MDF실 적응성 있는 감지기로 설계 요함
35	남원1리마을회 건물	2/0 2동 1,511.72 (증 76.36) (업무시설)	남원읍 남원리	무창층계산서 첨부 요함
36	농업회사법인주식회사오설록농장 건물	2/1 3동 10,994.32 (공장)	남원읍 한남리	스프링클러설비 및 옥내소화전설비 양정 확인 요함 발전기실 가스계소화설비 설치에 따른 창호 폐쇄여부 도면 추가 요함 UPS실 할로겐화합물 소화설비 방호구역 설정에 따른 감지기, 수동식기동장치, 사이렌 등 추가 요함 지하 1층 펌프실, 방재실, 발전기실 밧데리형 비상조명등 설계 요함 SVP와 특수형 감지기 결선 및 완제품대기소 입구 인근 설치 가능여부 확인 요함
37	이강호 건물	3/1 2,414.67 복합건축물 (근생, 교육연구)	성산읍 삼달리	연결살수설비 추가 요함 내진계산서, 내진스토퍼 계산서 및 내진 관련 설계도서 첨부 요함 소화활동상 유효한 개구부(완강기 창호) 유효폭 500×1,000 이상 열리는 개구부로 설계 요함 E/V 수량에 맞게 별도 회로로 변경 요함 지상 1층 교육연구시설(연수원) 안내실 입구 유도등 추가 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
38	행원리마을회 건물	1/0 222.82 (증 24.36) (노유자시설)	구좌읍 행원리	무창층계산서 첨부 요함
39	이강호 건물	3/1 1,371.21 복합건축물 (종교, 근생)	성산읍 삼달리	내진계산서, 내진스토퍼 계산서 및 내진 관련 설계도서 첨부 요함 스프링클러설비 반경 추가 요함 각 층별 스프링클러설비 헤드 하향식 부분 반자 내 헤드 추가 적용여부 검토 요함 지하 1층 소화설비 평면도와 경보설비 평면도 옥내소화전 위치 일치 요함 펌프실 급·배기 설비 도면 추가 요함
40	㈜플렉스개발 건물	6/1 2동 1,994.69 (공동주택) 복합건축물 (근생, 다세대)	조천읍 신촌리	가와 나동 사이의 PIT 각 동별 60분+ 방화문 설치 요함 지하층 방수기구함 추가 요함 송수구 나동으로 위치 변경 요함 PIT 공간 확인 요함 수신기 지상 1층으로 위치 변경 요함
41	㈜스톤빌리지 건물	1/0 680 (창고시설)	표선면 하천리	무창층계산서 첨부 요함 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
42	제이케이건설(주) 건물	4/1 4동 3,413.09 (공동주택) 복합건축물 (근생, 다세대)	조천읍 대흘리	제4동 수신기 위치 조정 요함 제4동 연기감지기 적용여부 확인 요함 제4동 완강기 엇갈리도록 설계 요함 제1~4동 자동확산소화기 위치 재검토 요함
43	이경화 건물	1/0 2동 228.16 (증 8.71) (노유자시설)	표선면 성읍리	간이스프링클러설비 송수구 위치 확인 요함 각 층별 스프링클러설비 헤드 하향식 부분 반자 내 헤드 추가 적용여부 검토 요함
44	㈜청룡수산 건물	3/0 852.65 복합건축물 (공장, 근생, 다가구)	성산읍 신풍리	무창층계산서 첨부 요함 소방도면 첨부 요함
45	주식회사보성스틸 건물	1/0 786.71 (증 16.18) (근린생활시설)	성산읍 신풍리	무창층계산서 첨부 요함 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
46	한정수 건물	1/0 9동 1,407.3 (근린생활시설) (단독주택)	남원읍 신례리	1~6동 무창층계산서 첨부 요함
47	김군철 건물	3/0 459.02 복합건축물 (위락, 단독)	남원읍 남원리	무창층계산서 첨부 요함
48	코리아신탁(주) 건물	4/1 11동 12,148.8958 (공동주택)	조천읍 함덕리	펌프계산서, 내진스토퍼 계산서, 내진계산서 첨부 요함 지상 1층 소화배관 평면도 상수도소화용수설비 표현 요함 비상방송설비 메인 AMP 감시제어반실로 설계 요함 지하층 휘트니스클럽, 코인세탁실, 관리사무소, 화장실 앞 공용부, 감시제어반실 비상방송설비 스피커 추가 요함 지하층 바닥면적 및 층고에 따른 감지기 수량 확인 요함
49	주식회사이룸 건물	1/0 3동 1,345.64 (공장)	구좌읍 송당리	무창층계산서 첨부 요함 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
50	농업회사법인주식회사 제주정갈한 건물	1/0 495 (창고시설)	표선면 하천리	무창층계산서 첨부 요함 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
51	㈜제주숨 건물	1/0 3동 4,148.41 (증 43.22) (문화및집회시설) (창고시설)	조천읍 와흘리	소화펌프계산서 각 시설별 양정, 동력, 마찰손실 등 별도 산정 후 높은 값으로 선정 요함 펌프실, A/V실 방화구획 요함 스프링클러설비 상·하향식 여부 확인 요함 송수구 추가 요함 옥내소화전 수량에 맞는 전자사이렌 설치 요함
52	주식회사세움 건물	1/0 2동 697.5 (창고시설) (근린생활시설)	구좌읍 송당리	무창층계산서 첨부 요함 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
53	북촌초 다목적강당 및 급식실 증축 건물	3/1 1,470.92 (교육연구시설)	조천읍 북촌리	소방시설 설계계약서 첨부 요함 펌프실 밧데리용 비상조명등 및 급·배기 설비 도면 추가 요함 소방시설 설치계획표 내 불꽃감지기 회로 및 감지기 추가 요함 전기실 적응성 감지기로 변경 요함 지상 2층 다목적강당 우측 통로 내 통로유도등 추가 요함
54	고충원 건물	6/0 2,546.56 복합건축물 (근생, 아파트)	표선면 표선리	방수기구함 지상 2, 5층으로 변경 요함 지상 1층 스프링클러설비 헤드 관리실 상·하향식 여부 확인 요함 각 층별 스프링클러설비 헤드 반경 표현 및 반경 커버 가능여부 확인 요함 지상 1층 필로티주차장 감지기 방수형으로 설계 요함 공사장 임시소방시설의 종류 및 설치기준 관련 변경사항 확인 요함
55	오민희 건물	5/1 945.55 (근린생활시설)	조천읍 함덕리	소방도면 첨부 요함 지상 4층 일반음식점 다중이용업소에 맞는 비상구 설계 요함
56	세화민속오일시장 건물	1/0 4,089.21 (증 905.37) (판매시설)	구좌읍 세화리	소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함(비상방송설비 설계 요함) 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
57	윤영옥 건물	4/0 537.77 (공동주택)	조천읍 신촌리	「제주특별자치도 주택 및 휴양펜션의 소방시설 설치기준 및 지원에 관한 조례」 제3조에 따른 동의대상으로, 주택용 소방시설 설계 평면도 및 설치계획서 첨부 요함.
58	만장굴관리사무소 건물	2/0 3동 1,064.94 (증 59.24) (근린생활시설)	구좌읍 월정리	무창층계산서 첨부 요함 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
59	한도연 건물	3/0 869.76 (근린생활시설)	성산읍 고성리	소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
60	강민성 건물	2/0 2동 1,432.04 (공장) 복합건축물 (공장, 공동주택)	남원읍 의귀리	소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 A, B동 무창층계산서 첨부 요함
61	서귀포시 반다비 체육센터 건물	2/1 1,929.54 (운동시설)	남원읍 신례리	송수구 위치 주출입구 인근으로 변경 요함 수조구조계산서, 내진계산서, 엔진펌프 내진스토퍼 계산서 등 내진관련 확인 요함 옥내소화전 노즐선단에서 방수압력이 0.7MPa 초과할 경우 호스접결구의 인입 측에 감압장치 설치 요함 지상 1~2층 스프링클러설비 헤드 하향식 부분 반자 내 헤드 추가 적용여부 검토 요함 지상 1층 로비, 사무실(수신기가 있는 장소), 체력단련실, 지상 2층 A/V실 앞 비상조명등 추가 설치 요함
62	고성리마을회 건물	3/0 1,013.58 (증 192) 복합건축물 (업무, 다가구)	성산읍 고성리	간이스프링클러설비 설계 요함 무창층계산서 첨부 요함 방화구획 도면 첨부 요함
63	해비치호텔앤드리조트 건물	5/2 15동 13,832.63 (숙박시설)	표선면 표선리	지하 1층 스프링클러설비 프리액션밸브에서 알람밸브로 변경 설계 요함 연결송수관설비(옥내소화전겸용)와 스프링클러설비 별도 펌프 설계 요함 지하 1층 제연설비 설치 또는 숙박시설로서 1천㎡ 미만으로 면적 변경 요함 무창층 계산서 첨부 또는 제연설비 설계 요함 방재실(감시제어반실) 피난층 또는 지하 1층에 설치 요함
64	농업회사법인주식회사그린첨단과학온실 건물	1/0 2동 1,315.6 (동식물관련시설) 복합건축물 (동식물관련시설, 근생)	구좌읍 평대리	소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 무창층계산서 첨부 요함
65	김주영 건물	2/0 494.88	조천읍 조천리	소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 무창층계산서 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
66	함덕중 다목적강당 증축 건물	2/0 856.82 (증 69.81) (교육연구시설)	조천읍 함덕리	지상 1층 비상조명등 추가 요함 펌프실 밧데리용 비상조명등 및 급·배기 설비 도면 추가 요함 내진계산서 확인 및 내진스토퍼 계산서 첨부 요함 각 층 감지기 발신기와 결선하여 표현 요함 송수구 주출입구 인근으로 위치 변경 요함
67	조천정수장 고도정수처리시설 건물	2/1 2동 4,394.47 (업무시설)	조천읍 대흘리	공사장 임시소방시설의 종류 및 설치기준 관련 변경사항 확인 요함 내진계산서, 내진스토퍼 계산서 첨부 요함 가압송수장치실 별도 구획 및 방화구획 요함 막여과동 지상 1~2층, 농축수처리시설 지상 1층 무창층계산서 첨부 요함 막여과동 연결통로 감지기 추가 요함
68	조천초 본광동 증축 건물	3/0 3,444.49 (증 154) (교육연구시설)	조천읍 조천리	지상 3층 무창층계산서 첨부 요함 지상 3층 옥내소화전 증축 부분 커버 가능여부 확인 요함 방화구획 도면 첨부 요함 기존부분과 증축부분 방화구획 표현 추가 요함(방화구획 없을 시 기존부분까지 도면 첨부) 지상 3층 자탐 경계구역 표현 요함
69	김정민 건물	6/0 583.9627 복합건축물 (업무, 근생, 다세대)	성산읍 고성리	소방도면 첨부 요함 각 호수별 주거용 자동소화장치 추가 요함
70	주식회사태림티엘 건물	7/0 3,436.008 복합건축물 (근생, 아파트)	남원읍 남원리	연결송수관설비(옥내소화전겸용)와 스프링클러설비 별도 펌프 설계 요함 수원 관련 도면 첨부 요함 송수구 위치 차량 주출입구(아파트 입구) 인근으로 위치 변경 요함 지상 1층 소방시설계통도 알람밸브 구경 및 층별 알람밸브 구경 일치 요함 지상 1층 감시제어반실(관리소) 관련 검토 요함
71	주식회사바바 건물	3/1 8동 9,514.87 복합건축물 (근생, 문화및집회) (문화및집회시설)	성산읍 신산리	내진계산서, 내진스토퍼 계산서(비상발전기 포함), SMC 구조계산서 등 내진관련 서류 첨부 요함 가스계 소화설비 성능인증서 첨부 요함 제연계산서 및 제연설비 계통도 첨부 요함 급기-배기 휀 층을 달리하여 이격 요함 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비 계통도, 약제량 계산서 실린더 병수, 노즐 등 일치 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
72	송성혁 건물	지상 2층 2동 4,524.56 (동식물관련시설)	표선면 세화리	자동화재탐지설비 수평 경계구역 표현 요함 자동화재탐지설비 감지기 바닥면적당 감지기 수량 산출 근거 첨부 요함 지상 2층 중간 부분 복도통로에 비상조명등 추가 요함 자동화재탐지설비 감지기 바닥면적당 감지기 수량 산출 근거 첨부 요함 소방관진입창 추가 요함
73	장영철 건물	지상 1층 476 (창고시설)	표선면 세화리	소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 무창층계산서 첨부 요함
74	서귀포신용협동조합 건물	지상 4층 2동 818.13 (증 92.7) (교육연구시설)	성산읍 온평리	소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
75	제주지방해양경찰청	4/1, 5,439.05 (교육연구시설)	조천읍	-지상 3층 투시창 방화구획 가능여부 확인 및 가능 서류 첨부 요함 - 지상 3층 홀(X6, Y2) 감지기 추가 요함 - 피난층으로 향하는 피난구의 위치를 안 내할 수 있도록 피난구유도등의 면과 수 직이 되도록 피난구유도등 추가 또는 입 체형유도등 설치 요함 - 지상 3~4층 내부계단 동선 관련 정리 요함 - 지상 4층에서 지상 3층으로 내려와 계단실-1으로 피난하도록 유도등 설계
76	하례초	2/0, 3612.38 (교육연구시설)	남원읍	- 자동확산소화기 및 K급소화기 추가 요함 교육연구시설의 주방 - 노유자시설의 거실 조기반응형 헤드로 변경 요함 - 지상 1층 세탁실-1, 외부계단 밑 창고 감 지기 추가 요함 - 지상 2층 남, 여 샤워실 인근 복도 연기 감지기로 변경 요함 - 유치원 주방 가스누설경보기 추가 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
77	(주)신원씨엔티	3/0, 1,110.97 (근린생활시설)	구좌읍	- A동은 자동화재탐지설비 설치된 대상으로 증축 부분 반영된 기존 소방도면(전층) 첨부 요함. -「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행 령」 [별표 4] 마목 간이스프링클러설비 - A동 간이스프링클러설비 설계도면, 설계 계약 서, 소방시설업 등록증, 등록수첩, 기술자 수 첩 등 관련 서류 일괄 첨부.
78	김창두	6/1, 1,169.9556 (복합건축물)	성산읍	- 소방도면 첨부 요함 - 구획 변경에 따른 소방도면 추가 요함 (간이스프링클러설비 반경, 구획된 실마 다 소화기, 자동화재탐지설비, 시각경보 기 설치 여부, 유도등 설치 및 추가 여부 등 확인)
79	조천농업협동조합	1/0, 984.75 창고시설	조천읍	- 실내·실외 마감재료표 첨부 요함
80	농업회사법인주식회사그린첨단과학온실	1/0, 1,315.6 (동물 및 식물관련시설)	구좌읍	-비상경보설비(발신기) 수평거리 평면도상 표현 요함. -실내외재료마감표 첨부 요함. -자동화재탐지설비 관련 설계 도면 첨부.
81	(주)탐라신들의고향	1/0, 959.29 (근린생활시설)	조천읍	- 각 건축 평면도상 소화기, 유도등 표현 요 함. - 건축물 배치도 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
82	구좌농공단지복합문화센터	3/0, 1,304.55 (복합건축물)	구좌읍	- 스프링클러설비 헤드 추가요함(지상 1층 화장실 복도) - A/V실 화장실 안이 아닌 공용부로 위치 변경 요함 - 지상 1층 비상조명등 펌프 인근으로 위치 변경 요함 - 지상 3층 계단감지기 위치 조정 요함 - 소방 간선 계통도 내 수신기 회로 확인 요함
83	이은순	5/0, 531.82 (근린생활시설)	조천읍	- 소방시설업 등록증, 등록수첩, 기술자수 첩, 설계계약서, 설계도면 등 관련 서류 일괄 첨부 요함
84	(주)바바	3/1, 7,651.64 (복합건축물)	성산읍	- 소방시설 설계계약서 첨부 요함(기계분 야) - 각 층별 스프링클러설비 하향식 부분(천 정과 반자가 설치된 부분) 주단면도 내 반자 높이 표현 요함 - 지상 3층 A/V실 스프링클러설비 헤드 또 는 소공간소화장치 추가 요함 - 부 1~3동 소화기, 유도등 추가 요함 - 전기실 내 감지기 적응성있는 감지기로 설치 요함
85	백록농업회사법인주식회사	2/1, 2,267.25 (근린생활시설)	성산읍	- 제5동 소방시설 설계도면 기존 부분도 포함 하여 첨부 요함(소방시설법 시행령 제15조)
86	길갈영농조합법인	2/0, 610.28 (근린생활시설)	조천읍	- 1동 소방시설 설계도면 등 관련 서류 첨부 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
87	조천정수장 고도정수처리시설	2/1, 9,911.44 (업무시설)	조천읍	- 소방시설 설계계약서 첨부 요함. - 소방자동차 진입 동선도 추가 요함 - 소방설치계획표 갑지 소방전기설비 및 을지 각 층별 회로 수량 표현 요함 - 지하 2층 출입구 유도등 추가 요함 - 소방설치계획표 갑지 소방전기설비 및 을지 각 층별 회로 수량 표현 요함
88	박정혜	8/1, 8,336.71 (복합건축물)	성산읍	- 소방시설 완공 도면(기존) 등 첨부 요함. - 후드 및 덕트가 설치되어 있는 오피스텔의 주방은 주거용 주방자동소화장치 설치해야 함.
89	성산포수산업협동조합	1/0, 1,177.42 (공장)	성산읍	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방-시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 - 용도변경은 용도변경되는 부분 전체에 대하여 현행법 적용
90	조천중 본관동 증축	3/0, 6,978.36 (교육연구시설)	조천읍	- 피난기구 설치계획표 추가 및 간이 완강기 가 아닌 완강기로 추가 요함 - 상수도소화설비 설치여부 표현 요함 - 소방시설업 등록수첩 첨부 요함 - 소방관 진입창 확인 요함 - 소방차량 진입 동선도, 조경계획도 추가 요함
91	제줘환경자원순환센터 주민편익시설	3/1, 4,280 (복합건축물)	구좌읍	- 펌프실 별도의 방화구획 요함 - 지상 1층, 지상 3층 스프링클러설비 헤드 소방시설 설치계획표 갑지 경보설비 내 - 가스누설경보기, 시각경보기 추가 요함하 향식 부분 헤드 추가여부 검토 요함 - 발전기실, 전기실 바닥면적 50㎡마다 적 응성이 있는 소화기 1EA 이상 설치 요함 - 지상 1층 매점 화기 사용여부 확인 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
92	구좌농공단지복합문화센터	3/0, 1,304.55 (복합건축물)	구좌읍	- 펌프 계산서 내 유량 추가 요함 - 지상 1층 외벽에서 5M 이상의 처마부분 (필로티 공간) 헤드 추가 요함 - 전기자동차 충전구간 적응성 소화기 추가 요함 - 각 층별 스프링클러설비 헤드 하향식 부분 반자 내 헤드 추가 적용여부 검토 함 - 지상 2층 복도/홀 피난층으로 향하는 피 난구의 위치를 안내할 수 있도록 피난구 유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유 도등 추가 또는 입체형유도등 설치 요함
93	양용준	2/0, 805.45 (근린생활시설, 단독주택)	조천읍	- A동 지상 1층 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」[별표2]에 적합한 비상 구 확보 요함. (평면도상 주출입구에서 영업장 가 장 긴 변의 1/2 이상 떨어진 비상구 없음)
94	조천정수장 고도정수처리시설	2/1, 9,911.44 (업무시설)	조천읍	- 막여과동 지상 2층 외부계단 유도표지 추 가 요함 - 농축수처리시설동 지상 1층 계단실 입구 로 위치 조정 요함 - 지상 2층 층별 방화구획 확인 요함
95	(주)에이원시티빌	7/1, 7,091.96 (복합건축물)	표선면	- 펌프계산서와 장비일람표 확인 요함 (옥내소화전(연결송수관설비 겸용) 유량 펌프계산서 390LPM으로 되어 있으나, 장 비일람표 260LPM으로 표현됨) - 소화수조 유효수량 확인 요함 소화수조 확보 용량 22.08㎡×1.5 = 33.12 ㎡로 보이나, 31.8㎡로 표현됨 - 방화구획도 첨부 및 방화구획 요함 지하층 방화구획 및 E/V 방화용도어 추가 - 소방자동차 진입 동선도 첨부 요함 - 지상 2~7층 소방관 주,야간 진입 표시 도 면 확인 요함
96	한홍철	1/0, 599.98 (근린생활시설)	성산읍	- 지상 1층 기존 “비상경보설비” 설치 대상이나, 첨부 도면상 확인 안됨. (기존 소방시설 도면 첨부 바라며, 수평거리 초과시 증축 부분 발신기 증설 요함.)

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
97	국가정보원 건물	2/1, 21,710.29 (교정 및 군사시설)	구좌읍	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기 술인력 자격증 첨부요함
98	신세계엘엔비제주사업소	2/0, 2,183.91 (창고시설)	조천읍	- 소방도면과 최신 건축도면 일치 요함 (지게차격납고동 소방도면과 최신 건축도 면 상이) - 유틸리티동 외부계단 유도표지 추가 요함 - 유틸리티동 지상 1층 통로유도등 추가 요함 - 소방자동차 진입 동선도 추가 요함 - 발전기실 방화구획 요함
99	함덕리새마을회	4/1, 1,206.93 (근린생활시설)	조천읍	- 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기 술인력 자격증 첨부요함 - 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함
100	표선농업협동조합	5/1, 11,303.63 (복합건축물)	표선면	- 지상 2층 탕비실 비상방송설비 스피커 추가 요함 - 지하 1층 발신기 위치 시각경보기 추가 요함. - 지하 1층 복도 연기감지기로 변경 요함 - 지상 5층 알람밸브실 헤드 추가 요함 - 지상 2층 1/FSS 방화셔터 옆 벽체 3M이내 방화문 설계요함
101	제주에너지공사	2/1, 2,398.58 (업무시설)	조천읍	- 특정소방대상물의 증축 또는 용도변경 특 례 적용 관련 특례 조항 주기사항 표현 및 지하 1층 계단부 문 방화문 여부 표현 요함 - 연결살수설비 상·하향식 여부 표현 요함 - 고체에어로졸 자동소화장치 면적에 맞는 수량여부 확인 요함 - 시각경보기 추가 요함 - 소방자동차 진입 동선도 추가 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
102	신한자산신탁(주)	2/0, 13,430.21 (복합건축물)	구좌읍	- 소방자동차 진입 동선도 추가 요함 - E/V(X11) 방화구획 요함 - 지상 1층 중정을 제외한 면적 산입된 복 도 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등 추가 요함 - 스프링클러설비 도면(상·하향식 여부)과 주단면도, 실내재료마감표 일치 요함
103	김웅용	2/0, 490.76 (근린생활시설)	남원읍	- 실내재료마감표에 실내장식물은 준불연재 이상 사용 주기 바람. - 지상 1층 주출입구 피난 방향으로 열리는 여닫이문으로 교체 요함. (내부계단으로 연결된 복층구조의 다중이용업소 영업장에 해당되므로, 주출입구 및 비상구는 피난 방향(내부에서 외부로)으로 열려야 함.)
104	(주)겟엔쇼	2/0, 410.43 (근린생활시설)	조천읍	- 지상 2층 일반음식점 100㎡ 이상은 「다중이 용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따른 다중이용업에 해당되므로, 비상구(WD2)는 불연재료 이상으로 하여야 함. - 소방설계도면, 소방설치계획서 소방설계 계약서, 소방설계업 등록증, 기술자 수첩 등 관련 서류 일괄 첨부 요함
105	우도 담수화 시설	2/1, 896.30 (복합건축물)	우도면	- 소방시설 설계계약서 첨부 요함 - 소방시설 등록수첩 추가 요함 - 옥상층 복도 연기감지기 및 시각경보기 추가 요함 - 지상 1층 다목적홀 기둥(X1, Y5) 통로유 도등 추가 요함 - 소방자동차 진입 동선도 추가 요함
106	(주)스톤빌리지	1/0, 680 (복합건축물)	표선면	- 1동 소방시설 설계도면 등 관련 서류 첨부 요함.
107	신한자산신탁(주)	2/0, 13,430.21 (복합건축물)	구좌읍	- 소방시설 설계계약서 첨부 요함 - 가동 공용부 설치로 그에 따른 소화기구, 옥내소화전설비 위치 변경, 연결살수설비 헤드 추가 요함 - 나동 3층 이상의 기숙사로 소방차량 전용 공간 추가 요함 - 가동 지상 1층 라운지 시각경보기 추가 요함 - 소방자동차 진입 동선도 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
108	고대헌	5/0 1,336.47 (근린생활시설)	조천읍	- 소방시설 도면 첨부 요함. (표시변경되는 지상 3,4층에 한함)
109	서귀포공립요양원	4/1, 3,100.99 (노유자시설)	남원읍	- 자동화재속보설비 추가 요함 - 탕비실 정온식 감지기 추가 요함 - 비상조명등 추가 요함 - 방화구획도 첨부 요함 - 지상 1층 방풍실 주출입구 입구문 피난구 유도등 추가
110	함덕리새마을회	4/1, 1,206.93 (근린생활시설)	조천읍	- 소방시설 등록수첩 추가 요함 - 지상 1~4층 도면 상 기둥 주변(지상 1층 원기둥 포함) 반경 확인 요함 - 각 동 수직관통부 연기감지기로 변경 요 함 - 소방자동차 진입 동선도 첨부 요함 - 지상 1층 장애인 화장실 남·녀 시각경보기 추가 요함
111	이수동	4/1, 635.38 (복합건축물)	조천읍	- 소방시설 설계도면 등 관련 서류 첨부 요함.
112	우도초중 급식소 증축	2/1, 7,957.53 (교육연구시설)	우도면	- 소방시설 등록수첩 추가 요함 (기술인력이 포함된 등록수첩 첨부 - 상업용자동소화장치 추가 요함 (식품위생법 제2조제12호나목에 따른 집단 급식소) - 급식관리실, 휴게실, 감량실 시각경보기 추가 요함 - 펌프실 비상조명등 추가 요함 - 급식소(수리, 증축부분) 면적산출표 추가 요함(바닥면적 및 높이에 따른 감지기 수 량 검토)
113	엔피씨(주)	2/0, 1,701.88 (공장,기숙사)	표선면	-소방시설 설계도면 등 관련 서류 첨부 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
114	손상규	3/0, 4,508.9 (단독주택)	남원읍	- 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표4에 따라 근린생활시설 400㎡ 이상은 비상경보설비 대상으로 관련 서류 일체 첨 부 요함. - 제주특별자치도 주택 및 휴양펜션의 소방시 설 설치기준 및 지원에 관한 조례에 따른 주택용 소방시설 설계 요함.
115	세종케이문화콘탠츠(주)건물	4/2, 4,989 (복합)	구좌읍	-소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 -설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 -지상 1층 무창층계산서 첨부 요함
116	위미농업 협동조합 건물	3/1, 4,819.67 (복합)	남원읍	-공사장 임시소방시설의 종류 간이소화장치 관련 확인 요함 -옥내소화전 수량 확인 요함 -펌프계산서 확인 요함 -주1동 지하1층 제연설비 평면도 MD-1 표현 요함 -제연설비 계산서와 제연설비 평면도 일치 요함
117	오예스 홀딩스건물	7/1, 14,566.19 (복합)	조천읍	-소방시설 설계계약서 첨부 요함(전기분야) -내진계산서 확인 요함 -각 펌프별 스토퍼계산서 첨부 요함 -구조계산서 첨부 요함 -펌프 전용수조 실제 사용할 수 있는 유효 수량 기재 요함

≪2022년도≫

❍ 제주소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	탐라빌라	14/3 14,281.9039 (근생,공동주택)	연동	- 64A,69A,75A,113A TYPE 세대부분 소방 차량 진입불가 수정요함 - 소방시설설계도면(전기분야) 확인 불가 - 스프링클러설비 수원산정시 스프링클러 설비헤드 기준갯수를 10개에서 20개로 수정하여 반영요함 - 연결송수관설비 송수구 및 배관 설계요함 - 옥내소화전설비와 스프링클러설비 가압 송수장치 및 입상배관을 설비별로 분리 하여 설계요함
2	㈜제이디이앤씨	15/5 11,025.1582 복합건축물 (근생,공동주택)	연동	- 비상방송설비 도면 일체 첨부요함 - 지상3~7층 오피스텔 거실 부분 청각장애 인용 시각경보기 설계요함 - 제연덕트평면도에 ‘외기취입구’를 화 재안전기준에 적합하게 설계 및 표기요함 - 제연덕트평면도에 ‘수동기동장치’를 화재안전기준에 적합하게 설계 및 표기요함 - 소화용수 상세도에 스프링클러설비 및 옥내소화전설비 흡입구 표기요함
3	박상현외 2인	1/0 459.2 근린생활시설	노형동	- 지상1층 무창층계산서 첨부요함
4	조금순	2/0 445.96 복합건축물 (근생,창고)	내도동	- 건물 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함
5	㈜뜨래별	7/1 2.730.43 공동주택	봉개동	- 지상1층 관리실에 설치된 수신기 등을 방재실(감시제어반실)로 이동요함 - 방재실(감시제어반실)을 급배기설비(FD포 함)등 화재안전기준에 적합하게 설계요함 - 지상1층 방재실(감시제어반실) 내 소공간 자동소화장치 등 자동소화장치 설계요함 - 전체세대 주방/식당 조리기구에 가스누설 경보기 또는 가스누설경보차단기 설계요함 - 지상1층 창호평면도 및 창호일람표 첨부요함
6	㈜태성 에프엔비	2/0, 1,15.6 복합건축물 (공장,창고)	화북이동	- 허가변경사항 반영한 도면, 서류 설계요함
7	㈜무궁화 신탁	4/2, 4,740.72 복합건축물(문화,근생) 복합건축물(창고,근생)	오라이동	- 소방시설설계계약서 첨부요함 - A동의 건축도면․서류와 소방기계도면․서류가 상이함 → 일치요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
8	㈜뉴젠팜	5/1 5,647.911 복합건축물 (공장,공동주택)	영평동	- 첨부된 내진계산서와 내진도면에 표기된 배 관 관경이 상이함 → 검토 및 수정요함 - 지상층에 설치계획된 옥내소화전함 및 방수 구 설치위치 수정요함 - 지상4층 수장장 PIT 및 기계실 내 자동화재 탐지설비 감지기 설계요함 - 지상1층 주차장 비상방송설비 스피커 설계요함 - 소방차량 진출입을 표시한 소방차량동선도면 첨부요함
9	㈜신동아 문구	3/0 2,408.61 복합건축물 (창고,근생)	오라이동	- 지상1층 소매점과 창고의 용도 검토요함 - 판매시설에 해당되는 경우, 전층 피난구유도등 대형으로 설계요함 - 창호평면도, 부호도 및 무창층계산서 첨부요함 - 지상1층 방풍실 앞 출입구에 유도등 설계요함 - 소방시설설치계획표 오기사항 수정요함
10	㈜퀸덤DNC	4/2(6) 13,510.4815 항공기 및 자동차(1) 공동주택(5)	연동	- 소방자동차가 단지내 각 세대로 접근이 가능하도 록 통로확보 검토요함 - 소방시설설계계약서 설계요함 - 해당건물의 지하1층 주민공동시설의 용도가 특정 소방대상물 중 어느 용도인지 명기요함 - 무선통신보조설비 무전기 접속방식을 옥외안테나 방식으로 설계요함 - 지하주차장(항공기및자동차관련시설)부분 방화구획 검토요함
11	㈜혜안 디엔씨	4/0(2) 2,367.53 공동주택	오라이동	- 기체연료를 사용하는 보일러실에 가스누설경보차 단기로 설계요함 - 완강기 개구부가 4중 유리창으로 되어있음. 내부 또는 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 있는 구조로 설계요함
12	농협은행 주식회사	7/2 8,790.82 업무시설	삼도일동	- 업무시설 바닥면적 1,500㎡이상 층이 설계됨에 따 라 자동화재속보설비 설계요함 - 드렌처설비 회로․감지기와 자동화재탐지설비 소방 시설을 구별하여 설계요함 - 지상7층에 A/V실이 설계되어 있으나, 소방시설 설치계획표에서는 P/V로 있음. 일치요함 - 지상7층 비상발전기실 및 전기실에 설치된 할로겐 화합물 소화설비와 관련하여 화재안전기준에 적합 한 수동기동장치 등 설계요함
13	양윤호	3/1 12,874.26 항공기및자동차관련	용담삼동	- 전층 비상조명등 설계요함 - 화재안전기준에 적합한 감시제어반실 설계요함 - 화재안전기준에 적합한 비상발전기 설계요함 - 소방시설설치계획표에 자동화재탐지설비 회로 수 량 등 표기요함 - 지하1층 전기실에 가스·분말·고체에어로졸 자동 소화장치 또는 캐비닛형 자동소화장치 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
14	㈜유진주택	3/0 2/0 1/0(2) 1,284.26 근린생활시설, 주택	도련일동	- 가동+나동 지상1,2층의 무창층계산서 재첨부요함 - 소방전기도면 층수가 건축도면 일치요함 - 지상2층 주출입구 및 비상구가 다른 영업장 또는 다른 용도의 시설을 경유하는 구조가 안되도록 설계요함 - 수정된 소방시설 현황을 반영하여 소방시설설치 계획표 첨부요함
15	㈜예가 종합건설	4/0 659.32 공동주택	오라이동	- 전층 소방시설설계도면(전기,기계) 첨부요함 - 소방시설설치계획표 첨부요함 - 지상3~4층 세대내 피난구조설비 설계요함 - 지상 3~4층 세대내 유효한 개구부 설계요함 - 전체세대 주방 및 기체연료를 사용하는 보일러실 에 가스누설경보차단기 설계요함
16	제주농장영농조합법인	3/1 2,304.71 공장시설	영평동	- 지상3층 무창층계산서 첨부요함 - 무창층에 해당될 경우 스프링클러설비 설계요함 - 지하1층 펌프실 내 소공간자동소화장치 등 자동소 화장치 설계요함
17	고진호	4/0(2) 1,272.96 공동주택	노형동	- 전층 소방시설설계도면(전기,기계) 수정첨부요함 - 소방시설설치계획표 수정 첨부요함 - 지상3~4층 세대내 유효한 개구부 설계요함
18	신인자	3/0 640.32 복합건축물 (근생,창고)	이도이동	- 소방시설 전층 평면도 및 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
19	㈜디도무스	15/5 8,004.01 복합건축물 (근생,공동주택)	연동	- 소방시설 설계계약서(전기분야) 첨부요함 - 소화용수 상세도에 스프링클러설비 및 옥내소화전 설비 흡입구 표기요함 - 지하층 ‘승강로’ 부분에도 유효하게 통신이 가 능하도록 안테나 추가설치 등 설계요함 - 비상발전기 용량계산서 첨부요함 - 지상2층 목욕장의 피난구 유도표지를 피난구 유도 등으로 변경 설계요함
20	제주대학교병원	4/3 12,397.16 의료시설	아라일동	- 소방시설 설계계약서 사본 첨부요함 - 본관동과 교육진료동(증축부분)간 하나의 특정소 방대상물 여부 확인 요함 - 증축동 관련 세부용도 정리요함 - 전층 알람밸브실 문, 조명설비 설계요함 - 전층 알람밸브실 SP설비 헤드 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
21	도련지역 주택조합	7/1(1) 7/0(3) 10,902.3368 복합건축물 (근린,공동주택) 공동주택	도련일동	- 전체세대 대피공간 위치 또는 하향식피난구 설치 공간 표기요함 - 전체세대 내 ‘실외기실’ 부분 스프링클러설비 헤드 설계요함 - 전체세대 내 ‘실외기실’ 부분 출입문을 FSD로 수정요함 - 101동 지상2~7층 각 세대 거실부분 비상조명등 설 계요함 - 101동 지상2층 부분 연결송수관설비 방수구 설계요함
22	우영매	3/1 1,478.77 주택(조례동의대상)	연동	- 전층 소방시설설계도면(전기,기계) 첨부요함 - 소방시설설치계획표 첨부요함
23	황성환	3/0 775.08 근린생활시설	연동	- 지상1~3층 실외기실 부분 자동화재탐지설비 감지 기 설계요함 - 계단실 및 E/V승강로 부분 자동화재탐지설비 경 계구역 설계요함 - 지상3층 유효한 개구부(완강기 창호 등) 설계요함
24	박석순 외 1인	1/0(3) 920.61 근생,위험물저장	해안동	- 나동 비상경보설비 설계요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함
25	이연심 외 1인	4/0 825.74 복합건축물 (근생,주택)	아라일동	- 전층 자동화재탐지설비 설계요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 - 지상 3~4층 부분 피난구조기구 설계요함 - 지상 3~4층 유효한 개구부 설계요함
26	㈜무궁화 신탁 (22-13139)	7/2 10,592.8545 복합건축물 (근생,공동주택)	오라이동	- 무선통신보조설비 관련 자료를 최신 개정된 화재안전기준을 적용하여 수정 첨부요함 - 전층 E/V승강장 및 계단실 내 비상방송 설비 스피커 설계요함 - 지상1층 감시제어반실 및 경비실 내 비 상방송설비 스피커 설계요함 - 지하2층~지하1층 램프부분 자동화재탐지 설비 감지기 설계요함(경계구역 포함) - 지하1층 비상발전기실 급배기설비(F.D포 함) 설계요함
27	㈜신동아 문구 (허가변경)	3/0 2,408.61 복합건축물 (근생,창고)	오라이동	- 허가변경 사항에 따라, 허가변경 사항이 반영된 소방도면 및 서류 첨부요함 - 수정된 소방시설 현황을 반영하여 소방 시설설치계획표 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
28	손정규	3/0 1,451.14 근린생활시설	화북이동	- 증축부분(지상3층) 무창층계산서 첨부요함 - 증축부분 무창층에 해당될 경우 옥내소 화전설비 설계요함 - 창호도에 개구부 높이 표기요함 - 창호도에 창호두께 표기요함
29	제주출입국외국인청	4/1 5,801.17 업무시설	용담삼동	- 지상3층 증축부분과 기존부분 연결통로 간 방화문으로 설계요함 - 스프링클러설비 및 옥내소화전설비 내진 계산서 첨부요함 - 상수도소화용수설비 관련 보완요함 - 소방시설설치계획표에 감지기 기재요함 - LPG탱크 저장장소에 소화기구 화재안 전기준에 적합하게 소화기구 설계요함
30	보훈회관	8/2 3,369.405 업무시설	이도이동	- 소방시설설계도면 첨부요함
31	㈜한백 프라자	4/0 993.77 근린생활시설	이도이동	- 전층 자동화재탐지설비 설계요함 - 소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 - 지상 3~4층 부분 피난구조기구 설계요함 - 지상 3~4층 유효한 개구부 설계요함
32	고영탁	3/1 716.64 복합건축물 (근생,주택)	아라이동	- 소방시설 설치계획표 등 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 - 지상3층 유효한 개구부 설계요함 - 지하1층 계단실 하부 창고 부분 자동화 재탐지설비 감지기 설계요함 - 지하1층 계단실 하부 창고 부분 연결살 수설비 헤드 설계요함
33	현창근	4/0 499.85 근린생활시설	화북일동	- 소방시설 도면 설계요함 - 소방시설업등록증, 소방기술인력 자격증 및 소방설계계약서 사본 첨부요함 - 임시소방시설 설치계획서와 일치하도록 임시소방시설 도면 설계요함 - 소방시설설치계획표 관련 보완요함
34	㈜제주방송	3/0 2,573.06 복합건축물 (근생,운동)	도남동	- 지상1,2층(기존부분)과 지상3층간 내화구 조 또는 방화구획 되었음을 확인할 수 있는 서류 첨부요함(예-방화구획도 등) - 전층 무창층계산서 첨부요함 - 소방시설 내진 계통도 첨부요함 - 소방시설 내진 계산서 첨부요함 - 지상3층 소방시설 전기도면 정비요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
35	화인 코리아(주)	12/3 4,157.31 복합건축물 (근생,판매,업무,주택)	연동	- 소방설비전기,기계 계통도에 ‘수신반, 헤드, 수원, 감지기 등 소방시설과 드렌 처설비는 별도설치 할 것’ 표기요함 - 소방시설설치도면 및 소방시설설치계획 표(전기 및 기계)에 드렌처설비 관련내용 삭제요함 - 지상3~11층 실외기실 내 스프링클러설비 헤드 설계요함 - 소화수조상세도 참부요함 - 수정된 소방시설 현황 반영하여 소방시설 설치계획서 첨부요함
36	삼덕연립	15/3 16,174.2143 복합건축물 (근생,공동주택)	연동	- 해당건물의 세부용도 및 바닥면적 등 정 리요함 - 소방자동차가 단지내 각 세대로 접근이 가능하도록 통로확보 검토요함 - 스프링클러설비 및 옥내소화전설비 가압 송수장치 별도 설계요함 - 스프링클러설비 및 옥내소화전설비 입상 배관 분리요함 - 스프링클러설비 수원양 산정 재산정요함
37	화북일동 공영주차장	3/0 2,992.42 항공기 및 자동차	화북일동	- 지상1~3층 부분 비상조명등 설계요함 - 지상1~3층 경사로 방화구획 검토요함 - 지상1~3층 층별 경사로 부분 경계구역 자동화재탐지설비 설계요함 - 옥내소화전설비 및 스프링클러설비 내진 설비관련 계산서 첨부요함 - 스프링클러설비와 옥내소화전설비 겸용 가압송수장치 펌프성능 계산서 첨부요함
38	㈜다복주택개발	4/2(2) 4/0(4) 4,729.38 공동주택	오라이동	- 각 세대별 완강기 설계요함 - 지상 3~4층 유효한 개구부(완강기 창호) 설계요함 - 기체연료를 사용하는 보일러실에 가스누 설경보차단기로 설계요함 - 소방시설설치계획표에 101동, 102동 다락 층 소방시설 수량 기재요함 - 103동 지하1층의 용도를 건축도면과 소 방도면간 일치요함
39	이도주공2,3단지	14/3(9) 12/3(2) 13/3(2) 192,136.0453 복합건축물 (판매,공동주택)	이도이동	- 소방시설설계계약서 첨부요함 - 지하2층 102동 하부 우수펌프실 내 자동 화재탐지설비 감지기 설계요함 - 전체동 지상층에 설치된 유수검지장치실 에 스프링클러설비 헤드가 별도로 설치 되지 아니한 부분에 소공간자동소화장치 설계요함 - 전체동 세대창고에 설치된 칸막이 입면 도 첨부요함 - 내진평면도 등 내진도면 일체 확인불가

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
40	㈜케이제이홀딩스	12/1 4,381.40 복합건축물 (근생,위락)	연동	- 주차계획도에 기계식주차장 정비요함 - 소방시설 평면도에 스프링클러설비, 옥내 소화전 수원관련 명기요함 - 지하1층 감시제어반실에 급배기설비 설계요함 - 유수검지장치실에 SP설비 헤드 설계요함 - 피난기구(완강기) 지상 2,11,12층에 설계 여부 명기요함
41	이영진	4/0 723.84 근린생활시설	노형동	- 지상4층 부분 피난구조기구 설계요함 - 지상4층 부분 소매점 내 청각장애인용 시각경보기 설계요함 - 소방시설설치계획표에 보완사항 반영 및 소화기구 수량 표기요함 - 소방설비 간선계통도에 E/V 승강로 부분 경계구역 표기요함
42	㈜제주테마조각공원	2/1 1,576.19 복합건축물 (문화집회,근생)	연동	- 소방시설설치계획표(전기)에 총 바닥면적 수정요함 - 소방시설설치계획표(기계)에 건물구조를 철근콘크리트로 수정요함 - 증축동 창호도 및 무창층계산서 첨부요함 - 무창층에 해당되면, 비상조명등설비, 제 연설비 설계요함 - 지상1,2층 유수검지장치실 수정 설계요함
43	조미영	2/0 727.12 근린생활시설	노형동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함 - 건물전층 창호도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획서 첨부요함 - 소방시설업등록증, 소방기술인력 자격증 및 소방설계계약서 사본 첨부요함 - 지상2층 무창층계산서 첨부요함
44	김영진	3/0 1,995.71 복합건축물 (운동,근린)	오라삼동	- 소화설비(SP설비, 옥내소화전설비) 내진 (스토퍼)계산서 첨부요함
45	성은교회	2/0 573.45 종교시설및주택	용담이동	- 허가사항변경에 따라, 전층 소방시설 설계요함
46	㈜제이디 이앤씨	15/5 11,025.1582 복합건축물 (근린,업무,공동주택)	연동	- 비상방송설비 도면 일체 첨부요함 - 지상3~7층 오피스텔 거실 부분 청각장애 인용 시각경보기 설계요함 - 제연덕트평면도에 ‘외기취입구’를 화 재안전기준에 적합하게 설계 및 표기요함 - 제연덕트평면도에 ‘수동기동장치’를 설계 및 표기요함 - 소화용수 상세도에 스프링클러설비 및 옥내소화전설비 흡입구 표기요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
47	사단법인 대한 결핵협회	4/1 1,718.91 복합건축물 (근생,노유자)	오라이동	- 지상1층 무창층계산서 첨부요함 - 지상2층 ‘노유자시설’ 부분 자동화재 속보설비 설계요함 - 옥상 펌프실 자동식소화장치 설계요함
48	원일개발(주)	2/1(6) 1,994.75 복합건축물 (근생,주택)	회천동	- 제4동 및 제6동 비상경보설비 설계요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 - 제4동 및 제6동 지상3층 부분 피난구조 기구 설계요함 - 전체동 단독주택 부분 소화기구 및 단독 경보형감지기 설계요함
49	김영진	4/1 1,522.091 복합건축물 (근생,주택)	해안동	- 소방시설설계등록증(기계), 소방시설 기 술인력 자격증(기계) 사본 첨부요함 - 소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 - 소방시설 설치계획표(기계) 및 임시소방 시설 설치계획서(기계) 첨부요함 - 소방시설 지상1층 필로티 주차장에 물분 무소화설비 설계요함 - 옥내소화전 및 물분무설비의 내진도면(평 면도,계통도), 서류(계산서 등) 첨부요함
50	양기정외 1인	4/0 440.38 복합건축물 (근생,주택)	아라일동	- 소방시설설계 계약서(전기,기계) 사본 첨 부요함 - 소방시설설치계획표(전기) 수정요함 - 지상3층 남측면도쪽에 설계된 완강기의 창호 개구부(PW-2) 수정요함
51	오두윤외 1인	3/1 3,280.33 복합건축물 (위락,주택)	연동	- 지상1~3층 무창층계산서 첨부요함 - 옥상 펌프실 내 자동식소화장치(캐비닛형 등) 설계요함 - 비상발전기 용량계산서 첨부요함 - 전체도면에 증축부분 표기요함
52	산천대축(주)	4/2 2,703.11 복합건축물 (근생,운동)	아라이동	- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안 전관리에 관한 법률 시행령」별표5 및 「화재안전기준」에 적합한 소방시설설 계(전기,기계)도면 일체 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함
53	㈜대신건설에이디	3/0 509.04 복합건축물 (창고,근린)	화북이동	- 전층 비상경보설비 설계요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 - 지상3층 부분 피난구조기구 설계요함 - 지상3층 소화활동상 유효한 개구부(완강 기 창호) 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
54	㈜비하이브알이	4/1 2,018.03 복합건축물 (근생,주택)	도평동	- 지하1층 비상조명등설비 설계요함 - 소방시설설계 등록증, 등록수첩 및 설계 업자 자격증 사본 첨부요함 - 소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함 - 소방시설설치계획표 첨부요함 - 지하1층 건축도면 첨부요함
55	이도이동 공영주차장	2/1 1,961.16 항공기및자동차	이도이동	-「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전 관리에 관한 법률 시행령」별표5 및「화 재안전기준」에 적합한 소방시설설계(전 기,기계)도면 일체 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 - 건축관련 도면중 누락부분(평면도 지상2 층 등) 첨부요함
56	김준택외 1인	4/0 473.87 복합건축물 (근린, 주택)	일도이동	- 연면적 400㎡ 이상의 복합건축물(근린생 활시설 및 주택)로 특정소방대상물에 해 당됨에 따라, 전층 소방시설 설계요함
57	(주)가인힐	2/0 906.05 근린생활시설	해안동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함
58	한창헌	2/1 636.48 근린생활시설	삼양일동	- 금번 건축허가(증축,대수선) 부분 건축도 면에 표기요함 - 지하1층 일반음식점 비상구 설계요함 - 지상1층 휴게음식점 비상구 설계요함 - 지하1층 일반음식점 ‘간이SP’ 설계요함
59	㈜제이앤 에스	10/1 7,185.94 공동주택	삼도이동	- 지하1층, 지상1층 A/V실을 P/V실로 변경 설계요함 - 각 세대별 자동소화장치 열원 체크요함 - 발전기실에 자동소화장치 설계요함 - 비상발전기 용량계산서 첨부요함 - 비상방송설비 단락보호장치 설치
60	김진희 외 1인	4/0(주) 1,817.38 복합건축물 (근생,주택) 공동주택	도평동	- 제2동 비상경보설비 설계요함 - 제2동 소방시설 설치계획표 및 임시소방 시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 - 제1동 및 제2동 지상 3,4층 유효한 개구 부(완강기 창호) 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
61	연주현씨선무랑벽사도찰방공파종친회	3/0 605.72 근린생활시설	노형동	- 소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 - 전층 임시소방시설 위치가 표기된 도면 설계요함 - 지상3층 소방도면에 설계된 완강기 관련 추가 기재요함
62	동문공설시장주차장	2/0 1,748.77 항공기 및 자동차	일도일동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함
63	김태진	4/1 739.29 근린생활시설	노형동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함
64	㈜더힐	10/1 1,974.48 복합건축물 (업무,공동주택)	삼도일동	- 소방시설 설계 계약서 사본 첨부요함 - 지하1층 펌프실에 자동소화설비(소공간자 동소화장치 또는 SP설비) 설계요함 - 지상1층 방재실, 통신실에 소공간 자동소 화장치 설계요함 - 전층 알람밸브실 SP설비 설계요함 - 비상발전기 용량계산서 첨부요함
65	양창훈	1/0 421.26 근린생활시설	아라이동	- 연면적 400㎡ 이상 근린생활시설 특정소 방대상물에 해당됨에 따라, 소방시설 설계요함
66	㈜제주 올레썸	2/0(1) 1/0(3) 2,612.54 창고,주택	봉개동	- 허가변경사항에 따라, 허가변경되는 건물 일체 반영 도면 및 서류 첨부요함
67	㈜아이앤티	2/1 2,765.8692 복합건축물 (운동,근린)	연동	- 전층 소방시설 설계요함(현재, 미설계- 소방시설설계 계약서만 확인됨) - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획서 첨부요함 - 소방시설업등록증, 소방기술인력 자격증 사본 첨부요함 - 지상2층 휴게음식점 비상구 설계하고 적 법한 피난기구 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
68	㈜더퍼스트	1/0(2) 1,350 창고시설	도련일동	- 연면적 400㎡ 이상 특정소방대상물에 해 당됨에 따라, 소방시설 설계요함
69	천우 모터스㈜	4/1 3,888.48 복합건축물 (항공기, 근생)	화북이동	- 유수검지장치실 sp설비헤드 설계요함 - EPS실 소공간자동소화장치 설계요함 - 카리프트 기계실에 소공간자동소화장치 설계요함 - 지상4층 화장실 옆 창고-2에 자동화재탐 지설비 감지기 설계요함 - 옥상층 카리프트에 자동화재탐지설비 감 지기 설계요함
70	손창현	3/1 563.46 복합건축물 (근린,주택)	노형동	- 연면적 400㎡ 이상 특정소방대상물에 해당됨에 따라, 소방시설 설계요함
71	현옥주	3/1 1,462.86 복합건축물 (근린,운동)	연동	- 어린이수영장 남측(도면기준 D열) 간이 SP헤드 설계요함 - 해당 건물이 옥내소화전 대상인데 내진 도면 및 서류가 확인되지 않음 - 지하1층 썬큰옆 펌프실에 간이SP헤드 또 는 소공간 자동소화장치 설계요함 - 지하1층 수영장이 운동시설임에 따라 피 난구유도등의 크기를 대형으로 설계요함
72	오라관광 농원	2/1 1/0(2) 1,987.36 운동, 근린생활	오라이동	- 소방시설업등록증, 소방기술인력 자격증 및 소방설계계약서 사본 첨부요함 - 소방시설 설치계획표(전기) 및 임시소방 시설 설치계획서(전기) 첨부요함 - A동 소방시설 전기 소방시설 미설계 - A동 SP설비 내진계산서 첨부요함 - A동 SP설비 소화설비 계산서 첨부요함
73	김형찬 (허가변경)	4/1 1,176.85 복합건축물 (근린,주택)	외도일동	- 허가변경사항(2022-161996)에 따라, 변경 사항이 반영된 모든 소방시설 설계요함
74	㈜웅지산업개발	3/0 952.17 복합건축물 (근린,창고)	이호일동	- 지상1~2층 무창층계산서 첨부요함 - 지상1층 건축도면과 소방도면 일치요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
75	고숙자	2/0 410.74 주택 및 창고시설	아라일동	- 전층 소방시설설계도면 첨부요함 - 전체세대 주방 및 기체연료를 사용하는 보일러실 가스누설경보차단기 설계요함 - 소방시설설계도면을 반영하여 소방시설 설치계획표 수정 첨부요함
76	태극건설㈜	15/4 12,594.9893 복합건축물 (근린,공동주택)	연동	- 소방시설 설치계약서 사본 첨부요함 - 해당건물의 세부용도 및 바닥면적 불명확 - 특별피난계단 및 비상용승강장 여부 검 토요함 - 지상15층 89TYPE, 95TYPE 2세대의 대피 공간 위처 확인불가 → 검토요함 - SP 및 옥내소화전 예비펌프 설계요함
77	이도이동 공영주차장 (허가변경)	2/1 1,961.16 항공기 및 자동차	이도이동	- 허가사항변경에 따라, 소방시설설계 도면 일체 첨부요함
78	임영호 외 1인	3/0 625.81 복합건축물 (근린,주택)	이도이동	- 지상3층 세대 내 소화활동상 유효한 개 구부(완강기 창호) 설계요함 - 최종도면으로 정리하여 첨부요함
79	노형동 주차장	3/0 2,622.33 항공기 및 자동차	노형동	- 지상1층 비상조명등 설계요함 - 지상1~3층 경사로 방화구획 검토요함 - 지상3층 피난구조설비 설계요함 - 전층 유수검지장치실, EPS실, 펌프실 소공간자동소화장치 설계요함
80	제주삼화지역주택조합	4/1(2) 4/0(14) 1/1(1) 1/0(1) 공동주택	도련일동	- 건축도면 일체 첨부요함
81	에스케이렌터카㈜	2/0(1) 1/0(2) 2,298.31 항공기 및 자동차 근린생활시설	용담이동	- 건축관련 개요 및 도면 정리요함 - 정비동 무창층계산서 관련 정리요함 - 세차장동, 근린생활시설동의 무창층계산 서 첨부요함 - 소방기계 도면에 옥내소화전 수원 관련 보완요함 - 소방시설 간선 계통도에 옥내소화전 예 비펌프 누락되어 설계됨

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
82	강남실	3/1 1,525.53 복합건축물 (근린,주택)	도평동	- 지상2층 무창층계산서 첨부요함 - 해당동이 무창층에 해당되면 해당되는 지상2층 비상조명등 설계요함
83	삼양일동 마을회	5/0 659.28 공동주택	삼양일동	- 전층 소방시설설계도면 첨부요함 - 소방시설설치계획표 첨부요함 - 지상3~5층 세대내 피난구조설비(완강기 등) 설계요함 - 지상 3~5층 세대내 소화활동상 유효한 개구부 설계요함 - 전체세대 주방 및 기체연료를 사용하는 보일러실 가스누설경보차단기 설계요함
84	장대수	1/0 668.42 창고시설	화북일동	- 연면적 400㎡ 이상 창고시설에 해당됨에 따라, 소방시설 설계요함
85	㈜제주도시건설	2/0 983.60 문화 및 집회시설	도남동	- 건축물 창호평면도 첨부요함 - 1층 무창층계산서 재산정하여 첨부요함 - 무창층에 해당되면, 무창층에 해당되는 소방시설 설계요함 - 건축·소방 평면도에 각 용도별 명기요 함(펌프실, 화장실, 홀, 주차장 등)
86	제주대학교	2/0 1,331.15 복합건축물 (교육연구,근생)	아라이동	- 소방시설설계계약서 첨부요함
87	㈜비앤비 도시개발	15/5 39,699.84 복합건축물 (공동주택,근생)	연동	- 소방기본법 제21조의2에 따른 소방자동 차 전용구역 설계요함 - 전세대 주방용 자동소화장치의 열원을 명기요함 - 건축개요에 근린생활시설 세부용도 및 세부용도의 면적을 명기요함 - EPS, PS실 소공간자동소화장치 설계요함 - 전층 알람밸브실 SP설비헤드 설계요함
88	㈜형제개발	11/1 2,658.23 복합건축물 (공동주택,창고)	연동	- 전층 옥내소화전설비 설계요함 - 지하1층 비상발전기실 방화구획요함 - 지상10층 C-type 세대 내 설치된 완강기 위치 부적정 - 스프링클러설비 수원과 관련하여 헤드 기준 개수를 10개에서 30개로 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
89	신영부동산신탁㈜	4/1 29,705.09 공동주택 항공기 및 자동차	화북이동	- 첨부된 건축 및 동별개요 확인불가 - 지상1층에 설치계획된 ‘소방차량전용구 역’을 수정 요함 - 화재안전기준에 적합한 무선통신보조설 비 설계요함 - 화재안전기준에 적합한 비상조명등설비 설계요함
90	㈜송지	3/1 1,302.08 복합건축물 (위락,근린,주택)	연동	- 건물 증축에 따라, 지하1층과 증축부분 계단실에 소방시설 설계요함
91	㈜와이제이	4/1 2,975.91 복합건축물 (판매,근린,교육,창고)	노형동	- 지상1~4층 무창층계산서 첨부요함 - 지상2~3층 실외기실 부분 간이스프링클 러헤드 설계요함 - 창호평면도 및 창호일람표 첨부요함
92	동성에프 앤에프㈜	1/1 4,947.37 창고시설	회천동	- 건축설계개요와 소방시설설치계획표의 면적이 상이함 → 일치요함 - 지하2층 발전기실 및 전기실에 물분무소 화설비 설계요함 - 펌프실 확대평면도상 SP설비 살수장애 → 기준에 적합하게 설계요함 - 전층 냉동창고, 복도(통로) 부분에 SP설 비 헤드 설계요함 - 지상1층 옥내소화전설비 방수구 추가설 계요함
93	백광석	2/1 587.99 복합건축물 (근린,게임)	연동	- 전층 비상경보설비 설계요함
94	㈜파인즈	4/2(3) 4/1(3) 16,845.8942 공동주택	아라이동	- 전체동 지하1층 주차장 부분 소화기구 설계요함 - 전체세대에 설치된 가스누설경보차단기 탐지부 위치 및 탐지가스 종류 표기요함 - 101동 전체세대 발코니-2, 팬트리 부분 단독경보형감지기 설계요함 - 102동 지상1~4층 A1-type 세대내 발코 니-2 부분 단독경보형감지기 설계요함 - 103동 지상1~4층 전체세대 내 발코니-2 부분 단독경보형감지기 설계요함
95	동문재래 시장 공영주차장	3/0 2,380.18 항공기 및 자동차	이도일동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
96	오영숙외 1인	7/0 1,161.57 복합건축물 (숙박,업무)	삼도일동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함
97	㈜유진주택 (허가변경)	3/0 2/0 1/0 1,421.42 근린생활,주택	도련일동	- 가동,나동 합산된 무창층 계산서를 설계하 여 첨부요함 - 무창층에 해당되면, 가,나동에 옥내소화전 설비, 비상조명등설비 설계요함 - 지상1층 펌프실에 SP설비헤드 또는 소공 간자동소화장치 설계요함
98	천우모터스㈜	4/1 3,888.49 복합건축물 (근생,자동차관련)	화북이동	- 카리프트 부분 화재안전기준에 적합한 스 프링클러설비 설계요함 - 지상4층 창고-2 부분 자동화재탐지설비 감지기 설계요함 - 지상4층 화장실 부분 자동화재탐지설비 감지기 설계요함 - 옥상층 소방시설설계도면에 옥내소화전 함의 위치가 상이함 → 일치요함 - 전층 소화배관평면도에 스프링클러설비 배관 관경 표기요함
99	재단법인 기독교대한 성결교회	4/1 1,245.52 노유자시설	아라일동	- 지하1층 감시제어빈실에 SP설비헤드 또 는 소공간자동소화장치 설계요함 - 전층 알람밸브실 SP설비 헤드 설계요함 - 지상2층 승강기피난기실 내 SP설비 헤드 설계요함 - 도면과 소방시설설치계획표에 SP설비헤드 조기반응형과 표준형을 구분하여 기재요함 - 하향식 SP설비헤드가 설계되는 경우, 상향 식 SP설비헤드가 제외되는 사유기재요함
100	홍대형	2/0 1/0 914.88 복합건축물 (칭고,근생) 창고시설	아라이동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함
101	김형택	2/0 793.12 근린생활시설	오라이동	- 연면적 400㎡ 이상의 근린생활시설 특정소 방대상물에 해당됨에 따라, 전층 소방시설 설계요함
102	㈜숙성도	3/0 956.88 근린생활시설	연동	- 지상1층 무창층계산서 첨부요함 - 무창층 해당시, 모든층 옥내소화전설비, 간 이SP설비 설계요함 - 지상1,2,3층 다중이용업소에 해당됨에 따라, 비상구 설계요함 - 일반음식점 주방에 K급 소화기 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
103	제주화북주택협동조합	4/1(8) 4/0(4) 1/0(1) 2/0(1) 15,046.1611 공동주택,근린생활	화북이동	- 건축도면(평면도,입면도,창호도 등) 재첨부 (업로드)요함 - 아래의 기준에 적합한 소방자동차전용구역 설계요함 - 지하주차장에 비상조명등설비관련 소방시 설설치계획표에 명기요함 - 지하주차장 펌프실, 전기실에 소공간 자동 소화장치 설계요함 - 각 동별 지하1층 부분 용도별(근생,주민공 동시설등) 면적 첨부요함
104	㈜힐링정원	4/0 980.4 복합건축물 (근생,공동주택)	아라일동	- 지상1층 필로티 주차장 부분 면적이 200㎡ 이상으로 물분무등 소화설비 설계요함 - 지상1층 필로티 주차장 부분 자동화재탐지 설비 감지기 설계요함
105	㈜소봉 하우징	2/0 793.12 근린생활시설	오라이동	- 지상1~2층 무창층계산서 첨부요함 - 건축물 배치도에 건축레이아웃이 없음 → 보완요함 - 창호일람표에 창문 두께 표기요함
106	송민철	5/1 1,548.51 복합건축물 (근생,주택)	용담삼동	- 옥내소화전설비 수직직선배관 4방향 흔들 림버팀대 사이의 거리가 8m 초과함 - E/V승강로 부분 자동화재탐지설비 경계구 역 포함 및 감지기 설계요함 - 소방시설설치계획표(전기분야)에 자동화재 탐지설비 회로 표기요함
107	도흥 글로벌(주)	4/1 2,841.73 근린생활시설	오라이동	- 지상1층 계단실 밑 창고부분 자동화재탐지 설비 감지기 설계요함 - 전층 유수검지장치실 및 EPS실 내 자동화 재탐지설비 감지기 설계요함 - 지하1층 전등설비평면도에서 일반전등을 삭제하고 순수 비상조명등설비만 표시하여 첨부요함 - 전층 유수검지장치실 부분 스프링클러설비 헤드 또는 소공간자동소화장치 설계요함 - 지상1층 오른쪽계단실 하부 창고부분 스프 링클러설비 헤드 설계요함
108	㈜아름지운	10/1 7,736.59 복합건축물 (근생,업무,공동주택)	용담일동	- 전층 오피스텔 현관 출입구 부분 화재안전 기준에 적합한 유도등설비 설계요함 - 전층 E/V승강장 부분 스프링클러설비 헤드 설계요함 - 단위세대 확대배관평면도에 소방시설설치 범례 표기요함 - 유수검지장치실 내 조명설비 설계요함 - 오피스텔 부분 피난기구 개구부 부적정

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
109	삼성전자 판매(주)	3/0 1/0 2,825.81 복합건축물 (근린,판매)	연동	- A동 지상2층 무창층계산서 첨부요함 - A동 지상3층 무창층계산서 첨부요함 - 지상1층 필로티 주차장 부분 물분무등소화 설비 설계요함 - 지상1층 필로티 주차장 부분 물분무등소화 설비 대체설비로 스프링클러설비를 설치할 경우 스프링클러설비 수원을 합하여 소화 수원 설계요함 - 전층 설치계획된 옥내소화전설비 관련 내 진서류 일체 첨부요함
110	밸류시스템에프앤비(주)	2/0 619.48 근린생활시설	이호일동	- 전층 자동화재탐지설비 설계요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설 치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기 술인력 자격증 첨부요함 - 창호평면도 및 창호일람표 첨부요함 - 지상2층 무창층계산서 첨부요함
111	강기홍	10/1 2,272.05 공동주택	삼양이동	- 건축개요에 각 층별 공동주택(아파트) 세대 수(예-2층 00세대) 명기요함 - 소방(기계부분) 도면 및 소방시설설치계획 표 설계요함 - 소방(기계부분) 소방시설등록증, 소방기술 자 등록수첩 및 계약서 첨부요함 - 전세대 주방용 자동소화장치의 열원을 명 기요함(예-LPG용, LNG용, 인덕션용 등) - 소화설비 펌프계산서 첨부요함
112	오기택	4/1 1,344.59 근린생활시설	일도이동	- 지상1층, 지상2층 무창층계산서 첨부요함 - 해당동이 무창층에 해당되면 해당되는 모 든층 옥내소화전설비 설계요함 - 지상1층 일반음식점과 지상2층 휴게음식점 간 분리요함 - 지상2층 다중이용업소 고시원을 다른용도 의 시설과 구획요함 - 지상2층 고시원의 비상구 미설계
113	(재)제주대학교 발전기금	4/1 1,245.52 노유자시설	아라일동	- 지하1층 감시제어빈실에 SP설비헤드 또는 소공간자동소화장치 설계요함 - 전층 알람밸브실 SP설비 헤드 설계요함 - 지상2층 승강기피난기실 내 SP설비 헤드 설계요함 - 도면과 소방시설설치계획표에 SP설비헤드 조기반응형과 표준형을 구분하여 기재요함 - 하향식 SP설비헤드가 설계되는 경우, 상향 식 SP설비헤드가 제외되는 사유기재요함
114	강수정외 1인	2/0 461.10 근린생활시설	화북이동	- 지상 1,2층 비상구 미설계 → 설계요함 - 지상1층 영업장 주출입구가 자동문으로 설 계됨에 따라, 자동화재탐지설비 설계요함 - 창호일람표상, 복층유리 부분 창호 두께 명 기요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
115	강동수	4/1 1,259.66 근린생활시설	연동	- 소화설비 내진계산서 첨부요함 - 지하1층 펌프실에 간이SP설비헤드 또는 소 공간소화장치 설계요함 - 전층 알람밸브실에 간이SP설비헤드 또는 소공간소화장치 설계요함 - 지상 3,4층 소방도면에 설계된 완강기 관련 추가 기재요함 - 보완사항 반영하여 소방서류(내진계산서, 소방시설설치계획표 등) 수정요함
116	미림주택 (A동)	15/4 12,506.91 복합건축물 (근생,공동주택)	연동	- EPS실 내 소공간자동소화장치 설계요함 - 지상1층 통신실 부분 캐비닛형 또는 소공 간자동소화장치 등 자동소화장치 설계요함 - 화재안전기준에 적합한 ‘감시제어반실’ 설계요함 - 지상1층 소방시설설계도면 일치요함 - 소방시설설치계획표(기계분야)에 제연설비 관련 자료 없음
117	미림주택 (B동)	15/4 12,506.91 복합건축물 (근생,공동주택)	연동	- EPS실 내 소공간자동소화장치 설계요함 - 지상1층 통신실 부분 캐비닛형 또는 소공 간자동소화장치 등 자동소화장치 설계요함 - 화재안전기준에 적합한 ‘감시제어반실’ 설계요함 - 지상1층 소방시설설계도면 일치요함 - 소방시설설치계획표(기계분야)에 제연설비 관련 자료 없음
118	제주신용 협동조합	4/1 2,993.36 복합건축물 (근린,교육연구)	아라일동	- 소화설비 내진도면 및 계통도 첨부요함 - 소화설비 내진계산서 첨부요함 - 소화배관평면도 도면범례에 옥내소화전 수 량 1개로 수정요함 - 하향식 SP설비헤드로 설계된 부분에, 상향 식 SP설비헤드를 추가하거나, 상향식 제외 근거를 주기요함 - 지상3층 피난기구(완강기)를 공용복도로 이 동하거나, 거실에 설치하려는 경우, 임대 근린생활시설 수(3개소)에 맞추어 설계요함
119	고민정	4/0 724.83 근린생활시설	연동	- 전층 화재안전기준에 적합한 자동화재탐지 설비 및 시각경보기 설계요함
120	김경순	4/0 721.87 복합건축물 (근생,주택)	아라일동	- 지상3층 303호에 설치된 완강기 창호 규격 부적정 → 수정요함 - 소방시설설치계획표에 층별 면적이 건축개 요에 층별 면적과 상이함 → 일치요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
121	㈜오렌지 렌터카외 3인	2/0 1/0 756.66 복합건축물 (근생,창고) 창고시설	용담삼동	- 제1동 화재안전기준에 적합한 자동화재탐 지설비 및 시각경보기 설계요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설 치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기 술인력 자격증 첨부요함 - 제1동 지상1층 및 지상2층 무창층계산서 첨부요함
122	㈜요석산업	2/0 527.62 근린생활시설	연동	- 지상1층 무창층에 해당되어 건물 전체에 옥내소화전설비 설계요함 - 옥내소화전설비를 설계 안하려는 경우, 지 상1층의 창호를 재설계요함
123	신영부동산신탁㈜	10/2 11,829.47 복합건축물 (근생,공동주택)	일도이동	- 전세대 주방용 자동소화장치의 열원을 명 기요함 - 전층 유수검지장치실에 SP설비헤드 설계요함 - 지하1층 전기실, 발전기실에 소공간자동소 화장치 설계요함 - 지상1층 통신실 소공간자동소화장치 설계요함 - 전층 EPS실 소공간자동소화장치 설계요함
124	대양해운㈜	2/1 529.4 근린생활시설	건입동	- 증축에 따라. 전층 소방시설 설계요함
125	양연호	1/0 596.94 자원순환시설	오라이동	- 5동건물 비상경보설비 소방시설 설계요함 - 건물 창호도 첨부요함 - 5동건물 무창층계산서 첨부요함
126	㈜스타 클래스	7/1 2,687.31 복합건축물 (근생,업무,공동주택)	도련일동	- 소방시설 설게계약서 첨부요함 - 지하1층 용도 및 면적 명기요함 - 비상발전기 용량계산서 첨부요함 - 지상1층 감시제어반 급배기시설 설계요함 - 주방용 자동소화장치 열원 명기요함
127	기업지원 플래폼	4/1 1,232.25 복합건축물 (근린,숙박)	일도일동	- 건축개요 숙박시설의 세부용도를 명기요함 - 지하1층 연결살수설비 설계요함 - 3층 보일러실 자동확산소화기 설계요함 - 3층 보일러실 가스누설경보기 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
128	사회적 협동조합 희망나래	2/1 814.95 복합건축물 (근생,노유자)	아라일동	- 지상1~2층 유수검지장치실 내 자동화재탐 지설비 감지기 설계요함 - 지상1~2층 유수검지장치실 내 스프링클러 설비 헤드 설계요함 - 지상2층에 설치된 구조대 방식(수직형 또는 경사식) 표기요함 - 스프링클러설비 수원을 화재안전기준에 적 합하게 반영요함 - 가압송수장치 내진계산서 첨부요함
129	한빛새마을금고	3/0 1/1 1,170.69 업무시설	도남동	- 옥상 자동화재탐지설비 설계도면 첨부요함 - 지상1층 ATM 뒤편 구획된실 출입구 부분 피난구유도등 설계요함 - 지하1층 펌프실 부분 가스·분말·고체에 어로졸 자동소화장치 또는 캐비닛형자동소 화장치 설계요함 - 소화수조 설계검증서 첨부요함
130	김경은	1/0(3) 1,303.32 동물및식물관련시설	오라이동	- 소방시설업등록증, 소방기술인력 자격증 및 소방설계계약서 사본 첨부요함 - 임시소방시설 설치계획서 첨부요함 - 창호도(창호평면도, 창호일람표) 첨부요함 - C동건물 무창층계산서 첨부요함 - 무창층이면 옥내소화전 및 비상조명등 설비 설계요함
131	㈜천마	1/3 2,795.02 노유자시설	연동	- 노유자시설의 세부용도 명기요함 - 해당건물 피난층 위치 명기요함 - 주차계획도 첨부요함 - 지하1층 감시제어반실 문의 위치표기하고 방화구획 요함 - 내진 스토퍼계산서 첨부요함
132	남평문씨 남제공파베리왓종친회	1/0 448.42 근린생활시설	노형동	- 건축도면·서류와 소방도면·서류를 일치 시켜 소방 설계요함 - 창호일람표 첨부요함 - 무창층이면 옥내소화전 설비 설계요함
133	㈜에이치앤에이치디벨로먼트	15/4 17,673.9 복합건축물 (근생,공동주택)	연동	- 건축개요와 건축허가신청서에 아파트부분 면적이 상이함 → 일치요함 - 지하3층 전기실에 캐비닛형 또는 소공간자 동소화장치 등 자동소화장치 설계요함 - 지하1층 제연휀룸 비상조명등 설계요함 - 지상1층 감시제어반실 내 급,배기 설계요함 - 전층 유수검지장치실 부분 점검이 편리하 도록 조명설비 설계요함
134	양동신	5/0 991.57 복합건축물 (근생,주택)	이도일동	- 전층 화재안전기준에 적합한 자동화재탐지 설비 및 시각경보기 설계요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설 치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기 술인력 자격증 첨부요함 - 지상 3~5층 부분 피난구조기구 설계요함 - 지상 3~5층 유효한 개구부 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
135	고창범	4/0 713.88 복합건축물 (근생,주택)	도남동	- 창호평면도 및 창호일람표 첨부요함 - 소방시설설계계약서 첨부요함
136	김상언외 2인	3/0 2,588.61 근린생활시설	노형동	- 건축개요 첨부요함 - 건축도면 첨부요함 - 창호도(창호평면도, 창호일람표) 첨부요함 - 전층 무창층계산서 첨부요함
137	조미진	2/0 727.12 근린생활시설	노형동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함
138	신영부동산신탁㈜	4/1 29,705.09 공동주택 항공기 및 자동차	화북이동	- 전층 유수검지장치실에 점검이 편리하도록 전등기구 설계요함 - 지하1층 105동, 106동, 109동에 설치된 유 수검지장치를 PIT부분이 아닌 공용부분으 로 이동요함 - 옥외소화배관 평면도 첨부요함 - 상수도소화용수설비 설치평면도 첨부요함 - 공동주택 출입구 설치 입면도 첨부요함
139	㈜더스테이제주	12/4 19,904.2062 복합건축물 (근생,업무,공동주택)	연동	- 건축개요 확인불가에 따라 재첨부요함
140	㈜정민	10/1 2,721.2661 업무시설	외도일동	- 소방시설 설계계약서 첨부요함 - 전층 유수검지장치실 면적확보요함 - SP설비 및 옥내소화전설비별 가압송수장치 별도 설계요함 - SP설비 및 옥내소화전설비 배관 분리요함 - 비상발전기 용량계산서 첨부요함
141	㈜경보	2/0 1/0 462.81 근린생활, 창고시설	오라이동	- 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기 술인력 자격증 첨부요함 - 지상1층 무창층계산서 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
142	한국투자부동산신탁㈜	17/4 17,012.21 복합건축물 (근생,공동주택)	노형동	- 소방시설 설계계약서 사본 첨부요함 - 계단 공용부분에 소화기 추가요함 - 감시제어반실 화재안전기준 적합하게 설계요함 - 비상발전기실을 화재안전기준 적합하게 설계요함 - 내진 스토퍼 계산서 첨부요함
143	산천대축㈜ (허가변경)	4/2 2,703.11 복합건축물 (근생,운동)	아라이동	- 허가변경사항에 따라, 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함
144	㈜무궁화 신탁	14/4 13,433.38 (근생,공동주택)	연동	- 건축개요와 건축허가신청서 내용 일치요함 - 소방도면과 건축도면 일치요함
145	장행만	10/1 871.73 복합건축물 (근생,업무,주택)	일도이동	- 전층 알람밸브실관련 검토요함 - SP설비와 연결송수관 설비의 송수구, 배 관을 별도하여 설계요함 - 소방시설설치계획표에 지하1층 비상조명 등 수량 기재요함 - 소방시설설치계획표에 지상5층 알람밸브 수량 기재요함 - 건물 남동측에 있는 가스탱크 용량 명기 하고, 저장량 300kg 이상인 경우, 소화기 구 화재안전기준에 적합한 소화기구 설 계요함
146	제주 학생문화원	3/1 3,330.94 교육연구시설	이도이동	- 제주도서관(제1호)동 1,2,3층 무창층 계산 서 첨부요함 - 무창층에 해당되면, 제주도서관(제1호)동 SP설비 및 비상조명등설비 설계요함 - 제주도서관(제1호)동 지하1층 및 학생회 관(제2호)동 모든층에 건축·소방시설 설 계요함
147	㈜서린	10/2 5,538.31 복합건축물 (근생,업무)	도남동	- 지하2층 피난기구 설계요함 - 지하1층~1층 유수검지장치실 설계요함 - 비상조명등설비 평면도 첨부요함 - 전층 유수검지장치실 부분 점검이 편리 하도록 전등설비 설계요함 - 소방시설설치계획표에 완강기 표기요함
148	양지선	3/1 1,278.25 근린생활시설	도남동	- 전층 소방시설설계도면 설계요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
149	삼성초 엘리베이터증축	2/0 2,005.79 교육연구시설	이도일동	- 건축 및 소방관련 자료 일체 제출요함
150	고정필	5/0 471.06 복합건축물 (근생,주택)	연동	- 전층 비상경보설비 설계요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 - 지상3층 부분 피난구조기구 설계요함 - 지상3층 소화활동상 유효한 개구부(완강 기 창호) 설계요함
151	현옥주 (허가변경)	3/1 1,482.59 복합건축물 (근생,운동)	연동	- 허가변경사항에 따라, 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함
152	㈜제이디 이앤씨	15/5 11,029.6507 복합건축물 (근생,업무,공동주택)	연동	- 건축도면과 소방도면(내진관련 자료 포 함) 일치요함 - 지상9층~15층 공동주택(아파트) B-type, C-type 세대 대피공간 위치 부적정 - 지상9~15층 C-type 세대 현관에 의하여 유수검지장치실 출입문 개방장애발생
153	하승애	5/0 422.67 복합건축물 (근생,주택)	일도일동	- 증축으로 연면적 400㎡ 이상의 복합건축 물에 해당됨에 따라, 소방시설 설계요함
154	장이아	4/1 559.84 복합건축물 (근생,주택)	이도이동	- 지하층 소방시설 미설계 → 설계요함
155	배경숙	2/0 579.70 근린생활시설	이호일동	- 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
156	김혜은외 3인	4/0 408.46 복합건축물 (근생,주택)	아라일동	- 건축개요에 근린생활시설의 세부용도 기 재요함 - 소방시설설치계획표 갑지 연면적(403.79 ㎡)과 건축개요(408.46㎡) 면적 일치요함 - 창호평면도 및 창호일람표 설계요함 - 발코니에 단독경보형감지기 설계요함 - 피난기구 개구부 설계요함
157	㈜태종개발	18/4 21,336.2143 복합건축물 (근생,업무,공동주택)	연동	- 건축개요 확인안됨 → 건축개요를 PDF 파일이 아닌 캐드파일로 첨부할 것 - 기체연료를 사용하는 보일러실 내 가스 누설경보기 설계요함 - 108A-1 및 108A-2 오피스텔 세탁실 내 스프링클러설비 헤드 설계요함 - 비상발전기 성능(용량)계산서 첨부요함 - 지하4층 발전기실을 관통하는 제연풍도 에 방화구획(F.D등) 설계요함
158	㈜올찬농업회사법인	3/1 3,041.6 복합건축물 (근생,창고)	영평동	- 소방시설 설계도면(전기,기계분야) 일체 누락됨 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방 기술인력 자격증 첨부요함 - 창호일람표 및 창호평면도 첨부요함 - 지상3층 유효한 개구부 설계요함
159	오봉식 외 1인	4/0 961.02 복합건축물 (근생,주택)	용담이동	- 첨부된 소방도면 열리지 않음 → ‘파일 을 열수가 없습니다’ 표시됨 - 지상1층 무창층계산서 첨부요함 - 창호일람표에 창호‘00mm+00mm+00mm 형식으로 표기요함 - 자동화재탐지설비 경계구역(회로수)을 소 방시설설치계획표에 표기요함
160	㈜서일 콘크리트	5/0 699.58 공장시설	화북일동	- 건축도면과 소방도면 일치요함 - 지상5층 공장(기숙사) 거실 부분 단독경 보형감지기 설계요함
161	영호주택(주)	7/1 1,331.3 복합건축물 (업무,공동주택)	외도일동	- 지하1층 화재안전기준에 적합한 피난기 구 설계요함 - 지하1층 펌프실 및 통신실 자동소화장치 설계요함 - 지상2~7층 EPS실 내 소공간자동소화장치 설계요함 - 지상6층과 지상7층 완강기 위치 부적정 - 지상3~7층 완강기 창호 규격 부적정
162	고인수 외 1인	2/0 487.25 창고시설, 주택	내도동	- 지상1층 냉장창고 출입구 부분 유도등설 비 설계요함 - 지상1층 냉장창고 부분 비상경보설비 발 신기 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
163	농촌진흥청 환경오염방지저감시설	1/0(2) 1,588.02 동물 및 식물관련	오등동	- 제27동 지상1층 무창층계산서 첨부요함
164	고봉술	4/0 876.94 복합건축물 (근생,주택)	도련일동	- 개정된 ‘유도등 및 유도표지’ 화재안 전기준에 적합하게 설계요함 - 지상3~4층 완강기창호(AW-2) 유리 규격 을 00mm+00mm+00mm 으로 표기요함
165	㈜도정수서	15/5 32,421.252 복합건축물 (근생,업무,공동주택)	연동	- 대지 내「소방기본법」제21조의2의 ‘소 방자동차 전용구역’을 적법하게 설계요함 - 건축개요 확인불가에 따라 재첨부요함 - 전층 소방시설 설계요함
166	양진혁외 1인	3/1 686.35 근린생활시설	연동	- 임시소방시설 설치계획서 첨부요함 - 소방시설설치계획표에 설치계획서 갑지 또는 개요(건축주, 설계자, 건축물현황, 소방시설 등) 첨부요함 - 소방시설설치계획표 산출표에 연면적과 건축개요의 연면적 일치요함 - 지하1층 연결살수설비 설계요함
167	양지선	3/1 1,279.25 근린생활시설	도남동	- 기계소방 소방시설 설치계획표 첨부요함 - 기계소방 임시소방시설 설치계획서 첨부요함 - 기계소방 소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 - 전층 알람밸브실 간이SP설비, 자동화재 탐지설비 감지기 설계요함 - 기계소방 소방시설 등록증 및 기술인력 기술자격증 사본 첨부요함
168	㈜성안개발	4/1 900.77 운동시설	아라이동	- 지상2~4층 비상구 피난방향 수정요함 - 지하1층 피난기구 설계요함 - 지상1층 ‘가상체험 체육시설업’ 비상구 설계요함 - 전층 개정된 화재안전기준을 적용하여 ‘입체형 유도등’ 설계요함 - 전층 유수검지장치실을 ‘화재발생시 접 근이 쉽고 점검하기 편리한 장소에 설치할 것’
169	열방교회 (허가변경)	3/1 1,806.51 복합건축물 (종교,근생)	이호이동	- 허가변경사항에 따라, 허가변경이 반영된 소방서 류 일체를 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
170	도경주택㈜	11/2 24,049.4071 복합건축물 (근생,숙박)	삼도이동	- 주용도, 세부용도 및 바닥면적 정리요함 - 전층 알람밸브실 문위치 표기요함 - 전층 알람밸브실 SP설비헤드 설계요함 - 지하2층 기계식주차장에 SP설비헤드 설계요함 - 지하2층 펌프실 SP설비헤드 또는 소공간 자동소화장치 설계요함
171	에스디산업개발㈜	19/5 15,930.3 복합건축물 (근생,업무,공동주택)	연동	- 주방용자동소화장치 열원 표기요함 - 소화설비 계통도 배관구경 150mm로 설계요함 - 감시제어반실 방화구획 설계요함 - 지하주차장 경사로 부분 자동화재탐지설비 회로 및 감지기 추가 설계요함 - 공동주택 피난기구(완강기)가 재설계요함
172	한국법무보호복지공단	4/0 996.2 교정 및 군사시설	아라이동	- 건축개요 및 소방시설설치계획표에 건축물의 용 도를 정리요함 - 반영된 건축물 용도에 따라 적법한 소방시설 수 정 설계요함
173	임윤정	3/0 481.89 복합건축물 (근생,주택)	외도일동	- 증축으로 연면적 400㎡ 이상의 복합건축물에 해 당됨에 따라, 전층 소방시설 설계요함
174	추창수	2/1 1,921.52 복합건축물 (문화집회,근생)	봉개동	- 건축서류와 소방서류에 기재된 면적과 용도를 모두 일치하여 설계요함 - 1,2층 무창층여부 관련하여, 정리요함 - 지하1층 “기계실” 부분에 적응성소화기 1대이 상 설계요함 - 지상2층 소화배관평면도에 옥내소화전 방수구함 의 위치를 일부 이설요함 - 지하1층 유도등 크기 중형으로 수정요함
175	케이비부동산신탁㈜	16/3 13,367.68 복합건축물 (숙박,판매,근생)	연동	- 허가변경이 발생함에 따라, 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함
176	신영부동산신탁㈜	4/2 2,767.70 복합건축물 (근생,공동주택)	노형동	- 허가변경이 발생함에 따라, 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
177	아라동파크자우버주택협동조합	0/1 4/1(4) 16,907.0027 공동주택 항공기 및 자동차	아라일동	- 세움터 갑지(건축허가 신청서)와 설계개 요의 면적 정리요함 - 소방시설 설계요함 - 공동주택 각 세대 소방자동차 접근가능 관련 검토요함
178	㈜다온산업개발	12/2 13,026.66 복합건축물 (근생,업무,공동주택)	외도일동	- 높이 31미터 초과하는 건물에 따라 비 상용승강기 여부 검토요함 - 전체세대에 설치된 주거용주방자동소화 장치 열원(LPG,LNG 또는 전기) 표기요함 - 비상발전기 용량계산서 첨부요함 - 지상1층 감시제어반실 방화구획요함 - 펌프실에 비상방송설비 스피커 설계요함.
179	이학의	4/1 1,695.53 공동주택	해안동	- 소방시설설치계획서 첨부요함 - 주방에 가스누설경보차단기 설계요함 - 3층 이상 각 세대 완강기 설계 요함
180	㈜대은	1/0 791.24 공장시설	아라일동	- 증축에 따라 전층 소방시설 설계요함
181	신한자산 신탁㈜	12/3 17,631.9956 복합건축물 (근생,공동주택)	연동	- 소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 - 비상용승강기 미설계됨 - 주거용주방자동소화장치 열원 표기요함 - 비상발전기 용량계산서 첨부요함 - 전층 알람밸브실 SP설비 헤드 설계요함
182	신한자산 신탁㈜	12/3 17,631.9956 복합건축물 (근생,공동주택)	연동	- 소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 - 비상용승강기 미설계됨 - 주거용주방자동소화장치 열원 표기요함 - 비상발전기 용량계산서 첨부요함 - 전층 알람밸브실 SP설비 헤드 설계요함
183	정일윤	4/0 610.72 복합건축물 (근린,주택)	오등동	- 소방도면 열람불가 - 소방시설설치계획표와 건축개요의 면적 일치요함 - 소방시설설치계획표 자동화재탐지설비로 수정요함 - 공둥주택(다세대) 주방에 가스누설경보차 단기 설계요함 - 다락층에 소화기 1대 추가 비치요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
184	(사)한국건강관리협회	4/1 1,236.36 근린생활시설	연동	- 소방시설설치계획표와 건축개요 일치요함 - 소방시설설치계획표 갑지에 시각경보기 미기재 → 기재요함 - 전층 알람밸브실 및 피트공간에 자동화 재탐지설비 감지기 설계요함 - 주차장 경사로 천장이 있는 경우, 자동화 재탐지설비 회로 및 감지기 설계요함 - 지하층 유도등 크기 중형으로 설계요함
185	㈜제이엔 에스	1/0 914.68 근린생활시설	오등동	- 지상1층 창호도관련 정리 및 무창층계산 서 수정요함 - 설계된 피난구 유도등을 입체형 유도등 으로 수정하거나, 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등을 추가로 설치요함
186	㈜에이치 앤에이	15/3 12,306.1175 복합건축물 (근생,업무)	연동	- 소방시설설계업등록증 첨부 요함 - 설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 - 소방시설설계 계약서 첨부 요함 - 계단실 비상방송설비 스피커 설계 요함 - 지상2층 창고 비상조명등설비 설계 요함
187	㈜제주 스토리	11/2 9,451.1495 복합건축물 (공동주택, 업무)	삼도이동	- 건축개요와 소방시설설치계획표의 면적 일치요함 - 비상발전기 용량계산서 첨부요함 - 전층 알람밸브실 SP설비헤드 설계요함 - 전층 알람밸브실 조명설비 설계요함 - 소화설비 내진 스토퍼 계산서 첨부요함
188	양영순	4/0 664.43 복합건축물 (근생,주택)	외도일동	- 층별 바닥면적 합계와 건축 허가 신청서 의 연면적이 상이함.
189	㈜제주방송 (허가변경)	3/0 2,586.03 복합건축물 (근생,운동)	도남동	- 건축개요와 소방시설설치계획표 면적 일 치요함 - 소방 내진 스토퍼 계산서 첨부요함 - 소화설비(SP, 옥내소화전설비) 계산서 첨 부요함 - 1,2층 무창층인 경우, 임시소방시설에 간 이소화장치 설계요함 - 지상3층 계단실 문과 피난구유도등 위치 검토요함
190	㈜뉴월드	2/0 441.27 근린생활시설	건입동	- 소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 - 증축동 무창층계산서 첨부요함 - 무창층에 해당되면, 무창층에 해당되는 소방시설 및 안전시설 설계요함 - 증축동의 해당건물은 근린생활시설(일반 음식점) 바닥면적 100㎡이상으로 다중이 용업소에 해당됨에 따라 다중이용업소 사항 보완요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
191	오상훈	5/0 492.16 복합건축물 (근생,주택)	연동	- 지상3~5층에 설계된 완강기 창호 높이 표기요함 - 소방시설설치계획표 내용 수정요함
192	추창수 건물	1/0, 651.51 (근생, 창고, 동식물)	봉개동	-소방시설의 FR-3 내열전선으로 설계된 부분에 기준 적합한 내열배선 형태로 재설계요함 -자동화재탐지설비 발신기에 대하여 정리 및 보완요함 -건조분쇄실 좌측 출입문에 피난구 유도등 설계요함
193	김경훈외 3인 건물	4/0, 514.67 (근생, 주택)	용담일동	- 해당건물이 건축허가 허가변경사항에 따라 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함
194	신제주초등학교 건물 (본관동 급식실 철거 및 교실증축)	4/0, 9,987.6 (교육연구, 노유자)	연동	-옥내소화전설비 기계 계산서 첨부요함 -피트부분 자동화재탐지설비 감지기 설계요함, 설치 제외하려는 경우 아래와 같이 설계요함 -지상1층 오케스트라실 피난구유도등 설계요함
195	이광림외 1인 건물	2/1, 7,013.18 (동식물 관련 시설)	용강동	-제5호 건물 지하층에 연결살수설비 설계요함 - 제3호·제4호 건물이 무창층에 해당되는 경우 비상조명등설비 설계요함 -입체형유도등으로 수정 설계요함
196	한국전기안전공사 건물	3/0, 1,623.45 (업무, 교육연구)	영평동	-증축,용도변경 부분 ‘변경후’ 소방시설설계도면(전기,기계분야) 첨부요함 -지상1층 및 지상3층 무창층계산서 첨부요함
197	송유진 건물	2/1, 460.65 (근생, 주택)	아라일동	-소방시설설치계획표의 발신기 수량과 도면의 설치 수량 일치 요함 -소방시설설치계획표의 계단통로유도등 수량과 도면의 설치 수량 일치 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
198	케이비부동산신탁(주)	2/1, 3,145.11 (숙박시설)	노형동	-⌜화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률⌟ 및 ⌜주택 및 휴양펜션의 소방시설 설치기준 및 지원에 관한 조례⌟ 규정에 따른 소방시설 설계요함
199	㈜영도갤럭시	6/1, 18.8613735 (복합건축물, 공동주택)	도련일동	-소방활동의 원활한 수행을 위하여 공동주택에 소방자동차 전용구역 설치요함 -아파트 진입로 피로티(캐노피, 문주 등)가 설치되는 경우 폭 4mX높이 4.5m 이상 확보요함 -소방도로 직각 회전구간은 대각선의 길이가 12m이상 확보요함 -지하주차장으로 내려가는 ’램프‘ 높이를 구급차량의 통행이 가능하도록 최소 2.7m 이상 확보요함
200	아라뜨래별	4/1, 4,506.48 (공동주택)	아라이동	-101동 지하1층 관리실과 화장실 사이 실(室)에 단독경보형 감지기 설계 요함 -101동 지하1층 계단 옆 홀 공간에 단독경보형감지기 설계 요함 -건물 전체‘수납’으로 표기된 공간이 붙박이장이면 표기를 요하고 창고 형태의 실인 경우 단독경보형 감지기 설계 요함 -건물 전체 펜트리 공간 단독경보형 감지기 설계 요함
201	(유)제주종합식품 건물	3/1, 5,400.26 (근생, 창고)	봉개동	-해당건물이 건축허가 허가변경(접수번호: 2022-0514810)이 발생함에 따라, 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함
202	(주)투르드제주	9/1, 4,075.68 (숙박시설)	삼도이동	-건축개요에 숙박시설 층별 객실 수 설계요함 -건축개요의 면적과 소방시설설치계획표 면적이 상이함 → 일치요함 -지상1층 건축평면도에 설계된 편의점 관련 근린생활시설여부 검토요함 -전 객실에 SP설비헤드를 조기반응형으로 설계요함
203	에스케이렌터카 건물	4/0, 9,897.24 (자동차관련시설)	용담이동	-소방시설 설계계약서 첨부요함 -자동차관련시설-픽업타워, 근린생활시설-리턴터미널 건물의 세부용도를 건축개요에 명기요함 -사무동 비상경보설비 소방시설 설계요함 -픽업타워동과 리턴터미널동에 전층 유수검지장치실 표기하고 SP설비 설계요힘
204	이연성 외 1인 건물	5/0, 445.26 (근생, 주택)	삼도일동	- 도면 상 완강기 설치 위치에‘개구부 하단이 바닥에서 1.2m 이상이면 발판 설치할 것’표기 요함. - 도면 상 지상3층 안방 계단통로유도등 설계되어 있는데 확인 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
205	윤연순외 2인 건물	4/0, 459.15 (근생, 주택)	용담이동	-확장형발코니가 구획된 경우 단독경보형감지기 설계요함 -지상3층 남측과 지상4층의 남측에 설계된 완강기 위치를 변경하여 설계요함 -완강기의 개구부 PW-1과 관련하여 보완요함
206	화인주택개발(주) 건물	11/2, 2,698.09 (업무시설)	이도이동	-SP설비, 옥내소화전 및 연결송수관 펌프·배관 분리요함 -드렌처설비는 건축법 관련 설비이므로, 소방관련도면 및 소방시설설치계획표와 구분하여 설계요함 -전층 알람밸브실 SP설비 해드 설계요함 -소화설비 내진도면(계통도,평면도) 및 내진계산서(스토퍼,버팀대) 설계요함 -전층 알람밸브실 SP설비헤드 설계요함
207	이현숙 건물	4/0, 614.9 (근생, 다가구)	도두일동	-소방시설 설치 계획표 첨부 요함 -임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 -소방시설설계업등록증 첨부 요함 -설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 -소방시설설계 계약서 첨부 요함 -소방시설도 및 층별 계통도 첨부 요함
208	㈜퀀텀DNC 건물	4/1, 13,908.4942 (항공기및자동차)	연동	-허가변경(접수번호: 2022-534137)이 발생함에 따라, 허가변경이 반영된 소방서류로 설계하여 첨부요함
209	㈜아일랜드원 건물	18/5, 35,345.2132 (근생, 아파트)	연동	-소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 -대지 내「소방기본법」제21조의2의 ‘소방자동차 전용구역’을 적법하게 설계(설치)요함 -전체세대에 설치된 주거용주방자동소화장치 열원(LPG,LNG 또는 전기) 표기요함
210	제주시농업협동조합 건물	2/0, 2,180.6 (판매시설)	일도이동	-C동 건물 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함 -C동 건물 전층 창호도(창호평면도, 부호도) 첨부요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획서 첨부요함 -소방시설업등록증, 소방기술인력 자격증 및 소방설계계약서 사본 첨부요함
211	김병구 외 1인	3/1, 867.95 (근생)	삼도일동	-소방시설 설치 계획표 수정 요함. -지상1층 발신기세트가 자동화재탐지설비평면도와 피난설비평면도에 각각 다른 위치에 설계되어 있고 지상1층 피난설비평면도에 설계된 발신기세트는 수평거리를 충족하지 못 함. -옥상에 설치된 펌프실에 감지기 설계 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
212	일룸건설 주식회사 건물	4/2, 1,612.03 (운동, 근생)	오라이동	-해당건물이 건축허가 허가변경(접수번호: 2022-0550820)이 발생함에 따라, 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함
213	문성수 외 1인 건물	3/1, 1,164.22 (근생)	오라삼동	-소방시설 설치 계획표 첨부 요함 -임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 -소방시설설계업등록증 첨부 요함 -설계 기술인력 기술자격증 사본 첨부 요함 -소방시설설계 계약서 첨부 요함 -소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부 요함
214	김종수 건물	4/0, 513.58 (근생, 주택)	삼양이동	-소방동의에 필요한 소방서류 일체를 첨부요함
215	럭키 건물	8/1, 1,966.37 (업무시설)	외도일동	-소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 -SP설비, 옥내소화전설비 내진도면 및 서류 등 첨부요함 -드렌처설비 관련 자료 일체에 대하여 소방도면 및 소방설치계획표에서 삭제요함 -전층 유수검지장치실 SP설비헤드 설계요함
216	김정자 건물	1/0, 627.49 (창고시설)	용강동	-건축허가 등의 소방동의에 필요한 소방서류 일체를 첨부요함
217	일도이동 112번지 공영주차장	4/0, 2,978.73 (항공기및자동차)	일도이동	-건축도면 바탕에 소방시설 설계 요함.(현재 건축도면 바탕 없이 소방시설만 설계되어 있어 검토 불가)
218	문성식 건물	3/1, 1,522.81 (근생, 다가구)	오라삼동	-옥내소화전 설치에 따른 내진도면 및 내진계산서 첨부요함 -소방시설설치계획표 상 건축주 와 건물명칭이 상이함. 확인요함 -소방기계 도면 상 전체적으로 간이스프링클러 헤드 범례와 도면 표기가 상이하고 1층의 경우 범례에 간이헤드가 아니고 SP헤드로 표기되어 있음. 확인 요함. -천장과 반자사이 스프링클러헤드가 면제되는 조건 확인 요함. 천장과 반자사이 거리 및 재료 확인 안됨.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
219	문정인 외 1인 건물	3/0, 629.22 (근생, 다가구)	도두이동	-소방시설설계 계약서 첨부 요함. -설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함.
220	㈜제이케이하우스 건물	4/1, 1,908.04 (근생, 창고)	이도이동	-지하층 면적이 917.53㎡로 임시소방시설 간이소화장치 설치 계획 요함. -2, 3층 근린생활시설(의원) 및 4층 사무실 부분 시각경보기 추가 설계 요함.(사각지대 발생)
221	주식회사와이제이 건물	4/1, 3,518.15 (근생, 창고)	노형동	-B동 무창층 검토를 위하여 창호도에 유리두께 및 강화유리, 일반유리 구분하여 표기 요함.(예시 5mm일반유리+공기층+5mm일반유리) -A동의 연면적이 3천㎡ 이상으로 간이소화장치(임시소방시설) 설치 계획 요함.
222	한국공항공사 제주지역본부	1/0, 208,283.98 (운수, 근생, 위험물)	용담이동	-건축 허가 신청서에 3개동 증축으로 작성되어 있으므로 3개동에 대한 평면도 및 배치도 등 건축도면 첨부 요함.
223	배병우 외 1인 건물	4/1, 793.75 (근생, 위락)	일도일동	-소방시설 설치 계획표 첨부 요함 -임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 -소방시설설계업등록증 첨부 요함 -설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 -소방시설설계 계약서 첨부 요함
224	임성만 건물	9/1, 2,774.31 (노유자시설)	이도이동	-노유자시설 부분에 SP설비 헤드 조기반응형으로 설계요함 -소화설비(SP,옥내소화전) 예비펌프 관련하여 정리요함(현재, 미설계) -모든층 화장실 자동화재탐지설비 감지기 설계요함(일부, 미설계) -지하층 주차장경사로 부분 자동화재탐지설비 회로 및 감지기 설계요함
225	㈜서린	10/2, 6,129.29 (업무시설)	도남동	-소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 -전기소방 부분 도면 및 서류 일체 미설계 -건축평면도 전층 설계요함 -건축 주단면도 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
226	장유심 건물	4/0, 907.73 (근생, 주택)	도련일동	-소방시설 설치 계획표 첨부 요함 -임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 -소방시설설계업등록증 첨부 요함 -설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 -소방시설설계 계약서 첨부 요함
227	주식회사숙성도 건물	4/0, 1,804.89 (근생, 창고)	연동	-소방기계 관련 서류 일체 첨부요함(소방시설 계통도 및 평면도, 소방시설설치계획표, 임시소방시설설치 계획서, 내진관련 도면 및 계산서 등)
228	송미경 건물	4/0, 505.85 (근생, 다가구)	아라일동	-소방시설 설치 계획표 첨부 요함 -임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 -소방시설설계업등록증 첨부 요함 -설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 -소방시설설계 계약서 첨부 요함
229	제주동중학교 (다목적강당 및 급식소 증축)	3/1, 2,286.12 (교육연구)	화북일동	-소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 -임시소방시설설치계획서 첨부요함 -건축 등의 계획서에 관련내용 보완요함 -건물 배치도에 건물주변 도로나 공터(폭길이기재)임을 확인할 수 있는 내용 기재요함
230	제주시농업협동조합	3/2, 9,919.03 (판매, 창고, 근생)	오라삼동	-가스탱크부분에 용량 표기하고, 저장량이 300kg이상인 경우 소화기구 화재안전기준에 적합하게 소화기구 설계요함 -엘리베이이터 앞 비상방송설비 음향장치 설계요함 -주차램프(경사로) 부분 자동화재탐지설비 회로 및 감지기 설계요함 -지상2층 주차장부분 비상조명등설비 설계요함
231	㈜럭키 건물	4/0, 3,477.25 (근생)	외도이동	-무창층검토와 관련, 해당사항 보완요함 -나동 대피공간이 비상구의 부속실인 경우, 피난기구(고정식피난사다리) 설계요함 -소화설비 수화수조계산서 설계요함
232	김형준 건물	4/1, 1,039.34 (다세대)	노형동	-제1동, 제2동 최상층 계단실의 천장에 단독경보형감지기 설계 요함 -완강기 설치 도면에‘완강기 개구부 하단이 1.2m 이상이면 발판을 설치할 것’표기 요함 -제2동 도면의 범례와 소방시설설치계획표에는 자동확산소화기가 표기되어 있으나 도면상에 확인되지 않음. -제1동, 제2동 지하1층 소방시설설치도면 첨부 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
233	곽경부 건물	4/0, 495.7 (근생, 주택)	이도이동	-지상4층 화재안전기준에 적합하게 피난기구 설계요함 -지상2층 직통계단 출입구에 피난구유도등 입체형유도등으로 설계요함 -지상3층 발코니 2부분 단독경보형감지기 설계요함
234	장동영 외 1인	4/1, 465.06 (근생, 주택)	도남동	-용도변경되는 부분에 ⌜주택 및 휴양펜션의 소방시설 설치기준 및 지원에 관한 조례⌟ 규정에 따른 소방시설 설계요함
235	신영부동산신탁(주)	19/3, 17,988.3385 (근생, 숙박)	노형동	-해당건물의 건축허가 허가변경이 발생함(접수번호: 2022-575501)에 따라, 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함
236	임진혁 건물	10/0, 1,483.14 (근생, 아파트)	일도이동	표시변경 협의 요청 문서와 건축물 표시변경 신청서가 상이하여 검토 불가
237	삼도일동주민센터	3/1, 2,130.22 (업무시설)	삼도일동	-건물 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함 -창호도 및 창호평면도 첨부요함
238	오태경	3/1, 840.5 (근생, 위락, 주택)	연동	-건물 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함 -창호도 및 창호평면도 첨부요함
239	한창헌 건물	3/1, 736.49 (근생)	삼양일동	-1층 휴게음식점 주출입구가 지면과 직접 면하지 않아 다중이용업소에 해당하여 비상구 설계 요함. -2, 3층 일반음식점은 다중이용업소에 해당하며 비상구가 주방을 경유하는 구조로 되어있어 부적합. 또한 피난사다리 부속실의 크기를 피난개구부를 제외한 0.75m × 1.5m 확보 요함. -소방시설설치계획표에 피난기구 표기 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
240	서정성 건물	9/1, 1,955.75 (근생, 업무)	외도이동	-지하1층 MDF실 SP설비 헤드 설계하고, 유수검지장치실 위치 설계요함 -전층 EPS실 소공간 자동소화장치 설계요함 -지상1층 옥내소화전 송수구에 기재된 내용을 “옥내소화전·연결송수관 송수구”로 수정 명기요함
241	주식회사네스트제이 건물	7/1, 2,047.78 (근생, 업무)	노형동	-지상2층 SP설비 습식설계됨에 따라, 동결보호장치 설계요함 -지상7층 보일러실 SP설비 헤드 설계요함 -펌프실 내 비상조명등 설계요함 -감시제어반실 내 자동화재탐지설비 감지기 설계요함
242	문명원 건물	1/0, 476.11 (창고시설)	회천동	-건축허가 등의 소방동의에 필요한 소방서류 일체를 첨부요함
243	전경헌 건물	9/1, 1,598.84 (숙박시설)	도두일동	-건축허가 신청서와 소방시설설치계획표간 면적 불일치 → 일치요함 -SP설비와 옥내소화전·연결송수관 배관 분리요함 -전층 EPS실 소공간 자동소화장치 설계요함
244	강인선외 4인 건물	4/1, 2,198.6 (항공기및자동차)	해안동	-소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 -해당 건물에 대하여 소방시설법에 따른 특정소방대상물로 정리요함 -B동 연립주택 전층 화장실 자동화재탐지설비 감지기 설계요함 -소화기계평면도에 SP설비·옥내소화전 송수구의 위치 설계요함
245	제주화북주택협동조합	4/1, 16,047.7308 (연립, 다세대, 근생)	화북이동	-허가변경사항이 발생함에 따라, 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함 -소방시설설치계획표에 총괄(101동~115동·경비실·근린생활시설동) 소방시설 수량 명기요함
246	영평초등학교 건물 (본관동 교실 증축)	3/0, 10,001.44 (교육연구, 노유자)	영평동	-건물의 방화구획도 첨부요함 -소방시설설치계획표 관련 보완요함 -건축도면 건물 배치도 관련 보완요함 -옥내소화전 내진관련 도면 및 서류 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
247	강승남 건물	3/0, 462.6 (근생, 주택)	노형동	-건축물 층별 면적의 합계와 건축물대장의 연면적 합계가 상이함. 확인요함.
248	㈜다온산업개발	12/2, 12,746.10 (근생, 공동주택, 업무)	외도일동	-지하1층 관리사무소 내 화장실 자동화재탐지설비 감지기 설계요함 -지상 7~10층 경보설비 소방도면 집계에 기재된 시각경보기 수량과 소방시설설치계획표에 기재된 시각경보기 산출수량이 불일치 → 일치요함 -지상 2~10층 경보설비 소방도면 집계에 기재된 가스누설경보기 수량과 소방시설설치계획표에 기재된 가스누설경보기 산출수량이 불일치 → 일치요함
249	강봉재 건물	2/0, 1,515.01 (근생, 주택)	오라이동	-소방시설설치계획표에 특정소방대상물 현황을 ⌜(약칭)소방시설법⌟시행령 별표 2.에 적합한 용도로 수정하여 설계요함 -특정소방대상물 현황 수정사항을 반영하여, 소방시설 설계요함 -소방시설설치계획표에 주1동 대상이 옥내소화전·SP설비 대상이 아니나 수량이 기재되어 있음. 적합하게 수정하여 명기요함
250	강지훈 건물	4/1, 686.85 (근생, 다가구)	아라일동	-임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 -소방시설설계업등록증 첨부 요함 -설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 -소방시설설계 계약서 첨부 요함 -소방시설 도면 일체가 새움터에서 열리지 않아 검토 불가
251	신한자산신탁㈜ 건물	14/3, 12,861.1724 (근생, 업무, 아파트)	연동	-건축허가 신청서와 건축개요의 용도, 면적 불일치 → 일치요함 -건축허가 신청서와 소방시설설치계획표의 주소, 면적이 상이함 → 일치요함 -건물 배치도상, 동·서·남·북 위치 표기요함 -소방시설설치계획표 산출표에 총계 명기요함(일부 설비에서 누락되어 미기재됨)
252	대한예수교장로회제주서광교회	3/0, 2,848.13 (종교시설)	오라이동	-소방시설범례와 도면에 표기된 소방시설표기 일치 요함. -발신기 수평거리 25m 반경 표기 요함. -NFSC 103 제15조제1항5호에 따라 스프링클러헤드가 제외되는 조건 확인 요함. -스프링클러살수반경 표기 요함.
253	강미양 외 1인 건물	4/0, 499.61 (근생, 다가구)	아라일동	-소방시설 설치 계획표 첨부 요함 -임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 -소방시설설계업등록증 첨부 요함 -설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 -소방시설설계 계약서 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
254	㈜뉴젠팜 건물	5/1, 5,635.39 (공장, 기숙사)	영평동	-소방시설설치계획표·임시소방시설설치계획서(전기,기계 공통)에 용도를 복합건축물(공장,기숙사)로 변경요함 -복합건축물(공장,기숙사) 용도로 반영하여 ⌜(약칭)소방시설법⌟ 시행령 별표 5. 에 따른 소방시설 변경 설계요함 -소화배관평면도에 SP설비·옥내소화전설비 송수구 위치 설계요함 -내진 스토퍼 계산서 첨부요함
255	남성마을복합커뮤니티센터 건물	3/1, 548.02 (근생, 업무)	삼도이동	-건축허가 신청서와 소방시설설치계획표·임시소방시설설치계획서의 면적이 상이함 → 일치요함 -소방시설설치계획표 갑지에 기재된 ‘자동화재탐지설비(자진설비)’를 ‘자동화재탐지설비(대체설비)’로 수정요함 -창호평면도 및 창호일람표 첨부요함 -완강기 개구부 적정여부 확인불가 → 창호도 및 창호평면도에 표시된 창호를 기준으로 적법하게 완강기 위치 설계요함
256	도련지역주택조합	7/1, 10,919.9273 (근생, 아파트)	도련일동	-⌜주택건설기준 등에 관한 규정 ⌟제10조에 따른 공동주택 단지내 각 세대 소방자동차 접근 가능한 통로 설치여부 확인관련 배치도 도면 등에 추가 기재요함 -소방시설설치계획표(임시포함)와 건축허가 신청서의 연면적합계가 상이함 → 일치요함 -각 동별 방화구획도 첨부요함(펌프실, 발전기실, 감시제어반실 방화구획여부 확인 등) -발전기실(비상전원) 급배기 설계요함 -발전기 용량계산서 첨부요함
257	이남헌 건물	3/0, 1,954.5 (창고, 근생)	오라이동	-건축허가 신청서와 건축·소방도면 및 소방시설설치계획표(임시소방포함)의 세부용도 일치요함 -해당 주용도 및 세부용도를 반영하여 소방시설 설계요함 -제1동·제2동 자동화재탐지설비 주수신반의 배선을 내화배선 방법으로 설계요함
258	㈜소봉하우징 건물	2/2, 2,882.35 (근생, 운동)	오라이동	-소방시설설치계획표에 근린생활시설(골프연습장)을 운동시설(골프연습장)으로 변경요함 -지하1층, 지상1층, 지상2층 임시소방시설 간이소화장치 설계요함 -지상1층 주출입구 피난구유도등 설계요함 -내진계산서 지상2층 횡방향 버팀대번호 H-012 부적합 확인 → 재설계요함 -내진스토퍼 계산서 관련, SP설비 예비펌프 부분만 확인됨 → SP설비 주펌프, 옥내소화전 주펌프 및 예비펌프 스토퍼계산처 첨부요함
259	상청(주) 건물	2/0, 9,699.55 (교육연구시설)	영평동	-허가변경(접수번호: 2022-625439)이 발생함에 따라, 모든 건축물에 대하여 허가변경이 반영된 소방서류로 설계하여 첨부요함 -제8동 무창층 여부와 관련하여 다음 사항 보완요함 -제8동 지상2층 “OPEN” 부분 천장에 설계된 연기감지기 기준갯수 불량

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
260	제주학생문화원 건물	3/1, 13,398.5 (교육연구시설)	이도이동	-제주도서관동(제1호) 관련 정리요함 -건축허가 신청서·건축개요 및 소방시설설치계획표간 주용도(세부용도), 연면적 등 불일치 → 일치요함 -지상2,3층의 전체 창호도 및 창호평면도 첨부요함
261	신영부동산신탁(주)	19/3, 17,988.3385 (근생, 숙박)	노형동	-해당건물의 건축허가 허가변경이 발생함(접수번호: 2022-575501)에 따라, 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함
262	전은지외 2인	3/0, 387.99 (근생, 다세대)	화북일동	-건축허가 신청서 연면적합계(387.99㎡)와 소방시설설치계획표·임시소방시설치계획서의 면적(429.90㎡)이 상이함 -지상2,3층에 설계된 가스누설경보기를 가스누설경보차단기로 수정 설계요함 -지상2층 내부발코니와 드레스룸(방-3 윗쪽 위치)에 단독경보형감지기 설계요함 -지상3층 완강기 설계된 개구부(FAW-8)에 난간이 있어 높이가 기준에 미달됨(91cm) → 화재안전기준에 적합한 위치에 완강기 설계요함
263	윤경환 건물	4/0, 1,113.878 (연립주택)	이도이동	-｢제주특별자치도 주택 및 휴양펜션의 소방시설 설치기준에 관한 조례｣에 따라 소방시설설치계획서 및 소방시설 설계 도면 첨부 요함.
264	이호생활SOC복합화사업 건물	3/1, 4,995.75 (업무시설)	이호일동	-자동화재속보설비 설계요함 -소방시설설치계획표 갑지 소방시설 종류에 자동소화장치 추가 기재요함 -발전기 용량계산서 첨부요함
265	김태언외 2인 건물	3/0, 2,588.61 (근생, 운동)	노형동	-소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 -소화설비 기계 계산서(펌프,수원 등) 첨부요함 -소화설비 수조 구조계산서 첨부요함 -건축도면(배치도, 입면도, 단면도) 첨부요함 -건축물 창호도, 창호일람표 첨부요함
266	하승애 건물	5/0, 422 (근생, 주택)	일도일동	-건물 증축으로 연면적 400㎡ 이상의 복합건축물에 해당됨에 따라, 전층 소방시설 설계요함 -전층 건축평면도 첨부요함 -건축개요에 전층 근린생활시설의 세부용도 기재요함 -소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획서 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
267	김지형외 1인 건물	2/0, 822.4 (창고시설)	오라이동	-건축허가 등의 소방동의에 필요한 소방서류 일체를 첨부요함
268	강영심 건물	2/0, 577.71 (근생, 창고)	회천동	-소방시설 설치 계획표 첨부 요함 -임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 -소방시설설계업등록증 첨부 요함 -설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 -소방시설설계 계약서 첨부 요함
269	강경윤 건물	2/0, 1,009.76 (창고, 근생)	노형동	-건축허가 등의 소방동의에 필요한 소방서류 일체를 첨부요함 -주1동 건물이 무창층에 해당되는 경우, 옥내소화전 설비 설계요함
270	○여단 안보교육관	1/0, 471.19 (교정 및 군사시설)	연동	-소방시설 설치 계획표 첨부 요함 -임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함 -소방시설설계업등록증 첨부 요함 -설계 인력 기술자격증 사본 첨부 요함 -소방시설설계 계약서 첨부 요함
271	이인재외 6인	15/3, 18,176.88 (업무, 숙박, 근린)	연동	-건축물 층별 면적의 합계(18,176.88㎡)와 와 건축물대장의 연면적 합계(18,221.88㎡)가 상이함. 확인요함.
272	송수련 건물	3/0, 738.41 (주택, 근생, 창고)	봉개동	-해당건물이 건축허가 허가변경(접수번호: 2022-639496)이 발생함에 따라, 허가변경이 반영된 소방서류 일체를 첨부요함
273	강성남 건물	3/0, 1,050.55 (근생)	오라이동	-다동 건물 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
274	㈜상원디엔시 건물	13/1, 3,450.415 (공동주택)	연동	-소방시설 설계 계약서 사본(기계분야) 재첨부요함(발주자 확인불가) -소화설비 내진도면(평면도, 계통도) 및 내진계산서(스토퍼,버팀태,수조 등) 설계요함 -소방시설설치계획표(기계분야) 갑지상, 소방시설종류로 자동식소화장치 추가요함 -주방용 자동소화장치의 열원(LNG,LPG,전기 등) 표기요함 -전층 유수검지장치실 문 설계요함
275	부현철 건물	2/0, 1,103.92 (근생)	도두일동	-A동 창호도 및 창호평면도 설계요함 -A동이 무창층에 해당되는 경우, 옥내소화전 및 비상조명등 설비대상 설계요함
276	강경찬 건물	4/0, 609.88 (주택, 근생)	노형동	-소방자동차 진입 동선도 및 부서공간 위치도 설계요함 -지상1층 발신기를 건물 공용홀에 추가하거나, 기존 발신기 위치를 공용홀로 변경요함 -지상1층 공용홀 계단밑 구획된 실에 자동화재탐지설비 감지기 설계요함 -지상2,3,4층 계단실에 설계된 유도등 관련하여, 수직이 되도록 피난구유도등을 추가하거나, 기존 피난구유도등을 입체형유도등으로 변경하여 설계요함
277	지에스칼텍스(주) 건물	3/0, 1,257.69 (근생)	용담이동	-소방시설설치계획표·임시소방시설치계획서에 특정소방대상물 용도를 근린생활시설로 변경요함 -건축허가 신청서와 소방시설설치계획표·임시소방시설설치계획서의 연면적합계 불일치 → 일치요함 -지상3층 일반음식점이 다중이용업소에 해당됨에 따라, 해당사항 보완요함 -지상3층 평면도 기준 우측 회의실의 문위치 확인안됨
278	김남호 건물	2/1, 1,803.47 (근생, 창고)	화북이동	-방화구획도 첨부요함 -소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 첨부요함 -지하층에 연결살수설비 설계요함 -지하1층 무창층에 해당됨에 따라, 모든층 옥내소화전 설계요함(지하1층 창호 개구부 확인불가)
279	김대중 건물	5/1, 1,113.55 (근생, 주택)	이도이동	-건축허가 등의 동의요구서류 일체 첨부요함 -건물 증축에 따라, 전층 소방시설 설계요함
280	강미양 외 1인 건물	4/0, 499.61 (근생, 다가구)	아라일동	-건축허가(허가사항변경) 신청서와 소방시설설치계획표의 층별 면적이 상이함. -완강기 설치 도면에 ‘개구부 하단이 바닥에서 1.2m 이상이면 발판을 설치할 것’표기 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
281	주식회사78칠팔 건물	3/1, 1,331.52 (근생, 운동시설)	노형동	-건축 변경 계획에 따라 아래의 건축허가 동의 관련 서류 제출 요함.
282	㈜에이비씨마트 건물	6/2, 3,770.16 (근생)	연동	-소방시설설치계획표(기계분야) 갑지에 자동소화장치 기재요함 -소방시설설치계획표(전기분야) 갑지에 비장조명등 설비로 기재됨 → 수정요함 -내진스토퍼 계산서 첨부요함 -소방전기도면 중 계통도 일체 미첨부 → 첨부요함 -지상1층~지상6층 엘리베이터 앞 비상방송설비 음향장치 설계요함
283	이인식외 1인	3/0, 964.58 (근생, 교육연구)	삼도이동	-건축물 층별 면적의 합계(868.58㎡)와 와 건축물대장의 연면적 합계(964.58㎡)가 상이함. 확인요함.
284	㈜거상 건물	7/1, 7,860.0448 (근생, 공동주택)	화북이동	-전층 건축도면 및 창호도 첨부요함 -전기 소방분야 소방시설 등록증 및 기술인력자의 기술자격증 사본 첨부요함 -전기 소방분야 소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 -전기 소방분야 소방시설 도면(평면도, 계통도) 설계요함 -전기 소방분야 소방시설설치계획표 및 임시소방시설설치계획서 첨부요함
285	삼양 반다비 체육센터	2/1, 4,835.31 (운동시설)	삼양일동	-수영장 하부 피트층 스프링클러, 자동화재탐지설비 등 소방시설 설계 요함. -피트층 소방도면에 모든 점검구(규격, 재질, 볼트조임 포함) 표기 요함. -소방시설설치계획표에 무창층 해당 여부 표기 요함. -옥상 소화배관 평면도 첨부 요함. -변경된 소방시설 설치 계획을 반영하여 소방시설설치계획표 수정 요함.
286	현충희 건물	3/0, 499.52 (근생)	노형동	-소방시설설계 계약서 사본 첨부요함 -소방시설설치계획표에 완강기 수량이 옥상에 기재됨 → 지상3층으로 수정요함 -지상3층 완강기 개구부와 관련하여 보완요함
287	이창림 외 1인 건물	3/1, 2,338.28 (근린생활시설)	도두일동	-지하 피트공간 스프링클러헤드 설계 요함. -간이스프링클러 비상전원 표기 요함. -완강기 설치도면에‘개구부 하단이 바닥에서 1.2m 이상이면 발판 설치할 것’표기 요함.

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
288	이동건 건물	3/0, 525.52 (근생, 주택)	노형동	-소방시설설계 등록증 및 기술인력의 기술자격증 사본 첨부요함 -소방시설설계 계약서 사본 첨부요함
289	한상미 건물	2/0, 951.758 (근생)	외도일동	-소방시설 설계 기술인력 자격증 사본 재첨부 요함(파일이 손상되어 열리지 않음) -소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 첨부 요함. -소방시설 설치계획표 첨부 요함. -임시소방시설 설치계획서 첨부 요함. -소방시설설계 계약서 사본 첨부 요함.
290	㈜대흥에어포그 건물	3/0, 1,411.8 (근생, 창고)	영평동	-소방시설계통도에 자동화재탐지설비 수신반을 내화배선 방법으로 설계요함 -전층 설계된 차동식 감지기의 종별(1,2종여부) 종류를 상세 기재요함
291	㈜라산그룹 건물	3/1, 2,200.58 (창고, 교육연구, 근생)	영평동	-소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도 첨부 요함. -소방시설 계통도 첨부 요함. -소방시설별 층별 평면도 첨부 요함. -소방시설 설치계획표 첨부 요함. -임시소방시설 설치 계획서 첨부 요함.
292	안영철 건물	4/1, 1,612.75 (근생, 주택)	도남동	- 소방펌프 용량 및 수원 재검토 요함

❍ 서귀포소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	에스케이 렌트카	3/0, 893.64 (근린생활시설)	상예동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락.
2	박재완 외1인 건물	3/0, 481.02 (근린생활시설)	서귀동	건축도면과 소방도면 일치요함 소방시설설계계약서 첨부요함
3	오동석 외 1인 건물	1/0, 456.6 (창고시설)	토평동	- 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락. 창호도(평면도 및 일람표) 첨부요함
4	이현정 건물	1/0, 871.1 (근생,창고)	서홍동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락.
5	복합혁신 센터	4/1, 11,269.83 (운동,근생)	서호동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락.
6	삼매봉개발 (B동)	4/4, 47,755.9 (숙박시설)	호근동	제연설비 제연방식 기재 및 급,배기표기 옥외소방설비 평면도 첨부요함 비상방송설비 평면도 첨부요함 소방차량 진입통로 설계요함
7	최길순 외2인 건물	7/2, 1,770.31 (근생,숙박)	서귀동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락
8	㈜이랑 건물	4/1, 713.8 (근생,다세대)	서호동	전층 자동화재탐지설비 설계요함 - 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
9	중문농협(도순)창고	1/0, 1,639.12 (창고시설)	도순동	창호도 첨부요함 옥내소화전 설계요함 소방시설설계도면 누락 소방시설설치계획표 첨부요함
10	부윤철 건물	5/1, 1,820.37 (근생,업무,주택)	서귀동	창호도 첨부요함 옥내소화전 설계요함 소방시설설계도면 누락 소방시설설치계획표 첨부요함. 소방시설내진설계요함
11	이기생 외 1인 건물	1/0, 415.17 (근생,단독주택)	색달동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락
12	시온주택	1/0, 695.29 (근생,문화및집회)	토평동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락 - 무창층계산서 첨부요함
13	(유)삼인레저건물	6/2, 23,885.56 (근생,업무)	서호동	건축도면과 소방도면 일치요함 옥내소화전 펌프계산서 첨부요함 감시제어반실 급,배기설비 설계요함 비상발전기실 급,배기 및 비상조명등 설계요함
14	대국개발외2인 건물	8/1, 9,220.93 (근생,아파트)	서홍동	유수검지장치실 출입구 설계요함 유수검지장치실 내 소방시설설계요함 옥내소화전 및 스프링클러설비 입상배관 분리요함 계단부분 비상조명등 설계요함
15	비스타디앤씨	3/1, 3,481.9 (근생,판매)	서귀동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락
16	더본코리아	1/1, 1,286.43 (근린생활시설)	강정동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
17	김주태 건물	7/0, 1,494.84 (업무,연립)	서귀동	- 연결송수관설비 설계요함
18	김추하 건물	5/1, 887.04 (근린생활시설)	서귀동	- 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락 시각경보기 설계요함 3,5층 완강기 위치 수정요함 4층 완강기 설치부분 개구부 조건미충족
19	유미선 외 1인 건물	2/1, 526.72 (근린생활시설)	호근동	- 용도변경부분 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락
20	세화통상	4/1, 3,438.08 (근생,운동)	강정동	- 기술인력기술자격증, 설계계약서 첨부요함 내진도면 및 계산서 첨부요함 간이스프링클러를 스프링클러로 수정요함 4층 완강기 추가설계요함 지상4층 비상구 설계요함
21	에스플러스	4/1, 961.21 (근생,숙박)	서귀동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락
22	그레이스제이	4/2, 7,760.17 (근생,숙박)	법환동	소방시설설계계약서 첨부요함 입체형유도등으로 설계요함
23	강봉희 건물	3/0, 458.73 (근생,다가구)	색달동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락 창호도 및 창호일람표 첨부요함
24	구효숙 건물	1/0, 826.37 (근린생활시설)	하효동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
25	소암기념관	2/0, 1,608.53 (문화및집회시설)	서귀동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락
26	김한익 건물	4/1, 2,989.27 (근생,운동)	토평동	- 개정된 스프링클러설비화재안전기준 반영요함 지하층 비상조명등 설계요함 2~3층 탈의실 부분 유도등 설계요함 임체형유도등 설계요함 옥내소화전설비 내진설계요함
27	박복년 외 1인 건물	4/1, 9,822.38 (복합,다세대)	강정동	감시제어반실 및 비상발전기실 급배기설비 설계요함 옥내소화전설비 펌프계산서 첨부요함 건축도면과 소방도면, 창호도 일치요함 비상방송,비상조명등설비 설계요함
29	교보자산신탁(주)	8/3, 7,841.73 (업무,아파트)	중문동	옥내소화전,스프링클러설비 별도 가압송수장치 설계요함 내진설계도면 첨부요함 감시제어반실 급,배기설비 설계요함 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락
30	김미영 외 1인 건물	4/0, 510.36 (근생,다가구)	강정동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락
31	디에이치씨대흥개발(주)	4/1, 2,749.08 (근생,창고,운동)	토평동	- 개정된 스프링클러설비화재안전기준 반영요함 소방펌프계산서 검토요함 입체형유도등 설계요함
32	대한불교 천태종	2/0, 202.43 (종교시설)	토평동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락
33	㈜효성 건물	3/1, 3,524.6 (교육연구시설)	호근동	소방시설설계계약서 및 소방시설설치계획표 첨부요함 입체형유도등 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
34	서귀포시 산림조합	4/1, 1,613 (근생,창고)	서호동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락
35	지플래닝	7/3, 60,962.8 (문화,업무,근생,운동)	서호동	건축,소방분야 도면 일체 누락
36	서귀포의료원	4/2, 16,284.56 (의료시설)	동홍동	지하1층 할로겐화합물소화설비와 거실제연설비가 동시에 설치된 부분에 화재시 급,배기 차단설비 설계요함 가스계소화설비 계산서 수정첨부요함 CT실상부, 초음파실, 소독실, 세척실, 오염,비요염실 내 거실제연설비 배출구 설계요함 지상1층 감시제어반실 방화구획 요함
37	코리아신탁 (주) 건물	3/2, 19,966.17 (근생,숙박)	강정동	제연풍도가 방화구획을 관통하는 부분 방화재료의 댐퍼로 구획요함 비상조명등, 비상방송설비 설계요함 소방차량진입동선도 첨부요함 피트니스, GYM, 실내수영장 부분 거실제연설비 급기구 설계요함 메인주방, 직원락커룸, 베이커리 내 거실제연설비 급,배기구 설계요함
38	조상훈 건물	1/0, 426.47 (근린생활시설)	상예동	지상3층 무창층계산서 첨부요함 지상1층 건축도면과 소방도면 일치요함 입체형유도등 설계요함
39	㈜코람코자산신탁	4/2, 7,760.17 (근생,숙박)	법환동	거실제연설비 예상제연구역내 설치된 유입구와 배출구 사이 5m이상 이격요함 지하2층 화재안전기준에 적합한 피난기구 설계요함 옥내소화전설비 방수구 기준개수를 현재 2개에서 3개로 수정요함 지하1층 CAFE부분 다중이용업소에 해당함에 따라 영업장 구획 및 거실제연설비 예상제연구역 설정요함
40	㈜소호산업개발	10/1, 8,949.43 (근생,아파트)	동홍동	임시소방시설설치계획서, 계약서 첨부요함 Y1-1~Y3-1부분 세대에 소방자동차 접근 불가에 따른 수정요함 스프링클러설비 및 옥내소화전설비 내진설계도면 누락됨 공동주택 내 설치된 주거용주방자동소화장치 열원 표시요함 비상방송설비, 비상조명등설비 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
41	서귀포시축산업협동조합	4/2, 1,880.72 (근생,업무)	동홍동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락
42	이종우 건물	2/0, 613.51 (근생,다가구)	하예동	- 소방시설 도면 누락됨 - 소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락. - 소방시설설치계획표(전기,기계) 누락
43	㈜더본코리아	4/1, 12,489.56 (근생,숙박)	색달동	증축부분 비상방송설비 확성기 설계요함 지하1층~지상4층 무창층꼐산서 첨부요함 지하1층 증축부분 스프링클러설비 헤드 및 제연설비 설계요함 지하1층 개정된 화재안전기준을 반영하여 무선통신보조설비 설계요함
44	중문농업협동조합	1/0, 1,492.7 (창고시설)	도순동	지상1층 무창층계산서 첨부요함 배치도에 인접대지경계선 표시요함
45	㈜더본코리아	3/0, 646.27 (근생,기숙사)	색달동	- 지상1~2층 층별 무창층계산서 첨부요함3 지상1~2층 일반음식점 부분 비상구 설계요함
46	제주강정지역주택조합	4/1, 15,369.57 (복합,연립)	강정동	각 동별 소방자동차 부서공간 검토요함 연결송수관설비 송수구 위치 검토요함 스프링클러설비 가지배관 관경 표기요함 소화수조 구조계산서 첨부요함 가압송수장치 성능계산서 첨부요함
47	㈜트윈스제이	4/1, 2,179.43 (근린생활시설)	법환동	소방시설설계도면 및 내진도면 누락됨 소방시설설치계획표, 임시소방시설설치계획표 첨부요함 소방시설설계계약서, 시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함 창호평면도 및 창호일람표 첨부요함
48	제주구천주회유지재단	2/1, 997.92 (종교시설)	법환동	소방시설설계도면 및 내진도면 누락됨 소방시설설치계획표, 임시소방시설설치계획표 첨부요함 소방시설설계계약서, 시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함 창호평면도 및 창호일람표 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
49	이도건설 건물	7/3, 7116.99 (복합건축물)	서귀동	-소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락 -건축도면과 소방도면 일치요함 -비상조명등 설계요함 -주차램프 소방시설 설계요함 -알람밸브실 소방시설 설계요함
50	엘씨메디케어 건물	7/2, 1,370.27 (근생)	서귀동	소방시설설계업 등록증, 등록수첩, 기술 인력기술자격증, 설계계약서 서류 누락 지상2층 소방설비 도면 첨부 요함
51	민슈니아 건물	3/0, 1485.09 (문화및집회시설)	색달동	다중이용업소 비상구 설계요함 무창층 재검토 요함
52	몽돌주식회사 건물	3/1, 3490.822 (복합건축물)	서홍동	스프링클러 헤드 기준갯수 변경 요함 스프링클러, 옥내소화전 내진관련 자료 일체 첨부 요함 분리수거장 자동화재탐지설비 설계요함 스프링클러, 옥내소화전 송수구 위치 변경 요함 계단실 중앙 OPEN부분 소방시설 설계요함
53	아인스앤홀딩스 건물	8/2, 10,377.83 (복합건축물)	중문동	유수검지장치실 크기 확보요함 공동주택 및 오피스텔 중문 설치에 따른 소방시설 설계요함 유수검지장치실 소방시설 설계요함 경비실 내 소방시설 설계요함 펌프,배관,수신기 등 소방시설과 드렌쳐 설비 별도 설계 요함
54	㈜부티아 건물	2/1, 1,968.61	상예동	-소방도면과 창호도면 일치 요함 -유수검지장치실 내 소방시설 설계요함 -소방시설설치계획표 수량 일치 요함 -EPS실 및 알람밸브실 소방시설 설계 요함
55	제주해안 경비단 제2기동대 건물	3/0, 1797.98 (교정 및 군사시설)	토평동	소방시설설계도면 첨부요함 소방시설설치계획표 첨부요함 소방시설설계계약서, 시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함
56	㈜활인개발 건물	1/0, 1,022.72 (창고시설)	상효동	소방시설설계도면 첨부요함 소방시설설치계획표 첨부요함 소방시설설계계약서, 시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
57	변지용 건물	3/0, 763.19 (복합건축물)	서홍동	-소방시설설치계획표 상 누락항목 기재요함 -내진계산서 첨부요함
58	윤숙자 건물	2/0, 434.35 (복합건축물)	대포동	지상1층 무창층계산서 첨부요함 지상1층 창호도 및 창호일람표 첨부요함 전층 비상경보설비 설계 요함
59	서귀동 260-44번지 건물	5/0, 446.31 (근생)	서귀동	소방시설설계 계약서 첨부요함 지상5층 완강기 창호 부적정
60	김미경 건물	4/0, 515.15 (복합건축물)	서홍동	현재 설치되어있는 소방시설 도면첨부요함
61	서귀동 280-2번지 건물	5/1, 525.67 (복합건축물)	서귀동	전층 유도등 입체형 유도등 설계요함 지상2층 소방시설 도면 첨부요함 지상3층 완강기 위치 변경 요함 지상4층 완강기 창호 변경 요함
62	고도농원주식회사 건물	2/0, 1919.25 (위락시설)	토평동	소방시설설계도면 첨부요함 소방시설설치계획표 첨부요함 소방시설설계계약서, 시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함 창호도 첨부요함
63	황종현 건물	1/0, 1014.84 (근생)	동홍동	소방시설설계도면 첨부요함 소방시설설치계획표 첨부요함 소방시설설계계약서, 시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함 창호도 첨부요함
64	박정애 건물	4/1, 992.67 (근생)	서귀동	-다중이용업소 비상구 설계요함 -창호도 및 창호일람표 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
65	하나님의 교회	4/1, 3,668.5 (종교시설)	상예동	창호도 및 창호일람표 첨부요함 소방밸브실 개구부 크기 표기 요함 소방밸브실 및 감시제어반실 소방시설 설계요함
66	수호마누아르 건물	6/1, 2512.57	색달동	소방시설설계도면 첨부요함 창호도 및 창호일람표 첨부요함 소방시설설치계획표 첨부요함 소방시설설계계약서, 시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함
67	국방시설본부 건물	2/0, 794.3 (교정 및 군사시설)	동홍동	소방시설설치계획표 첨부요함 소방시설설계계약서, 시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함 창호도 및 창호일람표 첨부요함 지상2층 무창층계산서 첨부요함
68	함양신 건물	9/2, 2541.78 (업무시설)	강정동	내진계산서와 내진도면 일치요함 감시제어반실 내 급배기설비에 MFD설계요함 -소방시설계통도에 드렌쳐설비 별도 설치 표기요함
69	하이랜드(주) 건물	4/2, 11586.31 (숙박시설)	호근동	소방시설설계도면 첨부요함
70	양기욱 건물	4/3, 3007.23 (복합건축물)	중문동	건축도면과 소방도면 불일치 옥내소화전, 스프링클러 내진관련자료 누락
71	김정순 건물	4/3, 1171.59 (복합건축물)	토평동	-소방시설설계도면 첨부요함
72	박순관 건물	3/1, 1602.62 (복합건축물)	하예동	-소방시설설계도면 첨부요함 -다중이용업소 비상구 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
73	㈜휴먼카운티 건물	6/2, 6274.03 (복합건축물)	서귀동	감시제어반실 급배기설비 방화구획 요함 주거용주방자동소화장치 열원 표시요함 전층 유수검지장치실 위치 변경 요함 EPS, TPS실 소방시설 설계요함 완강기 발판 설치요함
74	㈜더프레임 건물	2/0, 1979.93 (근생)	색달동	자동화재탐지설비 감지기 위치 수정 요함 다중이용업소 비상구 설계요함 무창층계산서 및 소방차량 진입동선도 첨부요함
75	예래5통마을회 건물	2/0, 895.35 (근생)	하예동	건축개요 첨부요함 소방시설 도면 첨부요함
76	홍종우 외 1인 건물	3/0, 596.07 (근생)	하예동	지상3층 소방시설도면 첨부요함
77	정효선 건물	2/0, 592.02 (근생)	색달동	지상1층 무창층계산서 첨부요함 소방시설설계도면 첨부요함 소방시설설계계약서, 시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함
78	서분선 건물	7/0, 934.13 (복합건축물)	중문동	소방시설설계도면 첨부요함 소방시설설계계약서, 시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함 소방시설설치계획표 첨부요함
79	서귀포향토오일시장	1/0, 211.2 (판매시설)	동홍동	-자동화재탐지설비 감지기 설계요함 소방시설설계도면 첨부요함 소방시설설계계약서, 시설업등록증, 기술인력 자격증 첨부요함
80	㈜상원디엔시 건물	13/2, 23,026.5159 (복합건축물)	서귀동	소방시설과 드렌쳐설비 분리하여 설계요함 유수검지장치실 출입구 설계요함 근린생활시설 옥내소화전 추가 설계요함 연결송수관설비 방수기구함 설계요함 펌프실 내 소방시설 설계요함

❍ 서부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	고현자 건물	4/0, 2,233.36 연립주택	애월읍 하가리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
2	뤼미에르테크 건물	2/0 4,801.62 문화집회시설	대정읍 안성리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
3	박성완 건물	4/0 738.82 근린생활시설	애월읍 하귀1리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
4	김세민 건물	1/0 3,052 동식물관련시설	애월읍 고성리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
5	디아트엔터프라이즈 건물	10/1 10,284 아파트, 오피스텔	한림읍 한림리	소방시설 설계계약서 사본 소방시설 내진설계 도서 및 서류
6	김근성 외 2인 건물	1/0 931 창고시설	대정읍 상모리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
7	뉴제주 바이오 건물	2/0 2,155	애월읍 봉성리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
8	루스톤관광호텔	2/1 3,939 숙박시설	애월읍 고내리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
9	지천면건설 건물	7/1 5,154	대정읍 상모리	소방시설 내진설계 도면 첨부요함
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
10	한원리새마을회 건물	1/0 646 2동 근린,노유자	한경면 두모리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
11	오승혁 건물	4/1 4,657 연립주택	애월읍 하귀1리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
12	에스디이 제주	4/1 29,173 연립주택	대정읍 보성리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
13	아산도시개발 건물	1/2 3,334.72 근린생활시설	애월읍 유수암리	설계 도면에 해당 설계자 서명 또는 직인 등 날인 요함 계약서에 따른 소방시설 설치계획서 분류하여 첨부 요함. 지하층에 대한 제연설비 설계 및 관련서류 첨부 요함.
14	에스하임 월드	2/1 569.94 복합건축물	안덕면 사계리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
15	㈜애월건물	4/0 750 복합건축물	애월읍 구엄리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
16	㈜도바건물	3/0 468 근린주택	대정읍 상모리	- 소방시설 설치계획표 첨부요함
17	박성완건물	4/0 757 근린생활시설	애월읍 하귀1리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
18	박희도건물	3/2 1,959.96 근린생활시설	애월읍 하귀2리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
19	박금자건물	2/0 737 자동차관련시설	애월읍 곽지리	소방시설 평면도 및 계통도 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
20	부맥개발 건물	10/1 2,574.65 숙박시설	대정읍 하모리	드렌처설비 관련도면 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
21	나무산업 개발	8/1 83,893 공동주택	애월읍 하귀1리	소방자동차 전용구역 수정 첨부요함 옥내소화전을 호스릴방식으로 변경권고 지하주차장 연기배출설비 보완요함 건축물 배관 관통부 내화충진재 적용요함 지하1~2층 주차장 출입구 차수설비 보완요함
22	제주시 가축분뇨처리시설	2/1 4,363.85 자원순환관련시설	한림읍 금악리	소방시설 설치계획표 첨부요함 소방도급 계약서 첨부요함
23	교보자산 신탁 건물	4/1 4,244 다세대주택	애월읍 하귀1리	소방시설 설계도면 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
24	임채희 건물	2/0 572 창고,근린	애월읍 광령리	소방시설 설계도면 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함 소방도급 계약서 첨부요함
25	드라마 컴포니 건물	2/0 853 근린생활시설	한림읍 옹포리	소방시설 설계도면 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함 소방도급 계약서 첨부요함
26	뉴제주 바이오 건물	2/0 2,155 자원순환관련시설	애월읍 봉성리	소방시설 설계도면 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함
27	한림농협 창고	1/0 428 창고시설	한림읍 귀덕리	소방시설 설계도면 첨부요함 소방시설 설치계획표 첨부요함 설계업 등록증 등
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
28	모던씨앤씨 건물	3/0 819 근린생활시설	대정읍 구억리	소방시설 설치계획표 및 관련도면 첨부요함 설계업 등록증 및 등록수첩 등
29	김태심 건물	2/0 503 근린,주택	대정읍 보성리	소방시설 설치계획표 및 관련도면 첨부요함 설계업 등록증 및 등록수첩 등
30	황제농업회사법인 창고	2/1 4,944 창고	애월읍 장전리	자동화재속보설비 설치계획 및 관련도면 전체 소방시설 시방서 1층 스프링클러설치 또는 방화구획 할 것
31	고순범 건물	5/0 1,712 복합, 다세대	애월읍 하귀2리	소방시방서 첨부요함 제2동 소방시설설계 요함
32	우리자산 신탁 건물	10/2 14,387 근린,오피스텔	대정읍 하모리	비상방송설비 설계요함 가스누설경보기 설계요함
33	케이비부동산신탁 건물	4/0 4394.69 6동 다세대주택	대정읍 신평리	소방시설 설계 및 관련서류 첨부요함
34	와이리조트제주	4/1 4,963 숙박시설	안덕면 화순리	간이스프링클러 설계요함 소방시설설계 기술자 성명 누락 소방기계도면과 관련서류 분리등록 협조
35	김민순 건물	2/0 407 근린,주택	안덕면 동광리	- 소방시설 설계요함(관련서류 및 도면)
36	정은순 건물	4/2 9,827 복합건축물	안덕면 서광리	대상물 적정 용도분류 및 이에 따른 소방설계 요함 지하1층의 구획된 부분 용도기재 불명확
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
37	평화의마을	2/0 498 교육연구시설	대정읍 구억리	소방시설 설계 및 관련서류 첨부요함
38	용흥리 새마을회 건물	2/0 447 노유자,업무	애월읍 신엄리	소방시설 설계 및 관련서류 첨부요함
39	신성토건 건물	3/0 2,766 단독/근린	한경면 청수리	- 주민공동시설에 대한 소방시설(비상경보시설) 설계 및 제반서류 첨부 요함.
40	더흄 건물(견본주택)	1/0 1,122.99 문화집회시설	안덕면 동광리	소방시설 설계 및 제반서류 첨부 요함.
41	임미희 건물	4/0 496.14 교육연구시설	애월읍 고성리	소방시설 설계 및 제반서류 첨부 요함.
42	김형태 외 1인 건물	4/1 9,679.7631 복합건축물	안덕면 화순리	관련서류별 연면적 상이 무선통신보조설비 설계 누락
43	한기용 외 1인 건물	4/1 1,244.2 근린생활시설	대정읍 상모리	소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함.
44	대정몽생이센터	2/0 702.15 근린생활시설	대정읍 하모리	소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함.
45	그린힐 타운하우스	3/1 14,265.15 단독 및 근린	대정읍 구억리	간이스프링클러 및 피난기구에 대한 소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
46	김욱희 외 3인 건물	4/1 972.72 연립주택	애월읍 고성리	소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도 소방시설 설치계획표
47	유한회사 더흄	4/1 36,816.16 공동주택	한경면 저지리	소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도 소방시설 설치계획표
48	임선영 건물	1/1 1,225.88 복합건축물	대정읍 무릉리	소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함.
49	박유숙 건물	4/1 616.0411 공동주택	안덕면 서광리	소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도
50	서보미술문화재단 건물	3/0 541.27 문화집회시설	한경면 저지리	스프링클러설비 설계누락
51	㈜오름2006 건물	3/1 1,289.36 복합건축물	애월읍 고내리	설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함
52	㈜다우퍼니처 건물	3/1 2,049.31 숙박/근린	애월읍 신엄리	소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함
53	농업회사법인(주)제주향 건물	1/0 1,342.0 창고시설	안덕면 상창리	소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함
54	이민자 건물	4/0 3,225.52 공동주택(연립주택)	애월읍 장전리	소방시설 설치계획표, 소방시설설계계약서 미첨부 소방시설설계자 자격증(사본) 파일오류로 재업로드 요함 소방시설 층별 설계도면에 소방시설 미표기
연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
55	한원리새마을회관	2/0 1,183.97 복합건축물	한경면 두모리	노유자시설의 피난기구 설계 및 관련서류 첨부 요함.
56	강문희 외 1인	1/0 579.2 근린생활시설	애월읍 곽지리	소방시설 설치계획표, 소방시설 설계계약서 미첨부 소방시설 층별 설계도면 미첨부
57	김동신 건물	2/0 404.91 근린생활시설	애월읍 하귀1리	소방시설등의 일체 설계누락
58	변선영 건물	1/0 516.15 근린생활시설	안덕면 사계리	소방시설의 전부 설계누락
59	젠하이더웨이	1/1 899.39 숙박시설	안덕면 사계리	소방시설(자동화재탐지설비 등) 설계누락
60	이랜드테마파크제주 애월국제문화복합단지 B1	3/1 19,962.81 숙박시설	애월읍 어음리	101동, 102동에 대한 스프링클러설비 설계 및 관련도서 첨부 103동, 104동, 106동, 107동, 301동, 302동, 304동, 305동에 대한 간이스프링클러 설계 및 관련도서 첨부 600㎡ 미만의 각 동에 대한 자동화재탐지설비 및 시각경보기 설계 및 관련도서 첨부
61	이랜드테마파크제주 애월국제문화복합단지 B2	2/1 8,703.72 숙박시설	애월읍 어음리	201동~307동 15개동에 대한 간이스프링클러설비 설계 및 관련도서 첨부 600㎡ 미만의 각 동에 대한 자동화재탐지설비 및 시각경보기 설계 및 관련도서 첨부 건축서류(건축허가신청서)와 소방시설설계표 간 각 동의 면적 상이
62	이랜드테마파크제주 애월국제문화복합단지 B3	2/1 2,510.05 복합건축물/ 문화집회시설	애월읍 어음리	B동에 대한 스프링클러설비 반영 안 됨
63	서문식품 건물	2/0 1,344.89 복합건축물	애월읍 봉성리	소방시설 설계 및 관련도면 등 제반서류 첨부 요함.
64	조승현 건물	2/0 420.33 근린생활시설	안덕면 동광리	소방시설의 일체 설계 누락 ⇒ 소방시설 설계 및 관련서류 첨부 요함.

❍ 동부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	이성찬 건물	4/1 1,750.52 (근린생활시설)	조천읍 신촌리	- 펌프계산서 및 소방장비일람표 내 펌프 선정(양정) 확인 요함 - 지상 3~4층 피난기구 추가 요함 - 비상조명등 추가 요함 - 펌프실 급·배기 설비 표현 요함 - 시각경보기 추가 요함
2	구좌농업협동조합 건물	1/0 2동 1,301.83 (복합건축물)	구좌읍 세화리	- 소방시설 평면도 및 계통도 첨부 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획서 첨부 - 무창층 계산서 첨부
3	제이케이건설주식회사 건물	3/1 601.29 (숙박시설)	조천읍 대흘리	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
4	주식회사광영 건물	7/1 1,994.74 (아파트)	조천읍 함덕리	- 지하층 A/V 설계 요함 - 필로티주차장 습식 스프링클러설비 설계시 단서조항 주기 표현 요함 - 지하층 유도등 크기 표현 요함 - 스프링클러설비 수조 세부 표현 요함 - 지하층 방재실 비상조명등 추가 요함
5	이민정 건물	2/0 542.55 복합건축물 (근생, 단독주택)	조천읍 교래리	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 지상 1층 무창층 계산서 첨부
6	이경금 건물	4/1 996.02 복합건축물 (근생, 단독주택)	조천읍 와흘리	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
7	재단법인제주테크노파크 건물	1/0 1,165.15 (공장)	구좌읍 한동리	- 지상 1층 무창층 계산서 첨부 - 주단면도 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
8	칠성영농조합법인 건물	2/0 3동 5,072.12 (자원순환관련시설)	표선면 가시리	- A,B동 지상 1층 무창층 계산서 첨부 요함 - 펌프계산서 추가 요함 - A동 지상 2층 기존 면적 산출부분(70.75㎡) 옥내소화전 여부 확인 요함 - 외부계단 유도표지 추가 요함 - 지상 1층 소방펌프실 밧데리형비상조명등 추가 요함
9	김종열 건물	2/0 1,080.42 복합건축물 (근생, 문화및집회,창고)	구좌읍 종달리	- 지상 1층 무창층 계산서 첨부 요함 - 공연장 대형 유도등 설치 요함 - 지상1층 화장실 앞 복도 시각경보기 추가 요함 - 지상2층 공연장 감지기 1EA 추가 요함 - 지상1~2층 일반음식점 정온식감지기, K급소 화기, 자동확산소화기, 가스누설경보기 추가 요함
10	최성포 건물	4/1 1,629.91 복합건축물 (근생, 연립)	남원읍 남원리	- 펌프 계산서 h2값 17.48로 산정 및 펌프 선정 여유있게 양정 50M으로 설계 요함 - 수신반 장소 밧데리형 비상조명등 설치 요함 - 주차장에 표준반응형 스프링클러설비를 사 용할 경우 헤드 1개의 방출량은 80l/min 이 상 설계 요함 - 지상 1층 주차장 표준반응형 스프링클러설 비 헤드 설치 요함 - A/V실 감지기 추가 요함
11	부경원 건물	1/0 4동 1,068.60 (증 562.56) (창고시설)	남원읍 위미리	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 나동 지상 1층 무창층 계산서 첨부
12	윤진철 건물	3/1 1,102.71 (증 52) 복합건축물 (숙박, 근생)	성산읍 온평리	- 소방도면 첨부 요함 - 3층 방화문 여부 표현 요함 - 실내장식물 등 방염 적용 대상 실내재료 마감표 주기표현 요함 - 숙박시설 관련 생활형숙박시설 또는 일반형숙박시설 여부 표현 요함
13	㈜우도해양관광 건물	1/2 2동 438.91 (문화및집회시설)	우도면 연평리	- 간이스프링클러설비 헤드 표현 변경 요함 - 지하계단 관련 계통도 및 층별 평면도 회로수 일치 요함 - 간이스프링클러설비 구획공간 감지기 추가 요함 - 소방시설 설계계약서 추가 요함(소방전기) - 소방시설 설치계획표(기계) 갑지 확인 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
14	㈜지앤에스 외 2인 건물	4/0 1,541.3 (근린생활시설)	성산읍 오조리	- 간이스프링클러 양정계산서 확인 요함 - 펌프실 소화설비 확대평면도 내 물탱크 SMC 표현 요함 - 동력값 계산과정 첨부 요함 - 주차장 표준형 스프링클러설비 헤드로 변경 요함 - 무창층에 따라 중형유도등 변경 요함
15	오동훈 건물	2/0 2동 2,312.92 (동식물관련시설)	구좌읍 동복리	소방도면 첨부 요함
16	주식회사경동씨에스 건물	4/0 497.73 복합건축물 (근생, 주택)	구좌읍 월정리	창호도 및 창호일람표 첨부 요함 입면도 상 소방관진입창 표현 요함
17	최유식 건물	5/0 999.76 복합건축물 (근생, 연립)	남원읍 남원리	- 소방설계도면(기계) 등 첨부요함 - 소방설계 도급계약서(전기) 첨부요함 - 계단실 감지기 수직거리 15M 초과에 따른 증설요함 - 소매점 시각경보기 추가요함 - 세대 내 가스누설경보차단기 설치요함
18	이수동 건물	4/1 628.26 복합건축물 (근생, 단독)	조천읍 신흥리	- 지하1층 창고부분 연결살수설비 헤드 및 감지기 추가 요함 - 지상1층 송수구 위치 검토 요함 - 지상3~4층 자동확산소화기 추가 요함 - 지상4층 거실 연기감지기로 변경 요함 - 지하층 외부계단 유도표지 추가 요함
19	하례1리마을회 건물	2/0 628.91 (증 271.8) 복합건축물 (업무, 노유자)	남원읍 하례리	소방도면 첨부 요함 소방설계 도급계약서 첨부 요함 소방시설 설치계획표, 임시소방시설 설치계획표 첨부 요함
20	주식회사대동 건물	2/0 853.06 복합건축물 (근생, 공장)	구좌읍 행원리	소방도면 첨부 요함 건축도면(창호도, 입면도 등)첨부 요함
21	엠유농업회사법인 (주) 건물	2/1 2동 1,876.86 복합건축물 (근생, 운동) (근린생활시설)	남원읍 남원리	- 펌프산정값 관련 펌프선정 확인 요함 - 옥상층 계단부가 아닌 공간 헤드 추가 요함 - 소화수조 용량 확인할 수 있도록 물탱크 가로, 세로, 높이 각각 표현 요함 - 지상 1층 휴게음식점의 주방 K급소화기, 가스누설경보기, 정온식감지기, 감지온도에 따른 헤드 설계 요함 - B동 지상 1층 무창층 계산서 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
22	이경금 건물	4/1 998.2 복합건축물 (근생, 단독)	조천읍 와흘리	- 소방시설 설계계약서 첨부 요함 - 스프링클러설비 양정값 추가 표현 후 높은 값으로 펌프 양정 산정 요함 - SMC 수조 관련 구조계산서 첨부 요함 - 스프링클러설비 프리액션밸브 알람밸브로 변경 설계 요함 - 펌프실 및 수신기 위치 밧데리형 비상조명등 2EA 추가 요함
23	제주환경자원순환센터 주민편의시설 건물	2/1 4,144.01 복합건축물 (운동, 근생, 업무)	구좌읍 동복리	- 소방시설 설계계약서 첨부 요함(기계, 전기) - 스프링클러설비 기준개수 20개로 설계 요함 - 지상 1층 스프링클러설비 헤드 하향식 부분 헤드 추가여부 검토 요함 - 비상발전기 용량계산서 및 발전기 스토퍼계산서 첨부 요함 - 전자사이렌 반경(25M) 확인 요함
24	㈜태영에이치앤씨 건물	2/1 499.76 (근린생활시설)	구좌읍 행원리	- 소방설비 간선계통도(전기) 3층→옥상층으로 수정요함 - 지하1층 비상경보설비 반경 수정요함 - 연결살수설비 송수구 소방차량 쉽게 접근 가능 여부 건축사 협의 후 접근가능 여부 소화배관 배치도에 표현요함. - 소화배관 계통도 천장 및 반자사이 높이 표현 요함. - 입면도 및 창호상세도 소방관진입창 표현요함(표지, 타격지점 등)
25	김현철 건물	4/0 971.84 (근린생활시설)	조천읍 함덕리	- 무창층 계산 창호도 앞 까지 소방차량 진입동선 제출요함 - 3층 의원 건축단면도 방염성능기준 이상의 실내장식물 주기표현 요함 - 4층 건축단면도 의원표기 수정요함 (다중이용업소 불연재료 마감 및 방염사항 주기표현 요함) - 3층 의원 입원실 유무 건축 평면도 기재 ※ 입원실 사용 시 간이스프링클러, 자동화재속보설비 대상에 해당 - 4층 건축평면도 의원 표기 수정요함
26	김홍빈 건물	1/0 5동 2,161.14 (동식물관련시설)	조천읍 함덕리	- 배치도 E동 건축물 위치 표시요함 - 무창층에 따른 증축동 소방도면(소화기 및 비상조명등) 첨부요함.
27	주식회사 골든트리 건물	4/1 9동 8,410.20 (연립주택)	조천읍 와산리	- 제주특별자치도 주택 및 휴양펜션의 소방시설 설치기준 및 지원에 관한 조례 규정에 의거 소방시설 추가 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
28	표선농업협동조합 건물	5/1 11,197.71 (판매시설)	표선면 표선리	- 지하층 및 지상층 주차장부분 스프링클러설비 프리액션밸브 알람밸브로 변경 설계 요함 - 펌프 및 발전기 스토퍼계산서 첨부 요함 - 가스계 소화설비 성능인증서 첨부 요함 - 연결송수관설비(옥내소화전겸용)와 스프링클러설비 별도 펌프 설계 요함 - 가스계소화설비 약제계산서 첨부 요함
29	김용일 건물	4/0 2동 989.58 (다세대주택)	조천읍 선흘리	소방도면 첨부 요함
30	농업회사법인주식회사오설록농장 건물	2/1 3동 11,040.48 (공장)	남원읍 한남리	- 스프링클러설비 및 옥내소화전설비 양정 여유있게 설계 요함 - 지상1층 소화배관 평면도-1과 소화배관평면도-2 사이의 X9~10열 옥내소화전 반경 확인 요함 - 유도등 위치(X9~10, Y6) 변경 요함 - 지상 1층 비상방송설비 최신 건축도면으로 설계 요함 - 비상조명등설비 기존 허가 건과 마찬가지로 전등이 아닌 비상조명등을 확인할 수 있는 도면으로 첨부 요함
31	오경희 건물	3/0 1,481.58 (근린생활시설)	표선면 표선리	- A/V실 헤드 또는 소공간소화장치 추가요함 - 지상 1층 청소함, 방풍실 헤드, 지상 2층 물탱크실 밑 공간(면적산입), 지상 3층 계단부 창고 스프링클러설비 헤드 추가요함 - 지상 3층 피난기구 1EA 추가 요함 - 펌프계산서 양정 검토 요함 - 비상조명등 추가 요함
32	이우준 건물	3/0 719.75 (증 134.91) 복합건축물 (근생, 숙박)	조천읍 교래리	무창층계산서 첨부 요함 소방차량 진입동선 첨부 요함 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야하는 특정소방대상물 주기 표현 요함 소방시설 설계도면 첨부 요함
33	장서윤 건물	4/0 442.97 (근린생활시설)	남원읍 태흥리	- 무창층계산서 첨부 요함 - 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야하는 특정소방대상물 주기 표현 요함 - 소방시설 설치계획표 수량, 소방도면 소방시설 수량 일치요함 - 각층의 경사로참 또는 계단참마다(1개층에 경사로참 또는 계단참이 2이상 있는 경우 2개 계단참마다) 계단통로유도등 설치요함 - 피난기구(완강기) 계단, 피난구, 기타 피난시설로부터 안전한 구조로 된 피난 또는 소화활동상 유효한 개구부에 설치요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
34	㈜웅비 건물	4/1 23동 22,348.9394 (연립주택)	조천읍 대흘리	- 각 동별 소방자동차 전용구역 표현 요함 - 각 동별 다락 소화기 추가 요함 - 각 동별 소방시설 설치계획표 가스누설경보기→경보차단기로 표현 요함 - 소화활동상 유효한 개구부(완강기 창호) 바닥에서 개구부 밑까지 높이 표현 요함
35	김정옥 건물	2/0 7동 19,048.85 (증 14,978.85) (근린생활시설) (동식물관련시설)	조천읍 대흘리	- 소방시설 설계계약서 첨부 요함 - 3~7호동 무창층계산서 첨부 요함 - 수신기 있는 장소 밧데리형 비상조명등 1EA 추가 요함 - 수신기 위치 4호동 지상 2층 위치로 변경 요함 - 4호동 지상 2층 소방(기계, 전기) 도면 추가 요함
36	와산영농조합법인 건물	2/1 9동 10,405.12 (증 9,600.95) (동식물관련시설) (근린생활시설) (숙박시설) (창고시설) (운동시설) 복합건축물 (운동, 근생)	조천읍 와산리	- 소방시설 설계계약서 첨부 요함(기계) - 지하 1층 펌프 및 물탱크 공간을 제외한 부분 스프링클러설비 헤드 추가 요함 - H동 용도 재산정에 따른 소방시설(기계, 전기) 설계 요함 - 스프링클러설비, 옥내소화전설비 내진관련 내진계산서 및 도면 첨부 요함 - B~C, F~H동 지상 1~2층 무창층 계산서 첨부 또는 비상조명등 추가 요함
37	주식회사스타투어 건물	2/0 4동 915.25 복합건축물 (숙박, 근생)	성산읍 삼달리	- 무창층계산서 첨부 요함 - 소방시설 설계도면 첨부 요함 - 설계개요표 및 평면도 상 일반숙박시설/생활형숙박시설 표기요함 - 소방차량 진입동선 첨부 요함 - 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야하는 특정소방대상물 주기 표현 요함
38	고기철 건물	2/1 707.83 (근린생활시설)	조천읍 대흘리	- 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야하는 특정소방대상물 기재 요함 - 무창층계산서 첨부 요함 - 소방차량 진입동선 첨부 요함 의원 입원실 유무 표현 요함
39	김형국 건물	5/0 2동 1,493.96 (공동주택) (근린생활시설)	남원읍 남원리	- 각 세대 가스누설경보차단기 설치 요함 소방관진입창 검토 요함
40	제주에너지 공사 건물	2/1 16동 3,547.39 (증 599.76) (발전시설)	구좌읍 행원리	전기저장시설 화재안전기준에 맞는 소방도면 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
41	조천농업협동조합 건물	2/1 4,682.79 (판매시설)	조천읍 조천리	- 지하층 스프링클러설비 프리액션밸브에서 알람밸브로 변경 설계 요함 - 지상 1층 송수구 30~35M 이상 도로의 방풍실#1 주변으로 설계 요함 - 발전기 용량계산서 및 스토퍼계산서 첨부 - 감시제어반실(지하 1층 수신반 있는 장소), 발전기실 급배기 설비 표현 요함 - 지상 1~2층 무창층 계산서 확인 요함
42	사회복지법인꿈동산 건물	1/0 299.78 (노유자시설)	남원읍 위미리	소방도면 첨부 요함 무창층계산서 첨부 요함
43	세화초등학교 건물	2/1 4동 5,032.64 (증 315.71) (교육연구시설)	구좌읍 행원리	- 소방시설 설계계약서 첨부 요함 1층 음악교실 감지면적 초과에 따른 감지기 추가 요함 무창층계산서 첨부 요함 소방시설 설치계획표 확인 요함 자동화재탐지설비 간선계통도 본관동 연동여부 표현 요함
44	표선리 서동경로당 건물	3/0 1,168.15 복합건축물 (노유자, 업무)	표선면 표선리	- 소방도면 첨부 요함 - 무창층계산서 첨부 요함 - 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야하는 특정소방대상물 주기 표현 요함 - 소방차량 진입동선 첨부 요함 - 설계개요표 및 평면도 상 경로당 사용층 용도 표기요함
45	㈜큐옴바이오 건물	2/0 1,006.75 (공장)	조천읍 북촌리	- 1층 기계실 소화기 및 감지기 1개 추가요함 - 2층 품질관리실 감지기 1개 추가요함 - 2층 공조실 감지기 4개 설계요함 - 2층 탈의실(남,여) 정온식 감지기 차동식 감지기로 변경요함 - 방화구획 설계도면 첨부요함
46	조천농업협동조합 건물	2/0 2동 1,166.87 (증 8.6) (근린생활시설)	조천읍 북촌리	- 소방시설 설계계약서 첨부 요함 무창층계산서 첨부 요함 - 소방차량 진입동선 첨부 요함 - 방화구획 설계도면 첨부요함 (E/V 방화구획 포함)
47	정주석 건물	2/0 593 (창고시설)	남원읍 남원리	소방도면 첨부 요함
48	제주시동부보건소 건물	2/0 2동 2,584.56 (업무시설)	구좌읍 김녕리	소방도면 첨부 요함 무창층계산서 첨부 요함 - 소방차량 진입동선 첨부 요함 - 방화구획 설계도면 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
49	소노펠리체 빌리지 제주 건물	4/1 6동 6,672.74 (증 1,156.30) (숙박시설)	표선면 토산리	- 간이스프링클러설비 프리액션밸브에서 알람밸브로 변경 설계 요함 - 소화배관 평면도 간이스프링클러설비 헤드로 변경 요함 - 펌프 및 수원 관련 도면 첨부 요함 - 본관동과 증축동 별동 여부 도면 첨부요함 - 각 동별 송수구 설치 및 관련 도면 첨부 요함
50	㈜신원씨엔티 건물	3/0 1,172.84 (증 223.34) (근린생활시설)	구좌읍 세화리	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 - 지상 3층 무창층 계산서 첨부
51	윤옥분 건물	4/0 5동 2,353.5 (다세대주택)	성산읍 고성리	- 제주특별자치도 주택 및 휴양펜션의 소방시설 설치기준 및 지원에 관한 조례 규정에 의거 소방시설 추가 요함
52	이지용 건물	3/0 515.85 (증 26.25) 복합건축물 (근생, 단독)	조천읍 함덕리	소방도면 첨부 요함 무창층계산서 첨부 요함 지상 2층 일반음식점 안전시설 등 완비증명서 발급 대상 주기표현 요함
53	교정 및 군사시설 건물	1/0 2동 613.20 (교정및군사시설)	구좌읍 덕천리	- 내진 적용대상 여부 검토 요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함(전기분야) - 설계계약서·소방기술인력 자격증 첨부요함 - 지상 1층 무창층 계산서 첨부 - 할로겐화합물 및 불활성 기체 소화설비 설치에 따른 성능인증서 첨부 요함
54	주식회사 제이티모터스 건물	2/0 999.32 (항공기및자동차관련시설)	조천읍 와산리	소방도면 첨부 요함 무창층계산서 첨부 요함 - 소방차량 진입동선 첨부 요함
55	㈜제이비파트너스 외 1인 건물	2/1 9동 6,693.09 (교육연구시설) (문화및집회시설) (근린생활시설)	구좌읍 월정리	- 물탱크 콘크리트 수조 또는 SMC 물탱크 관련 도면 표현 요함 - 지하 1층~지상 2층 스프링클러설비 헤드 하향식 부분 반자 내 헤드 추가 적용여부 검토 요함 - 무창층 계산서 또는 소방시설 설계 요함 - 1동 물탱크실, P.S, E.P.S 공간 감지기 추가 요함 - 옥내소화전 및 스프링클러설비 겸용 수조 세부 표현 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
56	신산초중 증축 건물	3/1 6동 5,506.08 (증 354.25) (노유자시설) (교육연구시설)	성산읍 신산리	소방시설 설계계약서 첨부 요함 펌프계산서 첨부 요함 소방간선계통도 첨부 요함 - 무창층 계산서 또는 소방시설 설계 요함 비상방송설비 AMP 위치 표현 요함
57	제주스코리아(주) 건물	3/0 903.23 복합건축물 (근생, 숙박)	조천읍 신촌리	- PIT 공간 확인 요함 - 지상 2층 무창층계산서 첨부 요함 - 지상 3층 피난기구 추가 요함 - 지상 1층 SVP 계단실에서 내려와 보일 수 있는 장소로 위치 변경 요함 - 지상 1층 외부 발신기 방수형으로 설계 요함
58	김형철 건물	1/0 668.08 (운동시설)	표선면 세화리	- 지상 1~2층 무창층 계산서 첨부 요함 - 내진스토퍼 계산서 FP-1~3(장비번호)가 나올 수 있도록 표현 및 펌프 수량에 맞게 설계 요함 - 소화수량 확인할 수 있도록 가로×세로×높이의 계산 내용 추가 요함 - 전자사이렌 반경 검토 요함 - 물올림장치 설치 요함
59	차옥희 건물	2/0 441.62 (증 71.01) 복합건축물 (근생, 다가구)	성산읍 신산리	지상 1층 무창층계산서 첨부 요함 소방시설 설계계약서 및 소방시설 등록수첩 첨부 요함 소방차량 진입계획도 첨부 요함 보일러실 가스누설경보기 추가 요함
60	강기동 건물	2/0 4동 1,393.26 (증 395.26) (창고시설)	조천읍 함덕리	가동, 다동 무창층계산서 첨부 요함 소방시설 도면 첨부 요함 소방차량 진입계획도 첨부 요함
61	종달배수펌프장 건물	2/0 492.93 (업무시설)	구좌읍 종달리	- 지상 1층 무창층계산서 첨부 요함 - 소방시설 설계계약서 첨부 요함 - 가스계 소화설비 성능인증서 첨부 요함 - 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 약제량 계산서 첨부 요함 - 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 내진 적용 요함
62	느영나영조합법인 건물	2/0 3동 1,558.2 (창고시설)	조천읍 대흘리	소방도면 첨부 요함 무창층계산서 첨부 요함 소방차량 진입계획도 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
63	주식회사창건 건물	6/2 10,105.80 복합건축물 (근생, 아파트)	성산읍 성산리	- 비상발전기 용량계산서 및 스토퍼계산서 첨부 요함 - 지하층 연결송수관설비 방수구 및 방수기구함 추가 요함 - 소화활동상 유효한 개구부(완강기 창호) 500×1000이상 열리는 개구부로 설계 요함 - 직상층ㆍ발화층 우선경보 방식으로 설계 요함 - 각 층 엘리베이터 앞 전실 비상방송설비 스피커 추가 요함
64	대한토지신탁(주) 건물	7/1 10,519.7313 복합건축물 (근생, 아파트)	조천읍 함덕리	- 연결송수관설비(옥내소화전겸용)와 스프링클러설비 별도 펌프 설계 요함 - 소방자동차 전용구역 설치 요함 - 지하 주차장 및 지상 필로티 주차장 교차회로 감지기 화재발생을 유효하게 감지할 수 없는 장소로 스프링클러설비 작동 안정성 확보를 위해 습식으로 설계 검토 요함 - 각 층 세대 내 조기반응형 스프링클러헤드로 변경 요함 - 공기안전매트 이동용 수레 포함 설계 요함
65	김지영 건물	3/0 349.42 (증 31.06)	성산읍 성산리	지상 1층 무창층계산서 첨부 요함 소방차량 진입계획도 첨부 요함
66	사회복지법인 꿈동산 건물	1/0 299.78 (노유자시설)	남원읍 위미리	최신 건축도면에 맞는 소방도면 설계 요함
67	이영석 외 1인 건물	3/0 3동 960.5 (근린생활시설) (창고시설)	조천읍 신촌리	소방도면 첨부 요함 무창층계산서 첨부 요함 소방차량 진입계획도 첨부 요함
68	주식회사 청담건설성지주택주식회사 건물	4/0 950.1 복합건축물 (근생, 창고)	성산읍 성산리	무창층계산서 첨부 요함 소방차량 진입계획도 첨부 요함 소방도면 첨부 요함
69	김경칠 외 4인 건물	4/1 1,028.48 (증 29.84) 복합건축물 (근생, 단독)	조천읍 함덕리	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
70	주식회사 제주다이너스티 건물	8/2 14,788.73 복합건축물 (근생, 숙박, 위락, 업무)	조천읍 함덕리	무창층계산서 첨부 요함 - 지하 주차장 교차회로 감지기 화재발생을 유효하게 감지할 수 없는 장소로 스프링클러설비 작동 안정성 확보를 위해 습식으로 설계 검토 요함 펌프 및 수원 관련 도면 첨부 요함 방재실, 발전기실 급배기 설비 추가 요함 드렌처 설비와 소방설비 분리 요함
71	구좌읍 세화리 3641-1 건물	1/0 796.7 (증 123.24) (항공기및자동차관련시설)	구좌읍 세화리	무창층계산서 첨부 요함 - 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
72	세화숨비빌레파크 마을회관 건물	2/0 646.40 (증 546.56) (업무시설)	구좌읍 세화리	무창층계산서 첨부 요함 최신 건축도면에 맞는 소방도면 설계 요함 수신기 이설 요함 수조상세대 지하 소화용수 여부 확인 요함
73	강민성 건물	2/0 2동 1,444.36 복합건축물 (창고, 근생) (근린생활시설)	남원읍 의귀리	무창층계산서 첨부 요함 - 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
74	정연재 외 1인 건물	2/0 2동 954 (근린생활시설)	성산읍 고성리	무창층계산서 첨부 요함 - 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
75	오에스홀딩주식회사 건물	7/1 14,584 복합건축물 (아파트, 근생)	조천읍 조천리	지하층 무선통신보조설비 설계 요함 비상방송설비 계통도 첨부 요함 펌프 및 수원 관련 도면 첨부 요함 비상발전기 용량 계산서 및 내진 계산서 첨부 요함 소방시설 전기 계통도 첨부 요함
76	강경민 건물	2/0 496.73 (창고시설)	남원읍 수망리	지상 1층 무창층계산서 첨부 요함 - 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
77	주식회사 월자포장 건물	1/0 3동 3,013.02 (증 63.6) (공장)	구좌읍 행원리	A동지상 1층 무창층계산서 첨부 요함 - 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
78	종달리 배수펌프장 건물	2/0 492.93 (업무시설)	구좌읍 종달리	- 2층 가스계소화설비 설치에 따른 2층 창호(개구부 등) 자동폐쇄설비 설치 요함 - 2층 방화셔터 상세도 첨부요함(2단강하 불가) - NFSC107A 제7조 참조 소화약제량 산정 계산서 수정 요함- 방호체적 재확인 및 소화약제 종류 및 계산식 표현할 것 - 과압배출구 배출량 계산서 첨부요함 - 할로겐화합물 제어반 화재의 우려 및 진동, 충격이 없는 곳에 이설 요함
79	송동환 건물	1/0 15동 6,609.26 (증 4,447.66) (동식물관련시설)	성산읍 온평리	제4~5동, 주6~18동 무창층계산서 첨부 요함 - 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
80	정연재 외 1인 건물	2/0 795.66 (근린생활시설)	성산읍 고성리	- 소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 지상 1층 전자사이렌 추가 요함 펌프실 급배기 설비 추가 요함 수신기 위치 조정 요함 지상1층 X2-X3 스프링클러설비 헤드 증설요함
81	위미농업협동조합 건물	3/1 2동 4,761.14 복합건축물 (판매, 업무, 근생) (근린생활시설)	남원읍 신례리	예비펌프 엔진펌프 설치 또는 비상발전기 설계 요함 스프링클러설비 수원 기준개수 30으로 설계 요함 주1동 지상 1~2층 비상조명등 설치 또는 무창층계산서, 주2동 지상 1층 비상경보설비, 옥내소화전설비 또는 무창층계산서 첨부 요함 지하 1층 창고 내 위치한 수신기, AMP, 시각경보기 전원반 위치 조정 요함 주1동 A-D, B-C, E-F구역 구획에 따른 제연경계벽 도면 첨부 요함
82	위미3리마을회 건물	3/0 2동 497.28 (증 34.01) 복합건축물 (업무, 노유자)	남원읍 위미리	가, 나동 지상 1~2층 무창층계산서 첨부 요함 - 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
83	주식회사 동신개발 건물	5/1 2,967.34 (공동주택)	남원읍 태흥리	- 지상2·3·4·5층 106호 침실3, 파우더룸 단독경보형감지기 설치요함 - 지상4층 106호 완강기 교차 설계요함 - 지상3·4·5층 101호 완강기 설치요함 - 지상5층 완강기 재설계 요함 - pw7 완강기 창호 부적합에 따른 재설계요함
84	김태인 건물	7/1 2,624.2382 복합건축물 (업무, 연립주택)	성산읍 고성리	- 발전기실, 감시제어반실 급·배기 설비 추가 요함 - 각 층별 조기반응형 스프링클러설비 헤드 - 상향식 위치 확인 요함 - 연결송수관설비 방수기구함 설치도면 추가 요함 - 지상 1층 계단실-2 A/V실 감지기 추가 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
85	주식회사 청담건설 성지주택주식회사 건물	4/0 950.10 복합건축물 (근생, 기숙사)	성산읍 성산리	- 옥내소화전설비 설치요함 (시방서,설치계획표,도면,내진설계계산 및 도면 수정) - 지상1층 SP 사이렌 및 발신기 반경 미달 – 각 1개씩 증설요함(평면,계통도 수정요함) - 소화설비, 경보설비, 피난설비 건축도면과 일치요함 - 스프링클러설비 및 옥내소화전설비 송수구 위치 조정요함(조경에 가려지지 않는 곳) - 지상4층 완강기 위치 재선정 요함
86	사회복지법인효명원 건물	3/1 579.96 (증 31.8) (노유자시설)	성산읍 고성리	- 배치도 내 A동 B동 표기 요함 및 A동과 B동 이격거리 표현요함(연결여부 포함) - 2층 피난기구(구조대) 창호도, 창호일람표 및 입면도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 갑지 간이스프링클러설비 추가 요함 - 옥외송수구 소화배치도 첨부요함 - 간이스프링클러설비 헤드 반경 표기 및 관경 표기요함
87	한국해양과학기술원 건물	3/0 7,322.33 (증 627.92) (교육연구시설)	구좌읍 행원리	무창층계산서 첨부 요함 - 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 방화구획 설계도면 첨부 요함
88	함덕리 수소충전소 건물	1/0 2동 412.7 (위험물저장 및 처리시설)	조천읍 함덕리	- 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
89	㈜다산네트웍스 건물	2/0 2동 500.38 (숙박시설)	성산읍 수산리	2동 1층 무창층계산서 첨부 요함 - 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
90	㈜오드랑베이커리 건물	2/0 993.1 (근린생활시설)	조천읍 신촌리	무창층계산서 첨부 요함 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 의거 각 층별 비상구 및 내부피난 통로, 실내장식물 등 설계 및 주기표현 요함
91	조천농업협동조합 건물	2/1 4,757.69 복합건축물 (판매, 창고)	조천읍 조천리	옥상층 전실 헤드 추가 요함 펌프계산서 층고 확인 요함 지하층, 지상층 스프링클러설비 하향식 부분 반자높이(천장과 반자 사이의 높이) 기재 요함 발전기실 급배기 설비 추가 요함 소방시설 설치계획표 지상 2층 회로 수량 확인 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
92	김율자 건물	2/0 395.97 복합건축물 (근생, 숙박)	성산읍 고성리	소방도면 첨부 요함 무창층계산서 첨부 요함
93	김옥란 건물	3/0 658.82 복합건축물 (숙박, 근생)	구좌읍 세화리	소방도면 첨부 요함
94	한남리 게이트볼장 건물	1/0 415.86 (근린생활시설)	남원읍 한남리	소방도면 첨부 요함 무창층계산서 첨부 요함
95	김녕농업협동조합 건물	3/0 2동 3,000.81 (증 2,378.17) 복합건축물 (판매, 업무, 근생)	구좌읍 김녕리	지상층 스프링클러설비 하향식 부분 반자높이(천장과 반자 사이의 높이) 기재 요함 나동 지상 1층 제연설비 설치 또는 무창층계산서, 나동 지상 1~3층 비상조명등 또는 무창층계산서 첨부 요함 나동 지상 1층 송수구 위치 옥외소화배관평면도 상 북측이 아닌 좌측 끝부분으로 가능여부 확인 요함 펌프실, 비상발전기실, 수신기 있는 장소(감시제어반 역할) 밧데리용 비상조명등 추가 요함 나동 지상 1층 농산저장고, 정육냉장고 감지기 적용여부 검토 요함
96	세화숨비빌레파크 마을회관 건물	2/0 654.33 (증 554.49) (업무시설)	구좌읍 세화리	소방시설 설계계약서 첨부 요함 지상 1층 스프링클러설비 하향식 부분 반자높이(천장과 반자 사이의 높이) 기재 요함 지상 1층 창고(X6~7, Y4) 스프링클러설비 헤드 추가 요함 지상 1~2층 옥내소화전 설치 또는 무창층계산서 첨부 요함 펌프실 급·배기 설비 추가 요함
97	㈜제스코마트 건물	2/1 8동 4,805.37 (증 2,282.11) (근린생활시설) 복합건축물 (근생, 숙박) (관광휴게시설)	구좌읍 송당리	무창층계산서 첨부 요함 - 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함(용도변경되는 동) - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함
98	스타라이트 건물	3/1 1,997.10 복합건축물 (근생, 다가구주택)	성산읍 고성리	소방도면 첨부 요함 창호도 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
99	묘산봉관광단지 건물	2/0 40동 13,584 (문화및집회시설) (관광휴게시설) (근린생활시설) (숙박시설)	구좌읍 김녕리	무창층계산서 첨부 요함 소방기계 스프링클러설비 평면도 SP헤드 상하향식 설계여부 검토요함 온실ㆍ육종실 파이프구조에 따른 내화배선ㆍ내열배선 재확인 요함 소방도면 건축도면 일치요함 비상조명등 비상전원 확인요함
100	강부성 건물	5/1 2,025.72 (근린생활시설)	표선면 표선리	소방도면 첨부 요함
101	주식회사에덴 건물	5/1 706.05 (근린생활시설)	조천읍 함덕리	소방도면 첨부 요함
102	박미정 건물	1/1 587.97 (근린생활시설)	구좌읍 하도리	무창층계산서 첨부 요함 소방도면 첨부 요함
103	디더블유개발 주식회사 건물	2/0 528.06 (근린생활시설)	구좌읍 세화리	무창층계산서 첨부 요함 소방도면 첨부 요함
104	엘씨메디케어주식회사 건물	4/1 6,599.07 (근린생활시설)	남원읍 하례리	각 층별 스프링클러설비 헤드 하향식 부분 반자 내 헤드 추가 적용여부 검토 요함 지하층 제연설비 설치 또는 근린생활시설로서 1천㎡ 미만으로 면적 변경 요함 무창층 계산서 첨부 또는 제연설비 설계 요함 옥상층 계단실을 제외한 공용홀 헤드 추가 요함 펌프계산서와 장비일람표 일치 요함
105	구좌읍사무소 건물	2/1 1동 1,298.22 (증 22.68) (업무시설)	구좌읍 세화리	무창층계산서 첨부 요함 소방도면 첨부 요함
106	장진우 외 1인 건물	3/0 2동 813.47 (증 331.45) (근린생활시설) 복합건축물 (근생, 다가구주택)	표선면 표선리	소방도면 첨부 요함
107	블루탐영농조합법인 건물	3/1 1,167.99 (증 563.71) (근린생활시설)	조천읍 신촌리	간이스프링클러설비 설계 요함 소방시설 설계계약서 첨부 요함 지상 1층 무창층계산서 첨부 요함 지상 2층 성형 공간, 지상 3층 창고 바닥면적 당 감지기 수량 검토 요함 간이스프링클러설비 비상전원 도면 첨부 또는 엔진펌프 설계 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
108	제주양계영농조합법인 건물	1/0 653.52 (근린생활시설)	조천읍 신촌리	무창층 계산서 첨부 요함 바닥면적당 감지기 수량 검토 요함 보일러실 가스누설경보기 추가 요함
109	김녕리새마을회 건물	3/0 493.86 (업무시설)	구좌읍 김녕리	소방도면 첨부 요함 임시소방시설 추가 요함 지상 3층 완강기 위치 변경 요함 지상 2층 탕비실에 따른 자동확산소화기, 가스누설경보기 설치 요함
110	현복숙 건물	2/0 447.72 (근린생활시설)	성산읍 고성리	소방시설 설계계약서 첨부 요함 소방설비 간선계통도 층수 수정 요함 지상 2층 입체형 유도등 또는 피난구유도등 추가 요함 방염성증기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물 주기표현 요함 지상 1층 피난구유도등 추가 요함
111	성산일출봉농업협동조합 건물	1/0 2동 1,643.96 (증 645.32) (창고시설)	성산읍 고성리	무창층계산서 첨부 요함 - 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 확인 요함 - 소방시설 설치계획표 확인 요함 - 임시소방시설 추가 요함
112	구좌중앙초등학교 건물	2/0 1동 2,093.29 (증 181.27) (교육연구시설)	구좌읍 월정리	무창층계산서 첨부 요함 시각경보기 수량 일람표 추가 요함 지상 1층 창고 및 계단실 하부 감지기 추가 요함 지상 1층 연결통로 내 통로유도등 설치 요함 지상 1~2층 입체형 유도등 추가 요함
113	이경금 건물	4/0 674.84 복합건축물 (근생, 다가구주택)	조천읍 와흘리	무창층계산서 첨부 요함 소방도면 수정 요함 지상 2~3층 계단실 출입구 유도등 설계 요함 P.S 감지기 적용여부 확인 요함 지상 1층 주차장 200㎡ 이상여부 확인 요함(물분무등소화설비 적용여부 검토)
114	강경필 외 1인 건물	2/0 2동 598.55 (증 404.1) 복합건축물 (근생, 단독주택)	조천읍 신촌리	무창층계산서 첨부 요함 소방도면 첨부 요함
115	주식회사오션프런티어 건물	4/0 5동 6,336.90 (근린생활시설) (업무시설) (창고시설)	남원읍 위미리	송수구 위치 적정 여부 확인 요함 지상 1층 P.S공간, 필로티 공간 간이스프링클러설비 헤드 추가 요함 소화활동상 유효한 개구부(완강기 창호) 500×1000이상 열리는 개구부로 설계 요함 옥내소화전 위치 및 수량에 맞게 전자사이렌 설치 요함 클럽하우스-1 외부 감지기 방수형으로 설계 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
116	재단법인대한예수교장로회제주교회 건물	2/0 587.05 (종교시설) (노유자시설)	조천읍 신촌리	무창층계산서 첨부 요함 소방도면 첨부 요함
117	주식회사제주현물류 건물	1/0 480 (자원순환관련시설)	조천읍 조천리	무창층계산서 첨부 요함 소방도면 첨부 요함
118	서귀포시 신천항 어촌뉴딜사업시설물 건물	2/0 2동 1,541.97 (업무시설) 복합건축물 (업무, 근생)	성산읍 신천리	무창층계산서 첨부 요함 B동 1층 경보설비 평면도 추가 요함 소방시설 계통도 첨부 요함 방화구획도 첨부 요함 지상1층 X4-X5 복도,통로 감지기 및 시각경보기 설치요함
119	강봉임 건물	8/0 1,228.22 복합건축물 (근생, 숙박)	조천읍 함덕리	보일러실 가스누설경보기 설치 요함 소방시설 설치계통도 수정 요함(계단감지기 위치 변경 방화구획도 첨부 요함 소방시설 간선 계통도 계단 감지기 위치 확인 요함 지상으로 통하는 출입구 및 부속실, 직통계단의 출입구 피난구유도등 추가 요함
120	주식회사퍼스트종합건설 건물	7/1 3,395.1375 복합건축물 (업무, 연립주택)	성산읍 고성리	각 층 옥내소화전 반경 추가 요함 펜트리 헤드 적용 요함 지상 2~7층 자동화재탐지설비 평면도 TYPE-HA 펜트리 감지기 추가 요함 지상 1층 홀, 관리실 비상조명등, 지상 2~7층 비상조명등 추가 요함 비상발전기 용량계산서 및 스토퍼계산서 첨부 요함
121	정명채 건물	5/1 4,870.43 복합건축물 (의료, 근생)	남원읍 남원리	SMC 수조 관련 구조계산서 첨부 요함 연결송수관설비 지하층 추가 요함 각 층별 스프링클러설비 헤드 하향식 부분 반자 내 헤드 추가 적용여부 검토 요함 지상 3~5층 소화활동상 유효한 개구부(완강기 창호) 유효폭 500×1000이상 열리는 개구부로 설계 요함 발전기실, 펌프실, 방재실 밧데리형 비상조명등으로 변경 요함
122	한정수 건물	1/0 13동 1,806.25 (근린생활시설) (단독주택)	남원읍 신례리	무창층계산서 첨부 요함 소방도면 첨부 요함
123	이광진 외 1인 건물	4/1 1,460.55 (근린생활시설)	조천읍 함덕리	소방도면 첨부 요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
124	㈜한주홀딩스코리아 건물	3/2 8,618.47 복합건축물 (숙박, 근생)	남원읍 남원리	비상발전기 스토퍼계산서 첨부 요함 지상 1~3층 무창층 계산서 첨부 또는 제연설비 설계 요함 각 층별 스프링클러설비 하향식 부분(천정과 반자가 설치된 부분) 주단면도 내 반자 높이 표현 요함 호텔동 지하 1층 MDF실 청정소화기 추가 요함 호텔동 지하 1층 근린생활시설#1 스프링클러설비 살수반경 확인 요함
125	국립수산과학원 건물	2/0 1동 1,780.98 (동식물관련시설)	남원읍 위미리	소방시설 설계계약서 첨부 요함 무창층계산서 첨부 요함 발신기 반경 표현 요함 수신기 위치 지상 1층 홀 위치로 변경 요함 소방관진입창 설계 요함
126	성산리치유클래시아 건물	6/1 30,488.68 복합건축물 (근생, 아파트)	성산읍 성산리	소방도면 첨부 요함
127	성산리치유클래시아 건물	6/1 30,488.68 복합건축물 (근생, 아파트)	성산읍 성산리	소방도면 첨부 요함
128	주식회사더휴일제주 건물	3/0 718.43 복합건축물 (근생, 다가구주택)	구좌읍 김녕리	지상 2층 무창층계산서 첨부 요함 또는 옥내소화전설비, 비상조명등 추가 요함 송수구 방향 차량 출입구쪽으로 변경 요함 소방시설 설치계통도 지상 3층 회로 추가 요함 SVP 보이는 부분으로 위치 변경 요함 지상 1층 AB감지기 SVP와 결선 요함
129	한국해양과학기술원 건물	3/0 1,508.58 (증 445.09) (교육연구시설)	구좌읍 행원리	B동 지상 1층 소방시설 설계 또는 무창층계산서 첨부 요함 B동 2~3층 휴게실, 세탁실, 각 층 증축부분 복도 시각경보기 추가 또는 시각경보기 위치 변경 요함 B동 보일러실 유무 확인 요함 B동 지상 2~3층 기존부분 현행법의 배선 적용 여부 또는 기존부분과 증축부분 방화구획 요함 B동 지상 2층 기존부분 직통계단 입체형유도등 또는 유도등 1EA 추가 요함
130	주식회사리만코리아 건물	3/1 276.045 (근린생활시설)	남원읍 위미리	무창층계산서 첨부 요함 지상 3층 피난설비 평면도 추가 요함 소방관진입창 설계 요함 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 대상물 주기표현 요함 지상 2~3층 휴게음식점 비상구 설계 요함
131	남원읍 다목적드림센터 건물	2/0 942.86 복합건축물 (업무, 근생)	남원읍 남원리	무창층계산서 첨부 요함 필로티주차장 바닥면적 산출표 첨부 요함(물분무 등 소화설비 적용여부 검토) - 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함 - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주 소	보완 내용
132	㈜더원, 에코랜드-짚바이크 건물	3/0 593.22 복합건축물 (운동, 관광휴게)	조천읍 교래리	스프링클러설비 대상여부 검토 요함(용도 재확인) 비상경보설비 방수형으로 설계 요함 지상 2층 비상경보설비 누르고 내려갈 수 있도록 DN 인근으로 위치 변경 요함
133	농협은행제주수련원 강동엽 건물	1/1 392.1 (운동시설)	표선면 세화리	기존 주1동(연수원)과 부속2동이 복도 또는 통로로 연결여부 확인 주기사항 표기요함 - 소방시설(기계·전기분야) 층별 평면도 및 층별 계통도 첨부요함(용도변경되는 동) - 소방시설 설치계획표 및 임시소방시설 설치계획표 첨부요함 - 설계계약서·소방시설업등록증 및 소방기술인력 자격증 첨부요함 무창층계산서 첨부 요함
134	박미정 건물	1/1 587.97 복합건축물 (종교, 근생)	구좌읍 하도리	실제 사용용도에 따른 소방도면 첨부 요함 수용인원 산정 확인 요함 연결살수설비 옥외송수구 소방차 진입가능 공간으로 이설 요함 주단면도 및 실내재료마감표 마감재료 및 높이 표현 요함

Ⅱ. 소방시설 준공검사 현황

☐ 소방시설 준공검사 현황

≪2024년도≫

구 분	계	완공검사(감리결과)증명서 교부 대상	완공검사증명서 교부시 시정조치 대상	비 고
계	321	306	15
제 주	146	135	11
서귀포	51	49	2
서 부	70	69	1
동 부	54	53	1

≪2023년도≫

구 분	계	완공검사(감리결과)증명서 교부 대상	완공검사증명서 교부시 시정조치 대상	비 고
계	579	554	25
제 주	274	253	21
서귀포	71	69	2
서 부	116	116	-
동 부	118	116	2

≪2022년도≫

구 분	계	완공검사(감리결과)증명서 교부 대상	완공검사증명서 교부시 시정조치 대상	비 고
계	518	499	19
제 주	267	252	15
서귀포	77	74	3
서 부	100	99	1
동 부	74	74	0

☐ 추진실적

≪2024년도≫

❍ 제주소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	제주 외도이동 관광호텔	4/2, 17,897.01 숙박시설	외도이동	- 지하1층 거실제연설비 3 ZONE 급기그릴 미설치에 따른 설치요함 - 지하1층 거실제연설비 2 ZONE – 7 ZONE 고정식 제연커튼 좌-우측 부위 틈새 벌어 짐에 따른 보완요함 - 감리결과보고서 p.25 방재실 설계농도, 할로겐 화합물 약제량 계산서의 설계농도 불일치 - 감리결과보고서 p.41 최대풍량과 MF-003 상 최대풍량 불일치 - MF-021 AX4 ~ AX9 사이 객실 소방설비 설계 누락
2	㈜파크원 브이 건물	1/1, 708.05 항공기 및 자동차관련시설	외도이동	- MF-002 상 충압펌프 스펙과 펌프성능시험 조사표 상 스펙 불일치 - 펌프성능시험 조사표 상 충압펌프 스펙(p.2)와 32.각 펌프 운전시험성적표 상 스펙 불일치 - MF-307 관리실 횡방향 버팀대 계산서상 교차배관 65mm 포함 ⇒ 도면에서는 교차배관 65mm 확인불가 - 지하층-1-SPH-종04 계산서 상 교차배관 50mm ⇒ 도면에서는 확인불가 - MF-303 1층-SP-횡02 버팀대 설치위치 확인불가
3	고희승 건물	3/1, 5,493.22 노유자시설	아라일동	- 3. 옥내소화전설비 성능시험 조사표 상 수원수량과 MF-003 상 수원수량 불일치 - 4. 스프링클러설비 성능시험 조사표 상 수원수량과 MF-003 상 수원수량 불일치 - 17. 비상방송설비 성능시험조사표 상 비상 방송설비 스피커 출력(1W)과 소방시설 산출서 상 비상방송설비 스피커 출력(3W) 불일치 - 22. 피난기구 및 인명구조기구 성능시험조사표 상 무창층 표기 ⇒ 무창층일 경우 거실 제연설비 설치필요, 확인요함 - 40. 방염 및 형승승인 성능인증 확인표 상 나. 방염물품 사용 조사표 기입요함
4	제주 일도이동 행복주택	10/2, 17,236.72 복합건축물 (업무, 공동주택)	일도이동	- 3. 옥내소화전설비 성능시험조사표상 수조재질 과 물탱크 내진 계산서 상 물탱크 재질 불일치 - 28. 연결송수관설비 성능시험조사표 배관 등 확인요함(⇒ 옥내소화전과 스프링클러는 KSD 3562 배관 사용) - 33. 내진설비 성능시험조사표 나. 성능 및 점검항목 1-2 점검항목 내용 누락 - MF-014-1 상 4방향 버팀대, 유동식 커플링 설치위치 확인불가 - 내진계산서 일체(스토퍼, 버팀대) 제출요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
5	기아서비스센터	2/0, 449.77 근린생활시설	도두이동	- 비상경보설비 수신반 전원선 NFTC 201 2.1.8.1에 적합한 내화배선으로 설치요함 (현재 내열배선으로 설치되어 있음) - 지상1층 대기실에서 외부로 나가는 주출입구 피난구유도등 NFTC303 2.2에 적합하게 설치요함 - 지상1층 고객대기실에서 작업장으로 가는 출입구 피난구유도등 NFTC303 2.2에 적합하게 설치요함 - 비상경보설비 수신반 전원선 내화배선 교체에 따른 소방설비 계통도(F-003) 수정요함
6	신제주성당	3/1, 2,968.29 종교시설	연동	- 4. 스프링클러설비 성능시험조사표 상 수원 수량(최대저장수량, 유효수량) 소방도면(MF-001) 과 불일치 - 4. 스프링클러설비 성능시험조사표 나. 성능 및 점검항목 상 주펌프를 전동기 방식으로 설치여부 부적정 - 15. 비상경보설비·단독경보형감지기 성능 시험조사표 기입 부적정 - 40. 방염 및 형식승인·성능인증 확인표 상 방염물품 설치란에 체크되어 있으나, 나. 방염물품 사용조사표 미기입 - 기존 지상1층 방화셔터 설치예정으「소방 시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제15조에 의거 증축에 따른 소방시설기준 적용의 특례를 적용받았으나, 금회 완공시 지상1층 방화셔터 미설치인하여 기존 부분을 포함한 전체에 대하여 증축당시의 소방시설 설치에 관한 대통령령을 적용해야 함.
7	농협은행 제주영업본부	7/2, 8,790.82 업무시설	삼도일동	- 3. 옥내소화전설비 성능시험조사표 수원 수량과 MF-006상 수원수량 불일치 - 감리결과보고서 상 옥내소화전설비 감압장치 설치, 도면에서는 감압장치 설치 확인불가 - 3. 옥내소화전설비 성능시험조사표 상‘기동 스위치 설치 적정 여부’확인요함 ⇒ 도면 에서는 기동스위치 설치 옥내소화전 확인 불가 - MF-103 소화수조 재질 불일치(PDF와 PLF 혼용표기되어 있음) - 16. 자동화재탐지설비·시각경보기 성능시험 조사표 p.30 감지기 설치제외장소 기입요함
8	김은희 외 1인 건물	4/1, 1,937.81 복합건축물 (운동, 근린)	연동	- 3. 옥내소화전 성능시험조사표 상 수원수량과 MF-04 상 수원수량 불일치 - 3. 옥내소화전설비 성능시험조사표 나. 성능 및 점검항목‘감압장치 설치여부’에 양호 표기, 도면상 감압장치 설치여부 확인불가 ⇒ 재확인 요함 - 3. 옥내소화전 성능시험조사표 나. 성능 및 점검항목‘가동스위치 설치 적정여부(ON/OFF)’에 양호표기, 도면상 ON/OFF 방식 확인불가 ⇒ 재확인 요함 - 4. 스프링클러설비 성능시험조사표 수원수량과 MF-04 상 수원수량 불일치 - 16. 자동화재탐지설비·시각경보기 성능시험 조사표 나. 성능 및 점검항목‘발신기와 전화통화 가능 및 통화장치 비치여부’ 재확인 요함 ⇒ 「발신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」상 전화통화 기능삭제됨

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
9	㈜네스트 제이 건물	7/1, 2,094.75 근린생활시설	노형동	- 3. 옥내소화전 성능시험조사표 상 최대저장 수량과 도면 불일치(MF-02) - 현재 도면상 피난기구 누락됨. 설치요함 ⇒ NFTC 301 2.2.1.1 하위 5개 기준에 모두 적합할 경우 제외가능 - 16. 자동화재탐지설비·시각경보기 성능시험 조사표 가. 경계구역과 소방시설 산출서 상 경계구역 불일치 - 16. 자동화재탐지설비·시각경보기 성능시험 조사표 가. 경계구역과 도면 불일치(EF-02) - 3. 옥내소화전설비 성능시험조사표 나. 성능 및 점검항목‘연결송수관설비와 겸용 시 배관구경 설치 적정여부’에 해당없음 표기, 재검토 요함
10	우주빌라소규모재건축사업조합 건물	15/3, 13,609.3475 공동주택	연동	- 소방시설 성능시험조사표 p.9 감압장치 ‘무’에 표기, p.10 감압장치 설치여부에 ‘양호’표기 - 소방시설 성능시험조사표 p.24 감지기 설치 제외 장소 적합여부‘해당없음’에 표기, p.25 감지기 설치제외 장소‘욕실’표기 - 소방시설 성능시험조사표 p.28 완강기 설치 개구부의 크기 높이 129cm에 따른 조치사항 도면에 기입요함 - 소방시설 성능시험조사표 p.56 소방펌프 부하, 제연휀 부하 발전기 분담부하 상 부하와 불일치 - 소방시설 성능시험조사표 p.18 수리계산에 따른 헤드 적정 설치여부 ‘양호’표기에 따른 규약배관과 다르게 수리계산에 의해 헤드 설치된 부분 도면에 표기요함
11	정한빌라소규모재건축사업조합 건물	15/3, 8,830.425 공동주택	연동	- 소방시설 성능시험조사표 p.9 감압장치 ‘무’에 표기, p.10 감압장치 설치여부에 ‘양호’표기 - 소방시설 성능시험조사표 p.28 완강기 설치 개구부의 크기 높이 125cm에 따른 조치사항 도면에 기입요함 - MF-015 상 4방향 버팀대 관경 65A, 80A, 100A, 150A에 설치됨. 그러나 제출된 4방향 버팀대 계산서는 일괄 관경 100A, 150A 검토요함 - 소방시설 성능시험조사표 p.18 수리계산에 따른 헤드 적정 설치여부 ‘양호’표기에 따른 규약배관과 다르게 수리계산에 의해 헤드 설치된 부분 도면에 표기요함 - 소방기계도면 전체 유수검지장치 표기 및 노트에 표기요함

❍ 서귀포소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	올레정책매장	0/2 1,277.66 근린생활시설	서귀동	지사1층 차량관리실, 방풍실 로비 등 총 11개소 스프링클러 표시온도 부적합 주차장 서측면 임의구획된 실 5개소 자동화재탐지설비 및 스프링클러 헤드 없음 펌프실 지붕상부 스프링클러 수직배관 보온재 훼손
2	색달동 산6 건물	1/2 11,574.68 자원순환관련시설	색달동	- 폐수처리시설동 1층 장비반입실 스프링클러설비 지하층 준비작동식 밸브에서 연결 설치됨 - 폐수처리시설 동 1층 방화구획 관통부(장비반입구) 방화구획 부적합 - 소방시설 기계도면상 드렌처 헤드 사용 표기됨(실제 미 사용) - 할로겐호합물소화설비 성능시험조사표 상 약제량 산정 오류 - 기타 성능시험조사표와 도면상 오류 13건

❍ 서부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	장자선교육 건물	1/0 614.86 종교시설	애월읍 광령리	- 제출된 소방시설산출표와 도면상의 헤드 개수 불일치

❍ 동부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	해비치 리조트 리뉴얼 공사	6/1, 32,733.69 숙박시설	표선면	- 해비치리조트 연면적을 확인할 수 있는 서류 첨부 요함 (완공검사 신청서 제출된 연면적 A~D동 등 건축물 대장에서 확인 불가로 정확히 면적여부 판단 불가) - 자동화재탐지설비 개설 범위 확인할 수 있는 도면 첨부 요함 - 자동화재탐지설비, 유도등, 휴대용비상조 명등 평면도 8층 여부 확인 요함 - 지상 1층 소화배관 평면도에 표현된 휴게실 부분 확인할 수 있도록 별도 표현 요함 - 각 층 유도등, 휴대용비상조명등 평면도 내 수량 일람표 추가 요함

≪2023년도≫

❍ 제주소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	고정필건물	5/0 471.06 복합건축물 (근린,다가구)	연동	완강기 개구부 부적합
2	아라디오파크 2차	4/1 10,655.9 복합건축물 (근린,연립)	아라이동	전 세대 완강기 로프 특정소방대상물에 접촉 근린생활시설동 계단실 비상조명등 미설치 무선통신보조설비 옥외안테나 표지 및 통신거리 미표지 - 수신기가 설치된 장소 등 옥외안테나 위치표시도 미비치 - 서류미비(도면, 성능시험조사표, 내진성적서 등)
3	케이엔도시개발(주) 건물 -연동 한일베라체	15/3 18,611.87 복합건축물 (근린,공동주택)	연동	- 스프링클러설비 예비펌프 체절압력시 릴리브밸브 상부 누수 발생 - 지하 2층 02구역 스프링클러헤드 보온재로 살수장애 발생(2개소) - 지하 3층 방화셔터 레일쪽 찢김으로(2개소) 방화성능 불량 - 지하 2층･3층 방화셔터 옆 비상구 장애인주차구획으로 피난 장애 - 완강기 하강시 근린생활시설 지붕으로 내려옴에 따라 피난층 피난 불가
4	엠디엠플러스 건물(1, 2차)	1차: 15/1·1/0 15,820.7629 공동주택 2차: 15/1 15,819.3507 공동주택	연동	- 옥내소화전함 내부 사용법 안내문 미부착(전층) - 발코니 실외기실 측벽형 SP헤드 살수장애(일부 세대) - 일부 세대 가스누설경보기 미설치 - 주차장 커뮤니티센터 입구 옆 SP헤드 반사판 손상으로 살수 장애 - 비상콘센트 전원 미투입
5	남성마을 복합커뮤니티 센터	3/1 548.02 복합건축물 (근린, 업무)	삼도이동	지상3층 완강기 강하 시 로프 소방대상물에 접촉하여 손상 우려 지상1층 휴게음식점 출입구 피난구유도등 미설치
6	㈜성동 건물	5/1 1,428.49 복합건축물 (근린, 위락, 주택)	이도이동	전층 소화기 미배치 지하1층 펌프실 비상조명등 미설치 지상3~5층 완강기 미설치
7	영평초 복합체육관	3/1 3,191.07 교육연구시설	영평동	지상 3층 무창층에 해당하여 스프링클러설비 설계요함

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
8	김창건 건물	17/2 7,223.46 업무시설	이도일동	- 지하2층 소화수조 수량 확인 불가 및 외부 점검용 사다리 길이 부족 - 지상16층･17층 업무시설(사무실) 스프링클러 헤드 조기반응형･표준형 혼용 설치됨 - 지상3층~10층 세대 내 완강기 표지 미부착 - 완강기 강하 시 로프가 소방대상물에 접촉하여 손상 우려
9	더펠리스 11차	11/1 2,536.29 공동주택	외도일동	- 지하1층 스프링클러 배관 측면분기하여 배관 및 헤드 설치 - 지하1층 주차장 교차배관 말단부 수격방지기 확인불가 - 지하1층 주차장 교차배관 상부 헤드 직접 분기 - 지상1층 계단실 측벽형 헤드 천장에서 이격거리 부적합
10	연동 공영주차장	4/0 3,572.04 항공기및자동차 관련시설	연동	지상1층~4층 경사로 인접부분 스프링클러 교차배관에 직접 분기하여 헤드 설치
11	한국전기 안전공사 제주지역본부	3/0 1,623.45 복합건축물 (교육연구, 업무)	영평동	- 지상1층 방풍실 차동식감지기 설치됨. - 지상1층~3층 eps실, 통신실 차동식감지기 설치됨.
12	송승후 외 1인 건물	5/0 563.08 근린생활시설	노형동	- 지상2층~5층 거실에 유도등이 보이지 않는 구역 있음 - 지상2층~5층 계단실 출입구 측 피난구유도등 미설치 - 지상3~5층 발코니 측 피난구유도등 제거요함 - 지상3층 완강기 지지대 전개할 시 고정 안됨 - 지상4층 완강기 소방대상물과 접촉하여 로프 손상 우려
13	제주오라교회	3/1 1,095.02 종교시설	오라이동	지상2층 계단실 앞 유도등 미설치
14	㈜디블럭 건물	6/2 1,900.49 근린생활시설	노형동	- 기 설치된 완강기 소방대상물과 접촉
15	노형 벨라시티	16/4 17,324.2 복합건축물 (근린, 공동주택)	노형동	세대 내 보일러실 가스누설경보기 미설치 3충 외부 및 세대 내 설치된 완강기 소방대상물과 접촉되어 로프 손상 우려

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
16	㈜무궁화신탁 건물 -일도이동	12/3 11,850.93 복합건축물 (근린, 공동주택)	일도이동	- 발전기실 벽체 판넬 시공되어 방화성능 미확인 및 방화실란트 미사용 및 전선트레이 통과부분 마감불량(방화구획 불량) - 소화수량, 소화수조표지 등 표시 불량 및 소화수조 도면(계산서) 확인불가 - 비상조명등 도면표기와 실제 현장 수량 불일치 - 방화셔터 감지기 결선 불량으로 셔터 미동작 - 방화셔텨 하강시 피난구유도등이 셔터 중심부에 설치되어 피난장애 발생 우려
17	꽃나라 어린이집	3/0 351.43 노유자시설	노형동	- 케비닛형 간이스프링클러설비 동결방지조치 또는 동결의 우려가 없는 장소에 설치 요함
18	손창현 건물	3/1, 521.40 복합건축물 (근생, 주택)	노형동	- 지하1층 소형피난구유도등 설치됨 → 중형 피난구유도등 설치요함 - 지상1층 소매점 내 주출입구, 계단실 피난구 유도등 미설치 → 설치요함 - 전층 유도등 미점등 → 조치요함 - LPG용 가스누설경보기 천장부근에 설치 → 하단 설치요함
19	안영철 건물	4/1, 1,620.69 복합건축물 (근생, 주택)	도남동	- 소화저수조 수원량 부족 및 수조간 연결배관 확인 불가
20	제주삼도(H1) 행복주택	8/1, 3,639.44 공동주택	삼도이동	- 소방펌프 성능시험성적서 미제출 - 비상방송(자진설비)･비상조명설비 산출서 미표기 - 소방시설 도면 수량과 산출표 수량 불일치 - 소화수조 수량 산출 도면(상세도) 미제출 - 피난기구 설치 확인 불가
21	글로벌하우스 건물	2/1, 1,186.48 교육연구시설	아라일동	- 소방시설 도면 수량과 산출표 수량 불일치 - 소방준공도면 면적 등 확인 불가 - 연결살수설비 헤드 반경 미표기

❍ 서귀포소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	국토교통부 항공교통본부 건물	1/1, 698.72 (방송통신시설)	색달동	-발전기실 개구부 폐쇄 불량
2	코리아신탁(주) 건물	2/3, 19,966.17 (복합건축물)	강정동	-주방 후드 스프링클러 헤드 살수장애 -펌프 체절압 조절에 따른 감리결과보고서 수정 요함 -유수검지장치실 개구부 크기 불량 -커뮤니티동 AV실 출입문 개방 불량

❍ 서부소방서 추진실적 없음

❍ 동부소방서

연번	건물명	건물구조 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	세화초 교실 및 연결통로 증축 건물	2/0 2,100.06 (증 315.71) (교육연구시설)	구좌읍 세화리	본관동 수신기와 연동 요함 도어릴리즈 설치된 연결통로 방화문 완전 폐쇄 되도록 조치 요함
2	김정옥 건물	2/0 4동 14,584.8 (동식물관련시설)	조천읍 대흘리	성능시험 조사표 재검토 요함 무창층계산서 제출 요함 변동된 펌프 관련 펌프계산서 제출 요함 펌프실 방화문 도면 및 관련 서류 제출 요함

≪2022년도≫

❍ 제주소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	그린밸리 숙박시설 -3차	1/0·2/1 1308.46 숙박시설	노형동	- 수신기 설치위치 부적정
2	제주시농업협동조합 건물	2/1 1,201.16 근린생활시설	용담일동	- 지하 1층 감시제어반실 스프링클러 헤드 미설치 - 지상 2층 소매점 통로유도등 미설치 - 소방시설 성능시험조사표 자동확산소화기 수량 기입 오류
3	봉개동 복합복지시설 건물	4/1 1,960.86 복합건축물 (근린,업무)	봉개동	- 지하 1층 SP설비 착공시 상향식 헤드에서 완공시 하향식으로 변경 사유 부적정 - 지상 3층, 4층 SP설비 헤드 살수반경 확인을 위한 살수반경 표시 소화배관 평면도 제출요 - 지하1층 다목적실 천장 마감 확인용 건축도면(단면도 등) 제출 필요 - 지하 1층 계단통로유도등 산출표상 2개 작성, 단면도상 지하층 계단참 3개소 확인됨. - 옥내소화전설비 성능시험조사표 작성 미흡
4	장이아 건물	4/0 512.9 복합건축물 (근린,다가구)	이도이동	- 전층 비상경보설비 전선 재설계 요함 - 지상 2층 자동화재탐지설비 지구음향장치 배선 단락 시 화재통보에 지장이 없도록 하는 조치가 없음.
5	㈜요석산업 건물	2/0 527.2 근린생활시설	연동	- 지상1층 무창층에 해당되어 전층에 옥내소화전설비 설계 또는 창호 재설계 요함
6	제주경찰청 건물	7/1·1/0·1/0 15,843.5 업무시설	노형동	- 감시제어반 위치 표기하고 감시제어반실 방화구획 및 급･배기 시설 도면표기 요함 - 지상 3층 면적 2,000㎡ 이상으로, 완강기 3개 이상 설치 대상(현재, 완강기 2개 설치됨) - 지상4~7층 우측 개구부에 설계된 완강기 위치 부적정 - 옥외 소화배관 평면도에 ‘옥내소화전’ 송수구를 ‘옥내소화전·연결송수관’ 송수구로 수정 표기요함 - PIT층 자동화재탐지설비평면도와 소방전기간선설비 평면도에 표시된 시각경보기 전원반 수량 불일치

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
7	청라산업개발 건물	11/3 14,931.29 복합건축물 (업무,근린)	이도이동	비상발전기 가동시 발전기실 내부 음압발생으로 방화문 방화구획 훼손 우려 - 배수 불량으로 침수 우려 건물 중앙 특별피난계단(지하3층~지상11층 라인) 배기불량 완강기 하강시 로프 손상 우려 발코니 완강기 설치된 개구부에 에어컨 실외기 설치로 피난장애
8	삼성전자판매(주) 건물	3/0·1/0 2,944.25 근린생활, 창고시설	노형동	지상2층 상향식 헤드 제외구간 확인불가 지상2층 천장과 반자사이 2m이내 변경되어 상하향식 헤드 변경 부분 확인 불가 지상2층 하향식 헤드에서 상향식 헤드로 변경 부분 확인 불가 지상 3층 도면 완강기 설치위치 미표시
9	여성복지복합 건물	3/1 1,907.49 노유자시설	도두일동	- 지하 1층 예비펌프(엔진펌프) 작동불가 - 지하 1층 방화스크린셔터 비상구 스크린 하단시 계단 및 경사로 난간으로 개방 불가(2개소) - 지하1층 다목적실 벽면 마감재(합성수지류) 방염물품 미사용 - 지하 1층 소방펌프실 가벽 목재마감부분 미방염 처리됨 - 지상 1층 계단실 방화스크린셔터 일부 찢김(방화구획 불량)
10	유캠프(주) 건물	2/0·1/0 1,414.36 운동시설, 근린생활	오라이동	- 수신기 설치 위치 부적정
11	한국중부발전 제주발전본부 사택	6/1 9,833.5 공동주택	삼양일동	- 전층 스프링클러 헤드 조기반응형과 표준형 혼용사용됨. - 103동 복도 OPEN 공간 방화구역내 방화유리 방화성적서 및 유리 접합부 방화성능인정서 제출(접합부 실리콘 방화성적서 등) - 알람밸브실 스프링클러 헤드 미설치됨 - 발전기실과 인접 저수조실 방화구획 확인요함.
12	나인몰 건물 (하나자산신탁)	3/3 18,948.64 복합건축물 (문화집회,근생)	연동	서류미비(제연설비 서류 미제출, 완공도면 및 서류 미비, 방염서류 미비 등) 소방시설 설치불량(SP, 감지기 등) 소방시설 미설치,점등불량(유도등 등) 제연설비(배기 미작동, 풍량미달 등) 수신기 통신 이상발생 등

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
13	무궁화신탁 건물	18/2 4,883.28 복합건축물 (위락,근생,숙박)	노형동	- 서류미비(산출오류, 누락, 방염위치 확인불가 등) 소방시설 설치불량(SP,옥내배관,감지기 등) 소방시설 작동불량(비상조명등 등) 소방시설 누락,탈락(소방시설 표지, SP헤드왕 등) - 제연설비 가동시 개방력 불가 등
14	9여단 본부대	1/0 260.81 교정및군사시설	연동	수신기 화면표시 작동불량 수신기 전원선 규격 불량 주수신기, 부수신기 연동불량
15	의료법인 연강의료재단 건물	5/2 4,968.8 복합건축물 (근린,의료,업무)	용담일동	- 4, 5층 피난기구가 설치된 개구부가 서로 동일직선상 위치

❍ 서귀포소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하, 연면적㎡)	주소	보완 내용
1	삼매봉개발 B블럭	4/3, 48,386.84 (숙박,근생)	호근동	옥내소화전 내 경종 출력불량 비상방송설비 스피커 출력 불량 객실 드레스룸 상부 스프링클러 헤드 살수장애 식당 주방 입구 제연경계 재질 부적정 옥외소화전 기동표시등 점등 불량
2	서귀포열린병원	5/1, 3,521.85 (의료시설)	동홍동	-반자 속 간이스프링클러 상향식 헤드 설치 요함 -펌프실 내 간이스프링클러 살수장애 -수신기 및 자동화재속보설비 내화배선 미충족 -소방시설설계도면(전기,기계) 수정 요함
3	㈜태형종합건설 건물	4/0, 538.19 (근생)	상효동	-완강기 강하 시 로프가 구조물에 접촉

❍ 서부소방서

연번	건물명	건물구조 및 용도 (지상/지하,연면적㎡)	주 소	보완 내용
1	홍도야지육가공공장	2/1 2,313.78 복합건축물 (문화집회,근생)	한림읍 명월리	다동의 각 층에 대한 소방기계도면과 소방전기도면 평면구조 불일치서류미비(제연설비 서류 미제출, 완공도면 및 서류 미비, 방염서류 미비 등) 제출된 소방시설산출표와 도면상의 발신기 수량 불일치소방시설 설치불량(SP, 감지기 등)

❍ 동부소방서 추진실적 없음