2006. 8

제주하수처리장

하수유출 관련 보고

사 업 운 영 본 부

보   고   순   서

□ 하수처리장 일반현황 ------------- 2

□ 하수유출경위 및 조치사항--------- 3

□ 하수처리장 각종 사고관련 내용 ---- 4

하수처리장 일반현황

ꏅ 일반현황

○ 위    치 : 제주특별자치도 제주시 도두2동 849

○ 부지면적 : 107,050㎡

○ 예    산 : 5,484백만원

○ 인    원 : 35명(일반직 9, 기능직 16, 청경 2, 일용직 8)

ꏅ 시설현황

○ 시설용량 : 130,000㎥/일(1단계 60,000㎥,   2단계 70,000㎥)

○ 사 업 비 : 650억원 (1단계 360억원,  2단계 290억원)

○ 처리방법 : 표준활성오니법

○ 주요시설물

- 하수처리장 : 침사지외 7종

- 중계펌프장 : 14개소 (유인펌프장 2개소, 무인펌프장 12개소)

- 기  타 : 간이펌프장 95개소, 차집관로 49.3㎞, 방류관 834m

ꏅ 하수처리장 운영 현황

○ 하수처리량 : 일평균 91,000㎥(시설용량 대비 70%)

○ 처리수질

구 분	BOD (ppm)	COD (ppm)	SS (ppm)	T-N (ppm)	T-P (ppm)	대장균군수 (개/ℓ)
수 질 기 준	20	40	20	60	8	1,000
처 리 수 질	9.9	9.7	9.2	17.9	1.8	69

○ 슬러지 처리 : 동해 병 해역(포항 동쪽 90㎞ 지점) 운반 해양투기

※ 1일 발생량 : 35㎥,  처리비 : ㎥당 50,680원

하수유출 경위 및 조치사항

□ 하수유출 경위

○ 일 시 : 2006. 8. 8 (12 : 40)

○ 위 치 : 제주하수처리장 유입구 앞 도로 맨홀

○ 경 위 : 하수처리장 변전실에 설치된 고압자동절체개폐기 고장으로 전기 공급이 중단됨에따라 하수를 처리시설로 이송시켜주는 유입펌프 가동이 중지되어 하수유입이 불가능하게 되었고, 이로인해 하수유입관로 맨홀뚜껑이 수압에 의해 열리면서 도로상에 유출되었으며 일부는 해안으로 방류 됨

□ 사고 발생후 조치사항

○ 예비 고압자동절체개폐기를  긴급히 교체하여 정상가동(14:00)

○ 정상가동후 하수유출 현장 도로 및 하천 청소

○ 도두동 주민에게 하수유출 경위 및 상황 설명

□ 대    책

○ 재발방지 대책

- 정전등 비상시 대비하여 유입하수 저장용 저류조 시설 검토

- 고도처리시설 사업과 병행하여 노후 시설교체 및 개량

○ 민원 해소 대책

- 주민과 대화하면서 민원 해소방안 마련

- 연안해역 수질검사 (분기 1회 이상)

○ 기타 사항

- 관리요원 부족으로 운영에 어려움이 많음

- 인력 증원 요망 6명(토목1명, 기계2명, 전기1명, 기능2명)

하수처리장 각종 사고관련 내용

1) 하수처리장 최종침전지 청소수 하천 유출 사고

○ 일   시 : 2001. 12. 20일

○ 내  용 : 최종침전지(2단계, A지) 청소 시 사용한 물 50톤 가량이 처리장내 우수관을 통하여 하수처리장 동측 사수천으로 유출

○ 조치 내용

- 준설차를 이용하여 하천 유출수 전량 수거

- 우수관로 배출구 폐쇄 조치(도두동 주민 용구사항)

- 도두동 어촌계 소득증대사업 지원 (50,000천원)

2) 소화가스 저장탱크 폭발사고

○ 일  시 : 2003. 11. 14

○ 내  용 : 소화 가스저장탱크 원인미상으로 폭발

○ 조치 사항

- 전문기관에 원인규명의뢰 → 원인 미상으로 결정

- 폭발 저장 탱크 철거 후 신규 시설

3) 도두 사거리 북측 150m 지점 하수유출 사고

○ 일  시 : 2006. 7. 8

○ 내 용 : 폭우로 다량의 우수가 하수관로로 유입되어 수압에 의한 하수맨홀이 개방되면서 도로상에 하수 유출

○ 조치사항 및 계획

- 제주시 하수과와 협의하여 우수토실 정비 등 하수관에 우수 유입 최소화

- 도공로 하수관로 유입 하수를 사수천 차집관으로 분산처리