	제 주 특 별 자 치 도 의 회 Jeju Special Self-Governing Provincial Council	제280회 제주특별자치도의회 임시회 2011. 3. 15. (화) 14:30

심   사   보   고   서

삼화지구 오수 및 우수처리시설 관련 연결에 따른 청원

환 경 도 시 위 원 회

삼화지구 오수 및 우수처리시설 관련 연결에 따른 청원

심   사   보   고   서

1. 심사경과

가. 제출일자 : 2011. 3. 2

나. 제 출 자 : 제주시 삼양동주민자치위원회 위원장 고우성외 12인

(청원 소개의원 : 안 창 남 의원)

다. 회부일자 : 2011. 3. 2

라. 상정일자 : 2011. 3. 14.

- 제280회 제주특별자치도의회 임시회 환경도시위원회 제2차 회의

2. 청원요지 및 소개의원의 취지 설명

가. 청원요지

○ 삼양2중계펌프장은 삼양 상류지역 오수를 충분히 처리하기 위한 시설로서 화북지역 합류식 오수관에서 우수까지 유입됨으로서 Overfull 되고 있음

○ 이런 상황에서 기존 화북주공아파트 2,500세대 유입오수와 삼화지구 1일 발생예상 오수량 7천톤까지 유입되면 Overfull의 빈도는 높아질 수밖에 없음

○ 특히, 화북LH임대아파트는 우․오수관 분리지역으로서 정화조 미설치로 생활오수는 물론 생분뇨까지 유입우려가 있으며, 우기시는 그대로 바다로 흘러들어가 어장피해는 물론 주변지역에 피해를 입힘

○ 또한 화북 삼화 유면시아 아파트를 비롯하여 추후 착공될 아파트 및 건축물들은 화북동 소재로 기존 설치된 오수관로를 통해 화북펌프장으로 연결해야 함

○ 부득이 삼양2중계펌프장으로 오수관로를 연결해야 한다면 차후 예방책 수립은 물론 문제발생에 대비한 해결책을 포함한 구체적인 사전계획 수립등 지역주민들이 납득할 수 있는 조치가 선행될 수 있도록 건의

5. 검토내용

○ 본 청원은 제주시 삼양동 소재 삼양2중계펌프장으로 연결되는 삼화지구 내 화북동지역의 오수처리를 삼양2중계펌프장으로 연결함으로서 부하가 가중되어 월류현상의 빈도가 높아짐으로서 어장피해는 물론 주변지역에 피해를 줄 우려가 높아 이에 대한 해결책을 지역주민들이 납득할 수 있도록 조치를 요구하고 있는 청원임.

○ 현재 삼양2중계펌프장으로 유입되는 오수는 삼화임대아파트에서 발생하는 1,387톤과 화북주공아파트에서 발생하는 2,577톤을 합하여 일일최대 3,964톤이 유입되고 있는 상황으로서,

○ 삼양2중계펌프장의 하수처리 용량은 일일최대 13,440톤이며 평상시 일일 처리용량은 6,000톤으로 문제가 없으나 우기시 강우강도 및 지속강도가 길어질 경우 월류현상이 발생하고 있는 실정으로서,

○ 빗물이 유입됨으로서 펌프장에 부하가 가중되어 우기시마다 월류현상이 발생되고 있는 점을 감안, 삼양 및 화북지역의 기존 합류식 관거에 대하여 분류식 하수관거 공사 시행이 시급히 이루어져야 하겠으며,

○ 삼양2중계펌프장의 부하를 최소화하기 위하여 삼화지구내 펌프장을 신설하여 처리하는 방안과 중계펌프장에서 월류되는 오수를 처리하기 위한 월류수 처리방법도 확대 시행하는 방안 등을 검토하여 적극 대처하여야 할 것임.

6. 검토의견

○ 화북중계펌프장 및 삼양2중계펌프장은 기존에도 우기시마다 월류현상이 발생되고 있으며, 금번 삼화지구내 화북지역에서 발생하는 오수를 삼양2중계펌프장으로 유입시키기 위한 공사를 시행함에 따라 펌프장에서의 월류현상의 빈도가 높아질 우려에 대하여 대책을 요구하고 있는 사안에 대하여

○ 우기 시마다 빗물의 유입으로 인한 펌프장의 부하를 최소화하기 위한 대책과 삼양2중계펌프장의 유입량을 분산시키기 위한 대책의 일환으로 삼화지구내 펌프장을 시설하여 처리하는 방안이 필요할 것이며, 월류되는 오수를 처리하기 위한 방안도 강구하여야 할 것으로 판단됨으로 별첨 의견서를 첨부하여 제주특별자치도지사에게 이송함이 타당하다고 사료됩니다.

7. 질의 및 답변요지 : 생략

8. 토론요지 : 생략

9. 심사결과 : 제주특별자치도지사에게 이송

10. 소수의견요지 : 없음

11. 기타 필요한 사항 : 없음

12. 의 견 서 : 별 첨

【 의     견     서 】

ꏚ 건  명

○ 삼화지구 오수 및 우수처리시설 관련 연결에 따른 청원

ꏚ 채택의견

○ 화북중계펌프장 및 삼양2중계펌프장은 주변지역의 합류식 오수관거가 제대로 정비되지 않아 우기시 마다 펌프장에서 월류현상이 발생하고 있으므로 합류식 하수관거 정비 등 이에 대한 대책을 강구할 것.

○ 삼화지구내 오수중계펌프장 시설운영을 검토하여 삼양2중계펌프장의 부화를 최소화 할 수 있도록 할 것.

○ 월류되는 오수를 처리하기 위한 방안을 강구 할 것.

○ 상기 사항들에 대하여 검토하고 최적의 오수처리 방안을 마련 후 지역주민들에게 납득 할 수 있도록 조치를 취할 것.

○ 중계 펌프장에 대한 일제 점검 후 펌프장의 원활한 가동을 위한 대책을 강구할 것.

○ 본 사항에 대한 대책을 마련하고 상임위원회에 보고 할 것.