【 의     견     서 】

ꏚ 안 건 명

○ 제주특별자치도개발공사 지하수 개발․이용 변경허가 동의안

ꏚ 채택의견

○ 수리지질조사 관련

- 양수3호정 전기 전도도는 2010년 굴착당시 61~64㎲/㎝, 2011년도에는 73~78㎲/㎝로 조사보고 하고 있으나, 2010년도 물리검층 결과도가 제시되지 않아 보완할 것.

○ 지하수위 및 수질특성과 관련

- 제2취수원에서 2011년 8월부터 2012년 2월까지 약 6개월간 지하수위를 측정하고 수위변동량을 제시하고 있으나, 조사기간 동안 수위관측자료가 수록되지 않아 보완 할 것.

- 양수정에 대한 양수시험 결과 수위강하 부분에 대하여는 조사수록 하고 있으나 수소이온농도․수온․전기전도도에 대한 시험조사 자료가 수록되지 않아 보완할 것.

○ 지하수 적정개발량 관련

- 지하수 개발 이용․변경허가 신청을 현행 2,100㎥/일에서 4,200㎥/일으로 하고 있으나, 지역 지하수층의 안정화를 감안하여 변경허가량을 3,700㎥/일 이하로 할 것.

○ 유역산정 등과 관련

- -삼다수 지하수 관정위치는 천미천 유역에 포함되어 있고, 가시천 및 송천 상류유역은 천미천과 하천에 따른 분수령으로 구분되어 있으므로 물수지 및 지하수유동에 상관성이 많이 결여 되어 있어 삼다수 유역을 천미천 상류지역으로만 재설정하는 것이 타당하고 그에 따른 지하수 흐름분석, 포획구간에 대하여 재분석하여 의회에 보고할 것.